*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 թ.*

*No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**«ԻՎԵՆԹ ՍԻԹԻ» ՍՊԸ-ի տնօրեն**

**Ա Ղազարյանին**

ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Աշնակ, Վրեժ

Իսրայելյան փ./տ/42 հեռ․ (099)-90-53-35

Էլ․ հասցե՝ [ivent-city@mail.ru](mailto:ivent-city@mail.ru)

Հարգելի պարոն Ղազարյան,

Հայտնում եմ Ձեզ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 16-ին ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի (այսուհետ Պատվիրատու) և «Իվենթ սիթի» ՍՊԸ-ի (այսուհետ Կատարող) միջև կնքվել է ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-2020/10 ծածկագրով գեներատորների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետ Պայմանագիր), որի շրջանակներում Կատարողը պետք է մատուցեր Պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված ծառայությունները՝ ըստ Պատվիրատուի պահանջի, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը։ Սակայն, Կատարողը չի մատուցել ըստ Պատվիրատուի պահանջի ներկայացված՝ տեխնիկական բնութագրին համապատասխան ծառայությունները, իսկ մատուցած ծառայությունները եղել են ոչ ամբողջական, ոչ նպատակային, ինչի հետևանքով չի ապահովվել սարքավորումների անխափան աշխատանքը, որն էլ պատճառ է հանդիսացել սարքավորումների պարբերաբար խափանումների: Մասնավորապես՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչության շենքում խափանվել է «Genelec GFW 160-T5-IVECO» մակնիշի գեներատորը, Արևելյան մաքսատուն-վաչության ք. Վանաձորի վարչական շենքի «Stamford-Parkins» մակնիշի գեներատորի վերանորոգման աշխատանքները կատարվել են մասնակի՝ չի փոխարինվել գեներատորի համապատասխան ջերմային ցուցիչը, ինչի հետևանքով գեներատորը աշխատում է խափանումներով, Արևելյան մաքսատուն-վարչության Գոգավանի մաքսային կետ-բաժնում «SPT/Genelec/IVECO GFW 160TE» մակնիշի գեներատորի զննության արդյուքում պարզվել է, որ խափանված է գեներատորի նախատաքացուցիչը, սակայն չի փոխարինվել, ինչի արդյունքում, ելնելով եղանակային պայմաններից, գերենատորը փաստացի չի աշխատում: Միաժամանակ հայտնում եմ, որ իրականացվել է գերերատորների յուղի ամբողջական փոխարինում, սակայն որոշ վայրերում չեն փոխարինվել յուղի զտիչները:

Հաշվի առնելով, որ պայմանագրի պահանջները կատարվել են թերի կամ հիմնականում չեն կատարվել, ինչպես նաև Կատարողի կողմից հանձնման-ընդունման ակտ 1-ով ներկայացված՝ մատուցված ծառայությունների քանակի և փաստացի կատարված աշխատանքների անհամապատասխանությունը՝ հայտը նախագծած ներկայացուցիչը 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ին Կատարողի կողմից էլեկտրոնային (ARMEPS) համակարգի միջոցով ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրությանը տվել է բացասական եզրակացություն։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և հիմք ընդունելով Պայմանագրի 2․1 կետի 2.1.3 ենթակետի ա) կետը Պատվիրատուն ստիպված է 2021թ․ հունվարի 22-ից Պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծել։

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Կատարողից կգանձվի որակավորման ապահովում 2 700 000 ՀՀ դրամ, պայմանագրի կատարման ապահովում 270000 ՀՀ դրամ և տուգանք 13 500 ՀՀ դրամ:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ԱՐՏԱԿ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ



Կատ.` Ս․Հարությունյան

Գնումների համակարգման բաժին

Հեռ.` 060-544-702