ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 18 февраля  2021 года

и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAPDzB-4/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-4/21, организованной с целью приобретения товаров «Модернизация оборудования автоматического регулирования технологическими процессами и исполнительных механизмов (МЭО) для энергоблока №2 Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 16.02.2021г. и предоставленные  18.02.2021г. по ним  разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

В связи с информацией, полученной от изготовителя клапанов 931-250/300, сообщаем следующее:

1) электропривод 876-Э-0-I в настоящее время не изготавливается (по 2 и по 4 классам безопасности);

2) модернизация клапана 931-250/300 под другой привод не представляется возможной в связи с отсутствием электроприводов с необходимыми характеристиками для применения в конструкции указанного клапана.

Взамен снятой с производства модели электропривода изготовителем предлагается к поставке современный аналог указанного электропривода – электропривод встроенный 1176-Э-0 по 4 классу безопасности.

Электропривод 1176-Э-0 (старое обозначение 876-Э-0-01) поставляется по ТУ 108-1016-76 (для ремонтных целей) и имеет следующие характеристики:

1) номинальный крутящий момент при ПВ=25% составляет 1000 Н∙м;

2) мощность N=6 кВт;

3) электропривод изготавливается в исполнении для атомных электростанций (для АС);

4) класс безопасности 4 по НП-001-97;

5) климатическое исполнение У по ГОСТ 15150;

6) категория размещения 3 по ГОСТ 15150;

7) тип атмосферы II по ГОСТ 15150.

Показатели надежности и долговечности:

1) среднее время восстановления – 2 ч.;

2) средний срок службы – 10 лет;

3) вероятность безотказной работы за 2000 часов – 0,94;

4) назначенный ресурс – 250 часов работы в повторно-кратковременном реверсивном режиме с числом включений 320±20 в час и продолжительностью включения ПВ не менее 25% при нагрузке на выходном валу, равной номинальной;

5) срок сохраняемости – 2 года.

Предлагаемый электропривод имеет блокировку, разрывающую электрическую цепь электродвигателя, и комплектуется механизмом МСП-1 для сигнализации крайних и промежуточных положений рабочего органа арматуры.

В связи с вышеизложенным предлагаем рассмотреть возможность применения электропривода встроенного 1176-Э-0 (4 класс безопасности) для клапана 931-250/300 либо полной замены клапана 931-250/300 на современный аналог.

Просим Вас уточнить наиболее предпочтительный для Вас вариант

Разъяснение № 1

Замена электропривода 876-Э-О-I на предлагаемый к поставке современный аналог марки 1176-Э-О неприемлема, так как электропривод марки 1176-Э-О относится к 4-ому классу безопасности, что противоречит требованиям ТЗ, неприемлема также замена клапана на современный аналог.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом HAEK-BMAPDzB-4/21 - Р.Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAPDzB-4/21