ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԻԵՎՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ

ԼԵԴ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ

ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ  ZHAGA  ՏՎԻՉԻ

Տեխնիկական բնութագիր

|  | Բնութագրեր | Պահանջվող կառուցվածքը |
| --- | --- | --- |
|  | Փողոցային լուսավորության կարգավորիչ ZHAGA տվիչը նախատեսված է ԼԵԴ լուսատուների անհատական կառավարման համար |  |
|  | Արտադրության տարեթիվը | Առնվազն 2025թ |
|  | Երաշխիքային ժամկետ | Առնվազն 3 տարի |
|  | 1. Տեխնիկական պահանջներ |  |
| 1.1 | Տեղադրության ավտոմատ հայտնաբերում, ներկառուցված GPS սարք. |  |
| 1.1.2 | Ստանդարտ վարդակ առանց գործիքների միացման ZHAGA KNIGA 18 |  |
| 1.1.3 | Մթնեցման տիրույթի ապահովում 10-100%, 10% քայլերով |  |
| 1.1.4 | Կառավարման ստանդարտ DALI 2 |  |
| 1.1.5 | Ներկառուցված իրական ժամանակի ժամացույց աստղագիտական ​​օրացույցով, որն ապահովում է ինքնավար աշխատանք կապի խափանումների դեպքում տարին 365 օր, օրը 24 ժամ |  |
| 1.1.6 | Լուսատուի պարամետրերը կարդացվում են DALI 2 դրայվերից |  |
| 1.1.6.1 | Աշխատանքային ժամեր |  |
| 1.1.6.2 | Լուսադիոդի հոսանք- Ա |  |
| 1.1.6.3 | Լուսադիոդի լարումը- Վ |  |
| 1.1.6.4 | Լուսադիոդի ջերմաստիճանը- C° |  |
| 1.1.6.5 | Դրայվերի ջերմաստիճանը- C° |  |
| 1.1.6.6 | Ընդհանուր էներգիայի սպառումը- կՎտժ |  |
| 1.1.7 | Լուսատուի պարամետրերի ընթերցման հաճախականությունը առնվազն ժամում մեկ անգամ |  |
| 1.1.8 | Սենսորների տվյալների փոխանցումը լուսավորության այլ կարգավորիչներին՝ առանց սեգմենտի կարգավորիչ օգտագործելու |  |
| 1.1.9 | Պետք է ապահովի կապը կենտրոնական կառավարման համակարգի հետ սեգմենտի կարգավորիչների միջոցով կամ ընդգրկի IoT ցանցերը (LoRaWAN, NB IoT, Sigifox). |  |
| 1.1.10 | Օգտագործվող բաց ռադիոհաճախականություն, օրինակ՝ 868 ՄՀց, 433 ՄՀց, 2,4 ԳՀց և այլն՝ սեգմանտի կարգավորչի հետ կապի համար |  |
| 1.1.11 | Մարտկոցի տեսակը ՝ լիթիումի պոլիմեր կամ բարձր հզորության կոնդենսատոր |  |
| 1.1.12 | Մարտկոցի հզորությունը առնվազն 75 mAh կամ 0,5 Փ |  |
| 1.1.13 | Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ առնվազն -40°С-ից մինչև +70°С |  |
| 1.1.14 | Լարումը՝ 230Վ փոփոխական հոսանք(+ - 10%) 12-24Վ հաստատուն հոսանք |  |
| 1.1.15 | Սարքավորման էներգասպառումը |  |
| 1.1.15.1 | Սպասման ռեժիմում ոչ ավելի, քան. 1 Վտ |  |
| 1.1.15.2 | Աշխատանքային ռեժիմում ոչ ավելի, քան 2 Վտ |  |
| 1.1.16 | Արտաքին ազդեցությունից պաշտպանվածության գործակիցը (IP), առնվազն IP 66 |  |
| 1.1.17 | Հարվածակայունության գործակից (IR), ոչ ցածր՝ ИК09 |  |
| 1.1.18 | ԵՄ հրահանգ թիվ. 2014/35/ԵՄ (Ցածր լարման հրահանգ) |  |
| 1.1.19 | ԵՄ հրահանգ թիվ. 2014/30/ԵՄ (էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն) |  |
| 1.1.20 | ԵՄ հրահանգ թիվ. 2014/53/ԵՄ (ռադիոտեխնիկայի հրահանգ) |  |
| 1.1.21 | ԵՄ հրահանգ թիվ. 2011/65/ԵՄ(ROHS հրահանգ) |  |
| 1.1.22 | Կառավարման սարքավորումը պետք է համապատասխանի ԵԽ պահանջներին: |  |
| 1.1.23 | Համապատասխանում է ԵՄ անվտանգության և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պարտադիր ստանդարտներին |  |
|  | 1.2 Այլ պահանջներ |  |
| 1.2.1 | Փողոցային լուսավորության կարգավորիչ «ZHAGA» տվիչը պետք է համատեղելի լինի Երևանի քաղաքային լուսավորության կառավարման համակարգի Lucidus SMART street light ծրագրի հետ: Փողոցային լուսավորության կարգավորիչ «ZHAGA» տվիչի ծրագրային ներդրումը և Երևանի քաղաքային լուսավորության կառավարման համակարգի Lucidus SMART street light ծրագրի հետ ադապտացումը պետք է իրականացնի Կապալառուն |  |
| Փողոցային լուսավորության կարգավորիչ «ZHAGA» տվիչների երաշխիքային սպասարկումը իրականացվելու է 5(հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, երաշխիքային սպասարկման և տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը կատարվում է Կապալառուի հաշվին, երաշխիքային սպասարկման պահանջը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրվում է բանավոր կամ գրավոր ձևով, հայտը Վաճառողի պայմանագրում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկելու եղանակով: |  |  |
| Կապալառուն ներկայացնում է երաշխիքային կտրոնը |  |  |