## CC Monthly Tasks
Data Ամիս/Ամսաթիվ
Name: PM/BHS/CC/Monthly/V2023 Date: February 13/2023 Prepared: Artur Mkrtchyan Approved: Ashot Mirzoyan
Inspector / Maintained by Ստուգող / Սպասարկող
Responsibility Engineer Պատասխանատու Ինժեներ
Monthly Tasks / Ամսեկան Առաջադրանքներ
|  |  | OK | C
Before to start any works, follow to safety instructions Ցանկացած աշխատանք սկսելուց առաջ հետևեք անվտանգության կանոններին
CC Կառավարման Վահանակ N
Check the lighting inside the controls cabinet Տեսողական զննման եղանակով ստուգեք կառավարման վահանակի արկղի լուսավորությունը
1
Clean the control cabinet filters with vacuum cleaner. In case of need replace it with a new one Փոշեկուլով մաքրեք կառավարման վահանակի արկղի ֆիլտրը։ Անհրաժեշտության պարագայում փոխարինեք այն նորով
2
Verify if the cabinet fans are running Համոզվեք, որ վահանակի հովահարները գտնվում են նորմալ աշխատանքային վիճակում
3
Check if fans of internal components are running: for instance Frequency inverters, PC-equipment Համոզվեք, որ վահանակի ներսում տեղադրված բաղկացուցիչ տարրերի հովհարները գտնվում են նորմալ աշխատանքային վիճակում
4
Verify that the earthing connections are fixated Համոզվեք, որ հողանցումները միացված և ձգված են
5
Verify that the cable duct present covers are in place Համոզվեք, որ մալուխատար ուղիների ծացկոցները տեղադրված են
6
Verify covers to prevent contact with live parts are installed Կառավարման վահանակի ներսում դիելետրիկ պաշտպանիչ ծացկոցները տեղադրված են
7
Check and verify in absence of obstacles in front of controls cabinet (distance < 0,7m) Ստուգեք և համոզվեք, որ վահանակի դիմացի հատվածը ազատ է խոչնդոտներից (0․7 մ տարածության վրա)
8
Loose objects inside controls cabinet (broken equipment, old drawing sets, loose wires) Տեսողական զննման եղանակով համոզվեք, որ վահանակի մեջ չկան թուլացած դետալներ, հանգույցներ կամ առարկաներ
9
Verify that the cabinet doors close easily and doors locked Համոզվեք, որ վահանակի արկղի դուռան և դրա կողպման մեխանիզմի աշխատունակության մեջ
10
If applicable check batteries in PLC power supply present and no battery low signal Ստուգեք PLC-ի սնուցվումը և համոզվեք, որ մարտկացի ցածր լարման ազդանշանի բացակայության մեջ (առկայության պարագայում)
11
Verify that the operating temperatures of the control cabinet are within the specified range (record average data) Համոզվե, որ կառավարման վահանակի բաղկացուցիչ տարրերի աշխատանքային ջերմաստիճանները գտնվում են սահմանված տիրույթում: Գրանցեք չափագրման տվյալները
12
Verify in absence of Water / fluid / acid / corrosion inside cabinet Համոզվեք, որ վանակի ներսում չկան քայքայման հետքեր, կամ ջրի և այլ հոսանյութի հետքեր
13
Comments: Մեկնաբանություններ:
OK = meets requirements / բավարարում է պահանջներին C = Identify defect / նշել թերությունը

## CC Quarterly
Data Ամիս/Ամսաթիվ
Name: PM/BHS/CC/Monthly/V2023 Date: February 13/2023 Prepared: Artur Mkrtchyan Approved: Ashot Mirzoyan
Inspector / Maintained by Ստուգող / Սպասարկող
Responsibility Engineer Պատասխանատու Ինժեներ
Quarterly Tasks / Եռամսյակային Առաջադրանքներ
|  |  | OK | C
Before to start any works, follow to safety instructions Ցանկացած աշխատանք սկսելուց առաջ հետևեք անվտանգության կանոններին
CC Կառավարման Վահանակ N
Complete monthly tasks Իրականացրեք ամսեկան կտրվածքով սահմանված առաջադրանքները
1
Replace filters from fans (also from internal components) Փոխարինեք օդի ֆիլտրերը
2
Check temperature setting from thermostat for fans: 35°C Համոզվեք, որ հավհարի աշխատանքի դրվածքային ջերմաստիճանը դրված է 35°C
3
Controls drawing set present, correct revision and in the drawing holder Համոզվեք վահանակի ներսում տեղադրված սխեմանրի առկայության և դրանց ամբողջականության մեջ
4
Functioning of Residual Current Device (RCD / If applicable) Ակտիվացման եղանակով ստուգեք հոսանքի պաշտպանության սարքի աշխատունակությունը (առկայության պարագայում)
5
Check settings from thermal overload devices. Compare with drawing Ստուգեք գերբեռնվածության ջերմային պաշտպանության սարքի դրվածքային մեծությունը և համեմատեք այն տեխնիկական փաստաթղթերի հետ
6
Check voltage from 24Vdc power supplies Ստուգեք և համոզվեք, որ վահանակի հոսանքի մատակարարումը 24Vdc տիրույթում է
7
Comments: Մեկնաբանություններ:
OK = meets requirements / բավարարում է պահանջներին C = Identify defect / նշել թերությունը

## CC Yearly
Data Ամիս/Ամսաթիվ
Name: PM/BHS/CC/Monthly/V2023 Date: February 13/2023 Prepared: Artur Mkrtchyan Approved: Ashot Mirzoyan
Inspector / Maintained by Ստուգող / Սպասարկող
Responsibility Engineer Պատասխանատու Ինժեներ
Yearly Tasks / Տարեկան Առաջադրանքներ
|  |  | OK | C
Before to start any works, follow to safety instructions Ցանկացած աշխատանք սկսելուց առաջ հետևեք անվտանգության կանոններին
CC Կառավարման Վահանակ N
Complete quarterly tasks Իրականացրեք եռամսյակային կտրվածքով սահմանված առաջադրանքները
1
Verify that the components inside of cabinet are properly fixated Համոզվեք, որ վահանակի բաղկացուցիչ տարրերը պատշաճ կերպով ամրացված են
2
Check and Verify that the wires and cable connections fixated properly Համոզվեք, որ վահանակի մալուխները պատշաճ կերպով ամրացված և ձգված են
3
Make sure the bolts and nuts are tightened to the torque specified in the manufacturer's documentation Համոզվեք որ հեղույսները և մանեկները ձգված են արտադրողի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում սահմանված ոլորող մոմենտներով
4
Comments: Մեկնաբանություններ:
OK = meets requirements / բավարարում է պահանջներին C = Identify defect / նշել թերությունը