ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի ապրիլի 07-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար տեսահսկման համակարգերի և կապի կոմունիկացիոն միջոցների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2021թ. ապրիլի 07-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2021թ. ապրիլի 07-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

# Ի պատասխան ներկայացված հարցմանը՝ (Հրավերի 9րդ չափաբաժնի տեխբնութագրում գրված է ավտոմատ կառավարումով AVR, AVR դա ռեզերվի ավտոմատ միացման համակարգ է, որը դաշտային պայմաններում չի կարող կիռարվել: Խնդրում ենք տալ պարզաբանում AVRի առկայությունը պարտադիր է, թե ոչ:) հայտնում եմ, որ 9րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված ավտոմատ կառավարումով (AVR Automatic Voltage Regulator) հատկանիշով տեխնոլոգիան կայուն է պահում գեներատորի ելքային լարումը՝ խուսափելով տատանումներից և շեղումներից: Այն ոչ միայն վերահսկում է լարման արժեքները, այլև կայունացնում է ելքային լարումը փաթույթի մեջ՝ հոսանքի անընդհատ կարգավորման միջոցով:

# Այն նախատեսված է 230 վոլտ լարման կայուն մակարդակի պահպանման համար և հագեցած է կարճ միացման պաշտպանության համակարգով:

# Չ՛շփոթել ռուսերեն տարբերակում АВР (Автоматический ввод резерва) կամ անգլերեն ATS  (Automatic Transfer Function) համակարգի հետ, որը ներկառուցված ավտոմատ մեկնարկի համակարգ է, որը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով վերահսկել գեներատորի անջատումը: Սա նշանակում է, որ համակարգն ինքը կհասկանա, երբ ձեր էլեկտրաէներգիան անջատված է, և կսկսի փոխհատուցել այդ պակասությունը:

Տեխնիկական բնութագրում նշված է նաև գործարկումը ձեռքով և ստարտերով, դրա համար տեխնիկական բնութագրի պահանջով նախատեսված է գործարկման մարտկոց:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-1/6» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Եսոյանին:

Հեռախոս՝ 010-29-43-53։

Էլեկոտրանային փոստ՝ «s.esoyan@mil.am»։