ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 2.21 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.08.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 19.08.2021 տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 

Армянская АЭС.ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ 130-2018-ТТ2.3, ռելեային անվտանգություն, РЗА(ПА), СОПТ, НКУ  պահարանների ելակետային տեխնիկական պահանջներ նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված են. 

3.3.1.2.3 Լրացուցիչ նախատեսվում է փոխարինել ՀԱԷԿ – Երևան ՋԷԿ-ի ВЛ 220 կՎ պաշտպանությունները՝ օգտագործելով մեկ գոյություն ունեցող (մեկ МП տերմինալը տրամադրվում է "Երևան ՋԷԿ" - ի կողմից) և մեկ նոր տեղադրվող պաշտպանության լրակազմ:

Միաժամանակ փաստաթղթերով գոյություն ունեցող պաշտպանության լրակազմի համար պահարանի մատակարարում չի նախատեսվում, ինչպես նաև АЛАР ֆունկցիայի առկայություն: 

Նույն փաստաթղթի 3.1 աղյուսակի պահանջով նոր ԱԷԿ – Երևան ՋԷԿ-ի ВЛ 220 կՎ պաշտպանության լրակազմի համարնախատեսված է գծի  АЛАР ֆունկցիա: 

Հարց – արդյոք անհրաժեշտ է 130-2018-ТТ2.3 փաստաթղթով նախատեսվածից բացի նոր պահարանի՝  АЛАР լրակազմով և «Ереван ТЭС» կողմից տրամադրվող ВЛ 220 кВ ՀԱԷԿ – Երևան ТЭС գոյություն ուեցող տերմինալի տեղակայմամբ:
Պարզաբանում N 1 
Բոլոր  110 և 220 կՎ օդային գծերի համար ռելեյային պաշտպանության սարքերը պետք է իրականացվեն երկու փոխապահպանվող լրակազմերի տեսքով (երկու միանման հավաքածուներ): Համապատասխանաբար, ВЛ-220кВ «ՀԱԷԿ- Երևան ՋԷԿ» համար միկրոպրոցեսորային տերմինալի մեկ լրակազմ տրամադրվում է "Երեւան ՋԷԿ" - ի կողմից ' Ալար գծի գործառույթով և պաշտպանության մեկ նոր տեղադրված լրակազմ: Պաշտպանության  երկու տեղադրված հավաքածուներում РЗА  գծերի ֆունկցիոնալ կազմը պետք է համապատասխանի 130-8018-TT2. 3 փաստաթղթի 3.1 աղյուսակի պահանջներին: 

Երկու հավաքածուներն էլ պետք է տեղակայվեն ԲԲՍ-ի նոր ռելեային վահանակի վրա:
Հարցադրում N 2 

1. 200 մմ բարձրությամբ պահարանում 10-11 հաշվիչների տեղադրման դեպքում մենք ենթադրաբար իջնում ենք ПУЭ-ով պահանջվող սահմանից:

«հատակից մինչև  հաշվիչների սեղմակների տուփեր բարձրությունը պետք է լինի 0,8-1,7 մ սահմաններում:  Թույլատրվում է 0,8 մ-ից պակաս, բայց 0,4 մ-ից ոչ պակաս բարձրություն»

Խախտում ե՞նք ПУЭ-ն: Թե հաշվիչները տեղակայում ենք ավելի շատ թվով պահարաններում:

2. ЭЭ Альфа 1802/1805 տիպի հաշվիչները բացակայում են СИ ЗАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ" НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН по МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ հաստատված տեսակների ռեեստրում:

 Ինչպիսի հաշվիչներ է առաջարկում օգտագործել պատվիրատուն: 

3. ալֆա 1802/1805 հաշվիչների վրա արտադրողի https://www.izmerenie.ru/ru/alpha-a1800 կայքում բացակայում է Հայաստանի Հանրապետության չափման միջոցների տեսակը ճանաչելու մասին հավաստագիրը: Ինչպիսի հաշվիչներ է առաջարկում օգտագործել պատվիրատուն:

Պարզաբանում N 2
1. Համաձայն 130-8018-147-AKУ նախագծային փաստաթղթերի hաշվիչների պահարանների տակ տեղադրվում են բարձրությամբ 200մմ բարձրությամբ լիցք, հետևաբար  ПУЭ  1.5.29 կետով սահմանված պահանջը չենք խախտում: Եվ նույն փաստաթղթում նշված երկրաչափական չափսերով 10-11 հաշվիչների՝ պահարաններում  մոնտաժումը միանգամայն իրական է։

2. Էլեկտրական էներգիայի հաշվիչներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները բերված են 130-2018-ТТ3.2 «АИИС КУЭ» և 130-2018-147-АКУ նախագծային փաստաթղթերում: 

«Էլեկտրաէներգիայի կոմերցիոն հաշվառման ավտոմատացված տեղեկատվական-չափիչ համակարգ»

3. Առաջարկում ենք օգտագործել հաշվիչներ, որոնք համապատասխանում են հրավերին կից ներկայացված փաստաթղթերին (ՏՊ և ՏԱ): 

Հարցադրում N 3

1. Մրցութային փաստաթղթերի համաձայն՝ մասնակիցը պետք է ունենա 3 ներդիրներով լիցենզիա՝ էներգետիկ, հիդրոտեխնիկական, շինարարական։ Խնդրում եմ հաստատել, որ Հայաստանի ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցը կարող է մասնակցել, եթե հանդիսանում է СРО-ի անդամ և կարող է տրամադրել քաղվածք ինքնակարգավորվող կազմակերպության անդամների գրանցամատյանից:

2. Խնդրում ենք հաստատել, որ մասնակիցը կարող է տրամադրել կոնսորցիումի մի քանի պայմանագրեր ռեզիդենտ կազմակերպությունների հետ, որոնք ունեն միայն անհրաժեշտ լիցենզիայի ներդիրներից մեկը՝ արդյունքում ներկայացնելով երեքը:
Պարզաբանում N 3

1. Ցանկացած անձ կարող է մասնակցել գնման ընթացակարգին, եթե բավարարում է գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին: 

2. Կոնսորցիումով մասնակցելու կարգը սահմանված է հրավերով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

