ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 2.5 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/210 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.08.2021թ. և 26.08.2021 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 26.08.2021 տրամադրված պարզաբանումները` 
Հարցադրում N 1 
ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման գնման ընթացակարգի մրցույթային նյութերում առկա է «РЗА(ПА), СОПТ, НКУ պահարաններին ներկայացվող ելակետային տեխնիկական խահանջներ» (130-2018-ТТ2.1_изм.1). Նշված փաստաթղթի 3.3.1 բաժնում СОПТ-ի սարքերի հիմնական բնութագրերը նշված են
(4 Технические требования к щиту постоянного тока (ЩПТ):
 [image: image1.png]6.4 VYcnoBus 3KCIUTyaTaluy

6.4.1 KnmmaTuueckoe HCIOIHEHHE M KATEropust  pasMeLICHHs IO VXII4
T'OCT 15150-69

6.4.2 BepxHee mpezenbHOE 3HaUCHHE pabodell TeMIepaTypsl OKPYXKAIOILIEro “am
BO31yX4, °C

6.4.3 Hmxnee npenensHoe 3HaueHHe pabodeil TeMmepaTypbl OKPYXKaIOIIEro 31
Bo31yXa, °C





5 Технические требования к шкафам распределения оперативного тока
6 Технические требования к зарядным устройствам[image: image2.png]5.4 VYcnoBus 9KCILTyaTaluu

5.4.1 Kinmarudeckoe HCIOJHEHME M KaTeropus  pasMEIleHHs 110

T'OCT 15150-69 YXI4
5.4.2 BepxHee mpeaenbHOE 3HaUCHHE pabodeil TeMIepaTyphbl OKPYIKAIOIIEro 41
BO31yX4, °C

5.4.3 HmxHee mpenenbHOE 3HAYCHHE padOUell TEMIIEPaTypsl OKPYIKAIOIIETO _31

Bo31yXa, °C





[image: image3.png]Haumenosanue 3nauenue
4.6 YcnoBus SKCIUTyaTalul
4.6.1 KnmmaTtnueckoe HCIOIHEHHE M KATEropust  pasMeLICHHs IO VXII4
T'OCT 15150-69
4.6.2 BepxHnee mpezenbHOE 3HaueHHE paboUeHl TeMIEpaTypsl OKPYXKAIOILIEro “am
BO31yX4, °C
4.6.3 Hmxuee mpenensHoe 3HaueHHe pabodeil TeMmepaTypbl OKPYXKaIOLIEro 31

BO31yXa, °C





. 


Շրջակա միջավայրի օդի աշխատանքային ջերմաստիճանի վերին և ստորին արժեքները չեն համապատասխանում УХЛ4, որոնք նշված են այդ նույն պահանջներում կլիմայական կատարումներին և տեղակայման կատեգորիաներին, ըստ ԳՕՍՏ 15150-69-ի: 


Խնդրում եմ հստակեցնել СОПТ սարքավորումների Կլիմայական կատարմանը ներկայացվող պահանջները:
Պարզաբանում N 1 
130-2018-ТТ2.1 «РЗА (ПА), СОПТ, НКУ պահարանների ելակետային տվյալներ» 1 խմբ. 3.3.1 կետում СОПТ սարքավորման հիմնական բնութագրերում նշված արժեքները իրականում չեն համապատասխանում УХЛ4 ГОСТа-15150-69 կլիմայական կատարման արժեքներին: 

Սույնով պայմանավորված, վերը նշված փաստաթղթով մատակարարվող սարքավորմներին (հաստատուն հոսանքի վահանակ, օժանդակ հոսանքի բաշխման պահարան և լիցքավորման սարքավորում) նրանց ներկայացվող պահանջները պետք է լինեն.

- կլիմայական կատարումը և տեղակայման կատեգորիան համաձայն ГОСТ 15150-69՝ УХЛ4, 

- աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանի վերին սահմանային արժեքը -  «max» +40оС,

- ստորին սահմանային արժեքը աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանի համար - «min» +1оС.

Հարցադրում N 2

«ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարման» մրցույթի հրավերի 1-ին մասի 1.1 կետում նշված է, որ աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում: 

Խնդրում եմ տրամադրել հրավերի հավելված №6, քանի որ այն բացակայում է մրցույթի փաստաթղթերում:
Պարզաբանում N 2
Պայմանագրի նախագիծը բերված է հավելված 7-ում, իսկ հավելված 6-ը վերաբերվում է այն աշխատանքներին, որոնք չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ, հետևաբար հանված է հրավերից:
Հարցադրում N 3

Հրավերի 2-րդ մասում նշված են № 1-7 հավելվածներ: հավերլված 3-ը հրավերում բացակայում է: Խնդրում ենք լրացնել փաստաթուղթը հավելված 3-ով:
Պարզաբանում N 3
Հավելված 3-ը վերաբերվում է հայտի ապահովմանը (որի համաձայն մասնակիցը ներկայացնում է հայտի ապահովում գնային առաջարկի 5 տոկոսի չափով), որը չի դիտարկվում այս գնման ընթացակարգի շրջանակներում, քանի որ այն հրապարակված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

