«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ և ՀԵՌԱՄԵԽԱՆԻԿԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

2025

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1.	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	4

2.	ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ և ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ	4

2.1. ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ ստեղծման նպատակները	4

2.2 ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ նշանակությունը	4

3.	ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	5

4.	ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	6

4.1	ՏԳ ԿԱՀ ևՀՄ կառուցվածքին ներկայացվող պահանջներ	6

4.2	SCADA ԾԱ ներկայացվող պահանջներ	6

4.2.1 Ընդհանուր պահանջներ	7

4.2.2. SCADA կարգավարական կառավարման բազային համակարգի գործառույթներին ներկայացվող պահանջներ.	12

4.2.3. SCADA կառուցվածքին ներկայացվող մանրամասն պահանջներ	21

4.3	ՀՄ պահարաններին ներկայացվող պահանջներ	22

4.4	Ծրագրավորվող կոնտրոլերին ներկայացվող պահանջներ	24

4.5	ՀԱ և ՀՉ մոդուլներին ներկայացվող պահանջներ	27

4.6	Կապուղիներին ներկայացվող պահանջներ	28

4.7	Հուսալիության պահանջներ	28

4.8	Տեղեկատվական անվտանգության պահանջներ	28

5.	ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ևՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ	40

6.	ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳ	40

6.1	Մշակման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և ելակետային տվյալների ցանկ	40

6.2	Աշխատանքների ավարտին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ	40

6.3	Երաշխիքային պարտավորություններին ներկայացվող պահանջներ	40

7.	ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀՍԿՄԱՆ և ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳ	41

7.1	Նախնական փորձարկումներ	41

7.2	Փորձնական շահագործում	41

7.3	Ընդունման փորձարկումներ	41

8.	ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ/ՄՈՒՏՔ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՕՎՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ և ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	41

9.	ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ	42

10.	ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ	42

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. «ՀԷՑ» ՓԲԸ օբյեկտների տվյալներ	43

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. «ՀԷՑ» ՓԲԸ ավտոմատացման օբյեկտներից ստացվող տեղեկատվության համառոտ ցանկ.............................................................................................................................................................42

Հապավումների ցանկ

| ՊԱՄ | Պահուստի ավտոմատ միացում |
| --- | --- |
| ԱԱՏ | Ավտոմատացված աշխատատեղ |
| ՏԳ ԿԱՀ | Տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման ավտոմատացված համակարգ |
| ՎԱ | Վակումային անջատիչ |
| ԴԲ | Դողային բաժանիչ |
| ՀԴ | Հողանցման դանակ |
| ՄՀՊ | Մաքսիմալ հոսանքային պաշտպանություն |
| ԴԼՊ | Դողերի լոգիկական պաշտպանություն (логическая защита шин) |
| ՀՀ | Հոսանքի հատում |
| ՀՄԿ | Հողով միաֆազ կարճ միացում (однофазное замыкание на землю) |
| ԱԽՊՍ | Անջատիչի խափանման պահուստային սարքավորում (Устройство резервирования отказа выключателя) |
| ԼՏ | Լարման տրանսֆորմատոր |
| ՏԲ | Տվյալների բազա |
| ԱՍՍ | Անխափան սնուցման սարք |
| ՀԼՑ | Համակարգչային լոկալ ցանց |
| ԲՉԿ | Բազմաֆունկցիոնալ չափողական կերպափոխիչ |
| ՄՏ ՌՊԱ | Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի միկրոպրոցեսորային տերմինալ |
| ՆՏՏ | Նորմատիվ- տեղեկատու տեղեկատվություն |
| ՕԿԾ | Օպերատիվ կարգավարական ծառայություն |
| ՕԿԿ | Օպերատիվ կարգավարական կառավարում |
| ԷՈՑ | Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշներ |
| ԾԱ | Ծրագրային ապահովում |
| ԵԿ | Ենթակայան |
| ՎՊԳ | Վթարային պատահարների գրանցում |
| ՌՊԱ | Ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա |
| ԲԿ | Բաշխիչ կետ |
| ԲՍ | Բաշխիչ սարք |
| ՏԱ | Տեխնիկական առաջադրանք |
| ՀՉ | Հեռաչափում |
| ԸՀՉ | Ընթացիկ հեռաչափում |
| ՀՄ | Հեռամեխանիկա |
| ՏԵ | Տրանսֆորմատորային ենթակայան |
| ՀԱ | Հեռաազդանշանում |
| ՀԿ | Հեռակառավարում |
| ԿԸՓԿ | Կենտրոնական ընդունող/փոխանցող կայան |
| ԷՄ ՌՊԱ | Էլեկտրամեխանիկական Ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա |
| DMS | Distribution management system – Բաշխիչ ցանցերի կառավարման համակարգ |
| EMS | Energy management system – էներգիայի կառավարման համակարգ |
| OMS | Outage management systems – անջատումների կառավարման համակարգ |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition — կարգավարական վերահսկողություն և տվյալների հավաքագրում |
| ԷՀՀԱՀ | Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման և հսկման ավտոմատացված համակարգ |
| ՕՇԲ | Օպերատիվ շրջիկ բրիգադներ |
| ԱԱՏ | Ավտոմատացված աշխատատեղ |
| ԾՏՀ | Ծրագրատեխնիկական համալաիր |
| ԷՀԳ | Էլեկտրահաղորդման գծեր |
| ԿԿԾ | Կենտրոնական կարգավարական ծառայություն |

# ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համակարգի ամբողջական անվանումը. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման ավտոմատացված համակարգ և հեռամեխանիկայի համակարգ:

Համակարգի պայմանական սահմանում. «ՀԷՑ» ՓԲԸ ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ:

Պատվիրատու ձեռնարկության անվանում և վավերապայմաններ.

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» Փակ բաժնետիրական ընկերություն,

Իրավաբանական հասցե: Հայաստան, 0047, ք. Երևան, Ա. Արմենակյան, 127:

# ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ և ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

# 2.1. ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ ստեղծման նպատակները

- «ՀԷՑ» ՓԲԸ ողջ տեխնոլոգիական համալիրի աշխատանքի և ենթակայանների կառավարման արդյունավետության բարձրացում բնականոն և ոչ բնականոն /այդ թվում վթարային/ ռեժիմներում,

- էլեկտրաէներգիայի փոխանցման, կերպափոխման և բաշխման խնդիրների լուծման ժամանակ էլեկտրական էներգիայի սահմանված որակական ցուցանիշների և բաժանորդների և շուկայի այլ մասնակիցների համապատասխան սպասարկման մակարդակի ապահովում,

- վթարայնության մակարդակի նվազեցում, վթարներից վնասի մակարդակի նվազեցում և վթարների վերացման ժամկետերի կրճատում,

-  հիմնական և օժանդակ տեխնոլոգիական սարքավորումների հուսալիության բարձրացում և աշխատանքի անվտանգություն, շահագործման սպասարկման բարելավում, ինչպես նաև նորոգման աշխատանքների ծախսերի նվազեցում,

- հետևյալ համակարգերի ընդհանուր համակարգային և համալիր ինտեգրման ապահովում.

- ՌՊԱ և հակավթարային ավտոմատիկայի համակարգերի,

- Տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացված կառավարման համակարգերի,

- Հեռամեխանիկայի համակարգերի,

- Վթարների գրանցման համակարգերի,

- ԷՈՑ կառավարման համակարգերի,

- Կապի համակարգերի:

-     ԷՀՀԱՀ  և այլ արտաքին ենթահամակարգերի հետ տեղեկատվական փոխազդեցություն,

-    Ենթակայանների շահագործման ծախսերի նվազեցում,

- Տեխնոլոգիական համալիրի տեղեկատվական և ընդհանուր անվտանգության մակարդակի բարձրացում:

# 2.2 ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ նշանակությունը

- էլեկտրական և տեխնոլոգիական պարամետրերի չափում և դրանց փոխակերպում թվային տեսքի,

- տեխնոլոգիական գործընթացի և սարքավորումների վիճակի մասին անալոգային և դիսկրետ տվյալների հավաքագրում՝ կիրառելով պարբերական հարցումներ և/կամ ըստ ազդանշանի/պարամետրի փոփոխության, հեռաչափումների ապերտուրաների կիրառմամբ,

- կառավարվող օբյեկտից տվյալների փոխանցում տարածաշրջանային և կենտրոնական կառավարման մակարդակներ,

- տեխնոլոգիական գործընթացի կարգավարական հեռակառավարում և սարքավորումների վիճակի մոնիթորինգ,

- վթարների կանխարգելում, վթարային իրավիճակների ծագման և զարգացման հսկողություն,

- վթարային գործընթացների օսցիլոգրամների հեռակա ընթերցում,

- տեխնոլոգիական գործընթացի տվյալների արխիվացում, պատմական արխիվի վարում,

- էլեկտրական և տեխնոլոգիական պարամետրերի տեխնիկական հաշվառում,

- մարդ/մեքենա ինտերֆեյսի ապահովում և տարբեր ֆորմատով տվյալների ստացման հարցումների իրականացում, ավտոմատացման օբյեկտի և տեխնոլոգիական գործընթացի վիզուալացում, իրադարձությունների մատյանի վարում՝ վթարային և նախազգուշացման ազդանշանային համակարգով, տեղի ունեցող գործընթացների փոփոխությունների և օսցիոլոգրամաների ձևավորում, կարգավարի կառավարման հրամանների կատարմամբ:

- տվյալների գրանցում և տվյալների ձայնագրություն կրիչների վրա՝ հետագա տպագրության հնարավորությամբ,

- գաղտնաբառերի համակարգի միջոցով տվյալներից օգտվելու սահմանափակում և չարտոնագրված հասանելիության/օգտագործման դեպքերի արգելափակում,

- էլ.մատակարարման վթարային անջատումների պարագայում տվյալների ավտոմատ պահպանում,

- սարքերի տեղակապում միասնական ժամանակին և տեխնոլոգիական պարամետրերին ժամանականիշերի շնորհում,

- տվյալների փոխանակում կառավարման և հսկման ենթահամակարգերի միջև,

- տեխնոլոգիական սարքավորումների, ինչպես նաև ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ տեխնիկական և ծրագրային ապահովման տարրերի ավտոմատ ֆունկցիոնալ ախտորոշում:

# ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Բոլոր աշխատանքները Կատարողը պետք է հանձնի համալիր տեսքով («под ключ»).

Սույն տեխնիկական առաջադրանքը կազմված է բաշխման ցանցի հետևյալ օբյեկտների ավտոմատացման աշխատանքներում կիրառելու համար՝

- 110 կՎ ենթակայաններ,

- 35 կՎ ենթակայաններ,

- 6 (10) կՎ բաշխիչ կետեր,

- 6 (10) կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ:

- 110կՎ ենթակայաններ

  - Ենթակայաններ գործող ՌՊԱ և ՏԳ ԿԱՀ համակարգերով (տիպ 1.1)

110 կՎ ենթակայաններից 17-ը արդիականացման աշխատանքներն իրականացվել են  2013-2014թթ ՉԻՆՏ ընկերության կողմից /Չինաստան/: Այս ԵԿ տեղադրված են թվային միկրոպրոցեսորային ՌՊԱ և ՏԳ ԿԱՀ սարքավորումներ խելացի կարգավորիչների կիրառմամբ, միացված են ընդհանուր կայանի ԾԱ-ին, որը թույլ է տալիս ընդունել և մշակել ազդանշաններ և իրականացնել ԵԿ կառավարումը ԱԱՏ-ից:

Առանձնահատկություններ՝

- 110 կՎ ՄՊ ՌՊԱ կոնտրոլերների ազդանշանները տեղափոխվում են լոկալ SCADA՝ սարքավորման արտադրողի կողմից մշակված հատուկ պրոտոկոլով («Սիֆանգ» ՉԺՀ):

- 10 կՎ ՄՊ ՌՊԱ կոնտրոլերների ազդանշանները փոխանցվում են Modbus ինտերֆեյսի միջոցով CAN պրոտոկոլների կիրառմամբ:

- ՏԳ ԿԱՀ տվյալների փոխանցումը կարգավարական կենտրոններ չի իրականացվում:

- Իրականացվում է կառավարում միայն լոկալ  ԱԱՏ PC միջոցով:

Պահանջները

- Տեղադրել արդի կոմունիկացիոն կոնտրոլերներ՝ ՄՊ ՌՊԱ-ներից և ՏԳ ԿԱՀ-ից «ՀԷՑ» ՓԲԸ կարգավարական կենտրոններ  տվյալների տեղափոխման համար:

- Կազմակերպել ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներից և ՏԳ ԿԱՀ կոնտրոլերներից (և 110կՎ և 35կՎ և 6(10)կՎ) տեղեկատվության ընթերցումը նոր կոմունիկացիոն կոնտրոլերների միջոցով անմիջապես ստանդարտ պրոտոկոլների միջոցով:

- ՏԳ ԿԱՀ-ի արդիականացման կամ փոփոխման դեպքում ընթերցվող տեղեկատվության ծավալը մնում է անփոփոխ:

- Անհրաժեշտության դեպքում, եթե կոնտրոլերի մեջ չկա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որոշ հիմնական ազդանշանների ստացման համար (օրինակ ըստ ֆազերի լարման մեծության, ՀԴ դիրքի և այլն) լրացուցիչ սարքավորումները տեղադրում է Կատարողը:

- Փոխարինել լոկալ ԱԱՏ-ները նորերով՝ առանց ՏԲ աշխատող ԿԿԾ ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգից անկախ աշխատող արդի ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգի տեղադրմամբ:

- Բացառել օբյեկտում միաժամանակ ղեկավարումը ԱԱՏ PC և ԱԱՏ ԿԿԾ միջոցով:

- Տեղադրված ՄՊ ՌՊԱ կոնտրոլերի անսարքության կամ անաշխատունակության պատճառով նոր ՏԳ ԿԱՀ ինտեգրման անհնարինության դեպքում դրանց փոխարինումը իրականացնում է   «ՀԷՑ» ՓԲԸ ուժերով:

  - Ենթակայաններ առանց ՌՊԱ և ՏԳ ԿԱՀ համակարգի թվային ՄՌ ՌՊԱ տերմինալներով  (տիպ 1.2)

Առանձնահատկություններ՝

Տվյալ ենթակայաններում բացակայում է ՏԳ ԿԱՀ, սակայն տեղադրված են թվային ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներ (ինչպիսիք են Ekra 2502, Ekra 2704 – 4 ենթակայաններում, Areva P127 P543 – մեկ ենթակայանում և Орион РТЗ մեկ ենթակայանում):

Պահանջները

- Մշակել և ներդրնել նոր ՏԳ ԿԱՀ:

- Կազմակերպել 2-րդ հավելվածում նշված տեղեկատվության հավաքագրումը:

- Անհրաժեշտության դեպքում, եթե կոնտրոլերի մեջ չկա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որոշ հիմնական ազդանշանների ստացման համար (օրինակ ըստ ֆազերի լարման մեծության, ՀԴ դիրքի և այլն) լրացուցիչ սարքավորումները տեղադրում է Կատարողը:

- Փոխարինել լոկալ ԱԱՏ-ները նորերով՝ առանց ՏԲ աշխատող ԿԿԾ ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգից անկախ աշխատող արդի ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգի տեղադրմամբ:

- Բացառել օբյեկտում միաժամանակ ղեկավարումը ԱԱՏ PC և ԱԱՏ ԿԿԾ միջոցով:

- Անջատիչների կառավարումն իրականացնել թվային ՄՊ ՌՊԱ տերմինալների միջոցով:

- ԴԲ և ՀԴ կառավարումն իրականացնել տեխնիկական հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրելով լրացուցիչ սարքավորումներ:

  - Ենթակայաններ առանց ՏԳ ԿԱՀ ԷՄ ՌՊԱ սարքավորումներով (տիպ 1.3)

Առանձնահատկություններ՝

Այս ենթակայաններում բացակայում են ՌՊԱ թվային սարքավորումներ:

Պահանջները՝

- Մշակել և ներդրնել նոր ՏԳ ԿԱՀ, հաշվի առնելով, որ մոտ ապագայում այս ենթակայանները վերակառուցվելու են և տեղադրված սարքավորումները պետք է մինիմալ լրացումներով կիրառվեն նոր վերակառուցված ենթակայաններում:

- Կազմակերպել 2-րդ հավելվածում նշված տեղեկատվության հավաքագրումը:

- Փոխարինել լոկալ ԱԱՏ-ները նորերով՝ առանց ՏԲ աշխատող ԿԿԾ ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգից անկախ աշխատող արդի ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգի տեղադրմամբ:

- Բացառել օբյեկտում միաժամանակ ղեկավարումը ԱԱՏ PC և ԱԱՏ ԿԿԾ միջոցով:

- Տեղեկատվության հավաքագրումը իրականացվելու է դիսկրետ մուտքերի միջոցով, այդ թվում ՌՊԱ սարքավորումների մասով:

- Գլխավոր ուրվակի անջատիչների կառավարումը պետք է կազմակերպվի անմիջապես ՀԿ բանալիի միջոցով՝ «տեղային/հեռակառավարում»  ռեժիմների տեղադրմամբ:

- ԴԲ և ՀԴ կառավարումն իրականացնել տեխնիկական հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրելով լրացուցիչ սարքավորումներ:

  - Բաժանորդական ենթակայաններ (Տիպ 1.4)

«ՀԷՑ» ՓԲԸ կողմից սույն պրոյեկտի շրջանակներում չի նախատեսվում որևէ ՏԳ ԿԱՀ սարքավորումների տեղադրում և ՀԿ: ՏԳ ԿԱՀ և ՀԿ սարքավորումների տեղադրման վերաբերյալ լուծումները անհրաժեծտության դեպքում կիրականացվեն «ՀԷՑ» ՓԲԸ ուժերով: Իր հերթին Կատարողը ապահովում է տվյալների ընդունումը ԿԿԾ ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգի միջոցով:

110 կՎ ԵԿ ստեղծվող ՏԳ ԿԱՀ (ՀԿ) համակարգը պետք է իրագործվի եռաչափ ճարտարապետության կիրառմամբ՝

- Ներքին մակարդակ – Կոնտրոլլերների և թվային ՌՊԱ տերմինալների մակարդակ, որտեղ իրականացվում է տեղեկատվության հոսքի հավաքագրումն ու ուղարկումը կարգավարական կենտրոններ:

- Միջին մակարդակ – կոմունիկացիոն կոնտրոլերների մակարդակ, որտեղ իրականացվում է տեղեկատվության հավաքագրման, ամբողջականացման և վերին մակարդակ փոխանցումը:

- Վերին մակարդակ – լոկալ SCADA մակարդակ, որն անկախ է ԿԿԾ-ում տեղադրվող SCADA-ից: Այս մակարդակը իրականացնում է ընթացիկ տեղեկատվության արտացոլման և մուտքագրման ֆունկցիաները և հանդիսանում է ԵԿ առաջնային սարքավորումների կառավարման գլխավոր միջոց:

- 35կՎ ենթակայաններ

  - Ենթակայաններ գործող ՌՊԱ և ՏԳ ԿԱՀ համակարգերով (տիպ 2.1)

Նշված տեսակի ենթակայաններ բացակայում են:

  - Ենթակայաններ առանց ՌՊԱ և ՏԳ ԿԱՀ համակարգի թվային ՄՌ ՌՊԱ տերմինալներով  (տիպ 2.2)

Առանձնահատկություններ՝

Տվյալ ենթակայաններում բացակայում է ՏԳ ԿԱՀ, սակայն տեղադրված են թվային ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներ (հիմնականում Орион РТЗ տեսակի):

Պահանջները

- Մշակել և ներդրնել նոր ՏԳ ԿԱՀ:

- Կազմակերպել 2-րդ հավելվածում նշված տեղեկատվության հավաքագրումը:

- Ապահովել բոլոր թվային ՌՊԱ սարքավորումների ինտեգրումը և մաքսիմալ քանակի տեղելկատվության հավաքագրումը:

- Փոխարինել լոկալ ԱԱՏ-ները նորերով՝ առանց ՏԲ աշխատող ԿԿԾ ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգից անկախ աշխատող արդի ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգի տեղադրմամբ:

- Բացառել օբյեկտում միաժամանակ ղեկավարումը ԱԱՏ PC և ԱԱՏ ԿԿԾ միջոցով:

- Անհրաժեշտության դեպքում, եթե կոնտրոլերի մեջ չկա անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որոշ հիմնական ազդանշանների ստացման համար (օրինակ ըստ ֆազերի լարման մեծության, ՀԴ դիրքի և այլն) լրացուցիչ սարքավորումները տեղադրում է Կատարողը:

- Անջատիչների կառավարումն իրականացնել թվային ՄՊ ՌՊԱ տերմինալների միջոցով:

- ԴԲ և ՀԴ կառավարումն իրականացնել տեխնիկական հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրելով լրացուցիչ սարքավորումներ:

  - Ենթակայաններ առանց ՏԳ ԿԱՀ ԷՄ ՌՊԱ սարքավորումներով (տիպ 2.3)

Առանձնահատկություններ՝

Այս ենթակայաններում բացակայում են ՌՊԱ թվային սարքավորումներ:

Պահանջները՝

- Մշակել և ներդրնել նոր ՏԳ ԿԱՀ, հաշվի առնելով, որ մոտ ապագայում այս ենթակայանները վերակառուցվելու են և տեղադրված սարքավորումները պետք է մինիմալ լրացումներով կիրառվեն նոր վերակառուցված ենթակայաններում:

- Կազմակերպել 2-րդ հավելվածում նշված տեղեկատվության հավաքագրումը:

- Տեղեկատվության հավաքագրումը իրականացվելու է դիսկրետ մուտքերի միջոցով, այդ թվում ՌՊԱ սարքավորումների մասով:

- Գլխավոր ուրվակի անջատիչների կառավարումը պետք է կազմակերպվի անմիջապես ՀԿ բանալիի միջոցով՝ «տեղային/հեռակառավարում»  ռեժիմների տեղադրմամբ:

- ԴԲ և ՀԴ կառավարումն իրականացնել տեխնիկական հնարավորության դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում տեղադրելով լրացուցիչ սարքավորումներ:

  - Բաժանորդական ենթակայաններ (Տիպ 2.4)

«ՀԷՑ» ՓԲԸ կողմից սույն պրոյեկտի շրջանակներում չի նախատեսվում որևէ ՏԳ ԿԱՀ սարքավորումների տեղադրում և ՀԿ: ՏԳ ԿԱՀ և ՀԿ սարքավորումների տեղադրման վերաբերյալ լուծումները անհրաժեծտության դեպքում կիրականացվեն «ՀԷՑ» ՓԲԸ ուժերով:

35կՎ ԵԿ ստեղծվող ՏԳ ԿԱՀ (ՀԿ) համակարգը պետք է իրագործվի եռաչափ ճարտարապետության կիրառմամբ՝

- Ներքին մակարդակ – Կոնտրոլլերների և թվային ՌՊԱ տերմինալների մակարդակ, որտեղ իրականացվում է տեղեկատվության հոսքի հավաքագրումն ու ուղարկումը կարգավարական կենտրոններ:

- Միջին մակարդակ – կոմունիկացիոն կոնտրոլերների մակարդակ, որտեղ իրականացվում է տեղեկատվության հավաքագրման, ամբողջականացման և վերին մակարդակ փոխանցումը:

- Վերին մակարդակ – լոկալ SCADA մակարդակ, որն անկախ է ԿԿԾ-ում տեղադրվող SCADA-ից: Այս մակարդակը իրականացնում է ընթացիկ տեղեկատվության արտացոլման և մուտքագրման ֆունկցիաները և հանդիսանում է ԵԿ առաջնային սարքավորումների կառավարման գլխավոր միջոց:

- 6(10)կՎ Բաշխիչ կետեր

  - Բաշխիչ կետեր գործող ՏԳ ԿԱՀ համակարգերով (տիպ 3.1)

Նշված տեսակի բաշխիչ կետերը բացակայում են:

  - Բաշխիչ կետեր առանց ՏԳ ԿԱՀ համակարգի

    - Лютик տիպի ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներով բաշխիչ կետեր (Տիպ 3.2.1)՝

Առանձնահատկություններ՝

Տվյալ բաշխիչ կետերում իրականացված է առաջնային և երկրորդային սարքավորումների վերակառուցում, տեղադրված են Лютик տեսակի ՄՊ ՌՊԱ սարքավորումներ, որոնք ունեն թվային պրոտոկոլներով տեղեկատվության փոխանակման հնարավորություն:

Սարքավորման առանձնահատկություններից ելնելով Лютик տիպի ՄՊ ՌՊԱ տերմինալները միացված չեն լարման շղթաներին, այդ պատճառով սարքավորումները կարող են փոխանցել միայն հոսանքի վերաբերյալ տվյալները:

Պահանջները

- Մշակել և ներդրնել նոր ՏԳ ԿԱՀ:

- Կազմակերպել 2-րդ հավելվածում նշված տեղեկատվության հավաքագրումը:

- Ապահովել բոլոր թվային ՌՊԱ սարքավորումների ինտեգրումը և մաքսիմալ քանակի տեղելկատվության հավաքագրումը:

- 6(10)կՎ մուտքային բջիջներում տեղադրել չափիչ սարքավորումներ, որոնք կմիանան այդ թվում նաև լարման շղթաներին:

- Անջատիչների կառավարումը պետք է իրականացվի թվային ՌՊԱ տերմինալների միջոցով:

ՏԳ ԿԱՀ միջոցով հավաքագրվող տեղեկատվության ծավալը սահմանափակվում է ՄՊ ՌՊԱ-ից փոխանցվող տեղեկատվությամբ, բացառությամբ մուտքային բջիջներում տեղադրվող չափիչ սարքավորումներից ստացվող տեղեկատվության:

    - «ТОР-200»/«ТОР-150» տիպի ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներով բաշխիչ կետեր (Տիպ 3.2.2)՝

Առանձնահատկություններ՝

Պահանջները համապատասխանում են 3.2.1. կետով սահմանվածներին, լրացուցիչ չափիչ սարքավորումների տեղադրման բացառությամբ:

Իրագործման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ԲԿ-ներից մի քանիսի վերակառուցումը «ТОР-200»/«ТОР-150» տիպի ՄՊ ՌՊԱ տերմինալների կիրառմամբ կավարտվի 2025թ.: Անհրաժեշտ է կատարել ՏԳ ԿԱՀ կառուցումը այդ ԲԿ-ների վերակառուցման ընթացքի հետ 3.2. կետի պահանջներին համապատասխան:

ՏԳ ԿԱՀ միջոցով հավաքագրվող տեղեկատվության ծավալը սահմանափակվում է ՄՊ ՌՊԱ-ից փոխանցվող տեղեկատվությամբ, բացառությամբ անհրաժեշտության դեպքում 6(10)կՎ մուտքային բջիջներում տեղադրվող չափիչ սարքավորումներից ստացվող տեղեկատվության:

  - Բաշխիչ կետեր առանց ՏԳ ԿԱՀ, ԷՄ ՌՊԱ սարքավորումներով (Տիպ 3.3.)

Առանձնահատկություններ՝

Այս ԲԿ-ներում բացակայում են թվային ՌՊԱ տերմինալները, ինչպես նաև փոխարինված չեն առաջնային և երկրորդային սարքավորումները: Այս ԲԿ-ների վերակառուցումը նախատեսվում է իրականացնել աշխատանքների այս փուլի ավարտից հետո:

Պահանջները՝

- Մշակել և ներդրնել նոր ՏԳ ԿԱՀ, հաշվի առնելով, որ մոտ ապագայում այս ենթակայանները վերակառուցվելու են և տեղադրված սարքավորումները պետք է մինիմալ լրացումներով կիրառվեն նոր վերակառուցված ենթակայաններում:

- Կազմակերպել 2-րդ հավելվածում նշված տեղեկատվության հավաքագրումը:

Իրագործման ժամանակ հաշվի առնել, որ սարքավորումները, որոնք նախատեսվելու են տեղադրնան համար պետք է՝

- պատրաստ լինի թվային ՌՊԱ սարքավորումների հետ աշխատելու համար,

- կունենա հնարավորություն նոր ՌՊԱ տերմինալների միջոցով ՀԿ ֆունկցիաների ապահովման համար:

6(10)կՎ բաշխիչ կետերում նախատեսվում է ներքին և միջին մակարդակի ՏԳ ԿԱՀ իրագործում. Նման բաշխիչ կետերի կարգավարումն իրականացելու է օպերատիվ շարժական խմբերի մոտ գտնվող, «ՀԷՑ» ՓԲԸ ԿԿԾ SCADA համակարգին միացված բջջային ԱԱՏ-ների միջոցով: Պետք է բացառվի միաժամանակյա կառավարումը օբյեկտով բջջային ԱԱՏ-ի և ԿԿԾ SCADA միջոցով:

- 6(10)կՎ տրանսֆորմատորնային ենթակայաններ (ՏԵ)

  - ՏԵ-ներ ԷԱՀՀ համակարգով – (Տիպ 4.1.)

Տրանսֆորմատորային ենթակայաններում տեղադրված են տվյալների հավաքագրման և փոխանակման սարքավորումներ՝ SM-160-02M տիպի, որոնք նախատեսված են ԷԱՀՀ համակարգի կազմակերպման համար: Տվյալների փոխանակումն իրականացվում է IEC 60870-5-101(104) ստանդարտ պրոտոկոլի միջոցով, GSM/GPRS կամ Fyber Optic կապով:

Այս տեխնիկական պահանջների շրջանակներում անհրաժեշտ է՝

- Ապահովել 0.4կՎ մուտքերի մասով ՀՉ և ՀԱ փոխանցումը SM-160-02М միջոցով դեպի «ՀԷՑ» ՓԲԸ ԿԿԾ հավելված 2-ի համապատասխան: Չափման աղբյուր են հանդիսանալու էլ.էներգիայի հաշվիչները, որոնք տեղադրված են 0.4կՎ մուտքերի վրա:

- Ապահովել SM-160-02М անխափան աշխատանքը՝ լարման անջատման մասին, վերջին ազդանշանի փախանցման համար:

- Կատարել լարման առկայության ռելեի տեղադրումը 0.4կՎ դողերի վրա. Լարման բացակայության ազդանշանը պետք է միանա SM-160-02М դիսկրետ մուտքին:

Տվյալ օբյեկտներում չի նախատեսվում ՀՉ այլ սարքավորումներ:

  - ՏԵ/Օբյեկտներ առանց ԷԱՀՀ (Տիպ 4.2.)

Այս կետի պահանջներին համապատասխան՝ անհրաժեշտ է, 0.4կՎ մուտքի և ուղղությունների լարման բացակայության ազդանշանը վերին մակարդակ ուղարկելու հյամար, օբյեկտում տեղադրել համապատասխան քանակի չոր կոնտակտներ ունեցող կոնտրոլեր, որը նաև հնարավորություն կունենա տվյալներ ստանալ հաշվիչներից:

«ՀԷՑ» ՓԲԸ-ում ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգի ներդրումն նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական  փուլերով՝

Փուլ 1՝

- Երևան քաղաքի բարձր լարման ենթակայաններ.

  - 25 հատ 110կՎ ենթակայաններ (որից 2-ը բաժանորդական են),

  - 18 հատ 35կՎ ենթակայաններ,

  - 92 հատ վերակառուցված բաշխիչ կետ,

  - Փոքր կենտրոնի ենթակայաններ – 58 հատ:

- 2025թ. վերակառուցվող բաշխիչ կետեր – 41 հատ,

- Լարման բացակայությունը ֆիքսելու համար ընտրվախ օբյեկտներ – 500 հատ

Փուլ 2՝

- ք.Երևանը ամբողջությամբ.

  - Մնացած բաշխիչ կետերը՝ 40 հատ,

  - 6(10)/0.4կՎ ենթակայանները – 2000 հատ:

Հին սարքավորումներ ունեցող օբյեկտները ներառվում են ՏԳ ԿԱՀ և ՏՄ համակարգում մինիմալ հնարավոր ՀԱ ապահովմամբ:

Վերոնշյալը սակայն չի սահմանափակում Կատարողին՝ յուրաքանչյուր փուլը չավարտած, հաջորդ փուլի աշխատանքները սկսելու համար: Սակայն առաջին փուլով նախատեսված աշխատանքները սկսելուց առաջ, Կատարողը պետք է ապահովի 1.1. տիպի 110կՎ ենթակայաններին (Sifang տերմինալներ) ներկայացված բոլոր պահանջները «ՀԷՑ» ՓԲԸ կողմից ընտրված 1 ենթակայանի օրինակի վրա:

Աշխատանքների ծավալի և ենթակայանների պատրաստվածության աստիճանի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է Հավելված 1-ում:

Պետք է ապահովվի «ՀԷՑ» ՓԲԸ մոտ գտնվող տարածված գրաֆիկական ռեդակտորով (օրինակ՝ AutoCad, Visio և այլն) կազմված միագծային ուրվակների մուտքագրումը /импорт/ SCADA: Ինչպես նաև պետք է ապահովել բոլոր 6-110կՎ ենթակայանների արտապատկերումը SCADA համակարգում՝ անկախ օբյեկտի պատրաստ լինելու հանգամանքից: Պետք է ապահովել համակարգում չներառված օբյեկտներից ձեռքով տվյալների մուտքագրման և հետագայում արխիվացման հնարավորությունը:

# ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

# Կարգավարական կառավարման կառուցվածքին ներկայացվող պահանջներ

ՏԳ ԿԱՀ ևՀՄ պետք է ունենա կարգավարական կառավարման եռահարկ հիերարխիա.

ա) Առաջին մակարդակ՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ կենտրոնական օպերատիվ կարգավարական կառավարման մակարդակ,

բ) Երկրորդ մակարդակ՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի օպերատիվ կարգավարական ծառայությունների մակարդակ,

գ) Երրորդ մակարդակ՝ բաշխիչ ցանցի օբյեկտի մակարդակ / ԵԿ, ԲԿ, ՏԵ/:

ԵԿ և ԲԿ-ներում, ՏՊ-ներում կարգավարման կառավարման երրորդ մակարդակն իրականացվում է օպերատիվ շրջիկ բրիգադների միջոցով բջջային ԱԱՏ-ով, որը հանդես է գալու, «ՀԷՑ» ՓԲԸ ԿԿԾ-ի SCADA-ից անկախ:

110կՎ և 35կՎ ԵԿ կարգավարումը երրորդ մակարդակում կատարվում է տեղադրվող լոկալ ԱԱՏ-ից, որն աշխատում է ԿԿԾ SCADA-ից անկախ:

# SCADA ԾԱ ներկայացվող պահանջներ

ՏԳ ԿԱՀ ևՀՄ  հիմնական տարրն է ՕԿԿ և ՕԿԾ մակարդակների  SCADA  ԾԱ-ն:

ԾԱ-ն պետք է ունենա հարմարավետ ինտերֆեյս, որը պետք է ունենա պարտադիր ռուսերեն ինտերֆեյսի առկայություն, ինչպես նաև հետագայում «ՀԷՑ» ՓԲԸ մասնագետների հետ համատեղ պետք է ապահովվի առնվազն էլեկտրոնային օպերատիվ մատյանի և միագծանի ուրվակների հայերեն լեզվով թարգմանության իրականացումը:

Անհրաժեշտ է լինելու նախատեսել ԾԱ տարեկան սպասարկում, որն իր մեջ կներառի երաշխիքային և հետերաշխիքային ժամկետներում համապատասխան մասնագետի(-երի) խորհրդատվություն 24/7 ռեժիմով, իսկ ծագած խնդիրը «ՀԷՑ» ՓԲԸ ուժերով լուծելու անհնարինության դեպքում սկզբում հեռահար միջոցով ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ-ին միանալով, իսկ այդ միջոցով հարցը չլուծելու դեպքում՝ նաև տեղում աշխատանքային ժամերին աշխատանքների իրականացմամբ:

ՏԳ ԿԱՀ ևՀՄ ԾԱ-ն SCADA համակարգի երաշխիքային ժամկետը սկսելուց հետո պետք է դառնա «ՀԷՑ» ՓԲԸ սեփականությունը, առանց որևէ լրացուցիչ տարեկան լիցենզիայի վճարների: Ընդ որում ԾԱ-ն ներդնող կազմակերպության հետ բանակցելու արդյունքում հնարավոր է «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ին ԾԱ-ի սեփականություն հանձնելը իրականացվի փուլային եղանակով:

# SCADA մասով գնային առաջարկին ներկայացվող պահանջները

# Սույն տեխնիկական պահանջների շրջանակներում գնառաջարկը պետք է կազմված լինի հետևյալ բաղադրիչ մասերից՝

ա) ԾԱ արժեքը, մանրամասնելով ԱԱՏ-ի արժեքները, օգտատերերի արժեքը և քանակը, WEB սերվերների արժեքը և քանակը, նոր տեգերի (օբյեկտների) ավելացման արժեքը և այլն:

բ) ԾԱ լիցենզիայի երկարացման տարեկան արժեքը (եթե առկա է),

գ) ԾԱ սպասարկման (թարմացումների իրականացում, ծագած խնդիրների լուծում և այլն) տարեկան արժեքը (եթե առկա է),

դ) Սերվերային տեխնիկայի և առաջին և երկրորդ մակարդակներում տեղադրվող համակարգչային տեխնիկայի ու արտապատկերման վահանների (мнемощит) կամ այլ նմանատիպ սարքավրումների արժեքը (մանրամասն),

ե) Յուրաքանչյուր փուլով նախատեսված օբյեկտներում տեղադրվող սարքավորումների արժեքը ըստ սարքավորումների (ՀՄ վահան, կոնտրոլլեր, ԱՍՍ և այլն),

զ) Մոնտաժային աշխատանքների արժեքը,

է) Կարգաբերման աշխատանքների արժեքը,

ը) Անձնակազմի հետագա ուսուցման արժեքը,

թ) հետագա տեխնիկական սպասարկման արժեքը, առանց պահեստամասերի արժեքի (եթե կատարողը համաձայն է իրականացնել համակարգի հետագա սպասարկումը),

ժ) Այլ ծախսեր (նշելով յուրքանչյուրի անվանումը):

# Ընդհանուր պահանջներ

SCADA-ն պետք է իրականացնի խնդիրների ամբողջական փաթեթը և հանդես գա որպես բաշխիչ ցանցի կառավարման ամբողջական համակարգ, որը ապահովում է բոլոր օպերացիոն (գործառնական և ոչ օպերացիոն) գործառույթներից մեծամասնության ավտոմատացում, այդ թվում:

-	Հերթափոխի հանձնում/ընդունում,

- Փոխանջատումների կառավարում,

- Վթարների վերացման կառավարում՝ բացառելով սխալ փոխանջատումների իրականացումը,

- Օպերատիվ փաստաթղթերի փաթեթների վարում /այդ թվում օրական հաշվետվություն, բնականոն սխեմային շեղումների մատյան, սարքավորումների վնասման մատյան/, օպերատիվ մատյան, հրահանգների և թույլատվությունների մատյան և այլն./

- Վթարային և առօրյա (պլանային) իրավիճակներում որոշումների կայացման օգնության ապահովում: Սույն պահանջով ԾԱ-ն պետք է ունենա նախապես համապատասխան օգտատերի կողմից որոշված դեպքերում, վթարի ժամանակ, ավտոմատ կերպով վթարի մի քանի մակարդակի  վերլուծությունների իրականացմամբ ավտոմատ փոխանջատում կատարելու հնարավորություն: Նաև վերլուծությունների միջոցով հայտնաբերելով վթարված /կասկածելի/ տեղամասը պետք է հուշի հերթապահ անձնակազմին հնարավոր փոխանջատումների հերթականությունը, որպեսզի հնարավորինս արագ ապահովվի չվթարված հատվածում գտնվող ենթակայանների միացումը: Միևնույն ժամանակ, եթե վթարային հատվածը արդեն իսկ նախանշվել է կարգավարական անձնակազմի կողմից՝ ԾԱ-ն պետք է առաջարկի վթարային ռեժիմում միագծանի ուրվակի օպտիմալ տարբերակը՝ հաշվի առնելով տվյալ և հարակից հանգույցների մասով ծրագիր մուտքագրված հարաչափերը (մալուխների/օդային գծերի երկարություն, կտրվածք, տրանսֆորմատորների հզորություն, վթարի պահին բեռ և այլն):

- Առօրյա/բնականոն ռեժիմում օպտիմալ ռեժիմների հաշվարկում և օպտիմալ ուրվակի առաջարկում կարգավարին,

- Օպերատիվ անձնակազմի գտնվելու վայրի ու վթարին մոտ գտնվող ազատ օպերատիվ անձնակազմի առկայության արտացոլում և այլն:

- Համալիրը պետք է ապահովի ցանցային ընկերության էլեկտրական ցանցի սարքավորումների կառավարման ամբողջական ցիկլը:

SCADA օգտատերերի աշխատանքային տեղերը կարող են տեղադրվել ինչպես աշխատանքային կայաններում, այնպես էլ մոբայլ/շարժական հարթակներում (Web-SCADA, շարժական կարգավար և այլն): Շարժական ԱԱՏ հնարավորությունները կարող են օգտագործվել ՕՇԲ և բարձր լարման էլ.ցանցերի սպասարկման ծառայության անձնակազմի կողմից, այդ թվում նաև ուրվակների մատյանի հասանելիության, դրանց օպերատիվ վիճակի դիտման, մատյանների վարման, փոխանջատումների ծրագրերի դիտման/ կատարման համար:

SCADA-ի տեղեկատվական մոդելի կառուցման սկզբունքները պետք է համապատասխանեն կառավարման օբյեկտների նկարագրման մեթոդներին, որոնք նշված են МЭК 61970 և 61968 (СIM – Common Information Model) միջազգային ստանդարտներում: Տեղեկատվության արտահանումը CIM XML ֆորմատով МЭК 61970 և 61968-ին համապատասխան:

SCADA-ն պետք է ապահովի շահագործումը մաս առ մաս՝ «ՀԷՑ» ՓԲԸ կողմից ներդրման ընդունման չափով, սկսած միագծանի ուրվակների կամ մատյանների մուտքագրելուց, վերջացրած տեխնոլոգիական խափանումների ավտոմատ հաշվառմամբ, հաշվետվությունների ձևավորմամբ և հասցեատերերին անհրաժեշտ տեղեկատվության ուղարկմամբ:

SCADA-ն պետք է օգտագործի գրաֆիկական համակարգ, որն ունի ցանցերի օպերատիվ ուրվակների դիզայնի ընտրության, առանձին տարրերի բարձրորակ գրաֆիկական ներկայացման, խմբային ներկայացման համակարգերի համար գրաֆիկական տեղեկատվության մեծ ծավալների արտացոլման պարագայում տարատեսակ բնութագրերի ապահովման լայն հնարավորություններ:

SCADA պետք է ունենա բաշխիչ էլեկտրական ցանցերի համար կիրառման բնորոշ հետևյալ հատկանիշները.

-	կենտրոնացում մեծ ուրվակների հետ աշխատանքի վրա, կատարողական գրաֆիկա,

- ցանցերի ուրվակների աշխարհագրական ներկայացման օժանդակություն,

- միագծանի ուրվակների ձեռքով ներմուծելու հնարավորություն, ոչ միայն կոմուտացիոն ապարատների, այլ և սարքավորումների և պատահարների ինքնակամ վիճակների և հարաչափերի, շարժական հողանցումների, պաստառների և նշանների ՕՇԲ սիմվոլների և այլի տեղադրման հնարավորություն,

-	ընդհանուր օգտագործման էկրանի հետ աշխատանքի լայն հնարավորություններ (կառավարում, վիդեոպատի վերահսկում),

- էլեկտրոնային ձևով օպերատիվ և տեխնոլոգիական մատյանների վարման զարգացած համակարգ,

- սխեմայի ներկայացման կոմպակտ ձևավորման հնարավորությունը ապահովում է ցուցադրման միջոցների վրա տեղի խնայողություն և ընկալման դյուրինություն՝ միևնույն ժամանակ պահպանելով տեղեկատվության բովանդակությունը,

- ըստ գործող ստանդարտների՝ գրաֆիկական արտացոլման սիմվոլների ճկուն հարմարեցման/կիրառման հնարավորություն,

- բազմազան գրաֆիկական ֆորմատների ներմուծման/արտահանման հնարավորություն,

- Սխեմայի ընթացիկ վիճակի համար էլեկտրատեղակայանքների փոխանջատումների կանոնների հիման վրա գործառնությունների կատարման թույլատրելիության ստուգում,

-էներգետիկ օբյեկտի և էլեկտրական ցանցի մակարդակում շահագործման, տեխնոլոգիական խնդիրների կատարում, այդ թվում նորոգումների, տեխնոլոգիական խափանումների սպառողների դիմումների և վնասվածքների տեղայնացման կառավարում, ՕՇԲ կառավարում՝ հուշելով կարգավարին վթարին մոտ գտնվող ՕՇԲ-երի մասին տեղեկատվությունը:

-	կամայական կառուցվածքի տվյալների բազայի հետ ինտեգրման տիպային լուծումներ,

- բաց ճարտարապետություն՝ սպեցիֆիկ խնդիրների հետ ուրվակների ինտեգրման հնարավորություն/ սպառողների հաշվառման տվյալների բազա, ռեժիմների հաշվարկ և այլն/: Տեղեկատվության արտահանումը CIM XML ֆորմատով МЭК 61970 և 61968-ին համապատասխան:

Վիդեոպատին (мнемощит) վերաբերվող պահանջներ

- Վիդեոպատը պետք է տեղադրվի «ՀԷՑ» ՓԲԸ ԿԿԾ-ում,

- Վիդեոպատը պետք է ապահովի գործող միագծանի սխեմայի արտապատկերումը և ունենա հնարավորություն սույն տեխնիկական պահանջներում առկա SCADA ցանկացած տվյալների ցուցադրման և արտապատկերման համար,

- Վիդեոպատին պետք է տրվի առնվազն 5 տարվա երաշխիքային ժամկետ՝ լուսադիոդների այրվելու և այլ տեխնիկական խափանումների մասով,

- Վիդեոպատը պետք է ունենա մոդուլային (մոզաիկ) կառուցվածք՝ շարքից դուրս եկած ցանկացած մոդուլի արագ փոխարինման հնարավորությամբ,

- Վիդեոպատի մոդուլները պետք է ստատիկ օբյեկտների հետ աշխատանքի ժամանակ ապահովեն պատկերի շեղում՝ լուսադիոդների շուտ շարքից դուրս գալուց խուսափելու համար,

- Վիդեոպատի մոդուլների երեսի շերտը պետք է պատրաստված լինի ոչ փայլուն (матовая) նյութից:

Սույն Տեխնիկական առաջադրանքների շրջանակներում կատարողը կարող է առաջարկել այլընտրանք՝ նշելով դրա առանձին արժեքը:

Կենտրոնական ընդունող /փոխանցող կայանին ներկայացվող պահանջներ

ԿԸՓԿ ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն

СО 34.48.159-2004

ԳՕՍՏ 26.205-88

ԳՕՍՏ 14254-15 (IEC 60529:2013)

ԳՕՍՏ 15543.1-89

ԳՕՍՏ 18145-81

ԳՕՍՏ 23675-79

ԳՕՍՏ IEC 60950-1-14

ԳՕՍՏ Р МЭК 60870-2-2-01

ԳՕՍՏ Р МЭК 60870-5-101-06

ԳՕՍՏ Р МЭК 60870-5-104-04

ԿԸՓԿ ծրագրային ապահովումը պետք է իրականացնի տեղեկատվության փոխանցման գործառույթ և նախատեսված լինի ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ կազմում աշխատանքի համար: ԿԸՓԿ ԾԱ պետք է իրականացնի կապուղիներով ստացվող հեռամեխանիկական տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում և փոխանցում: ՏԳ ԿԱՀ ևՀՄ կազմում ԿԸՓԿ պետք է հնարավորություն ունենա աշխատելու ինչպես SCADA ԾԱ կիրառական բազայի հիման վրա առանձնացված  ԿԸՓԿ սերվերի կազմում, այնպես էլ SCADA հիմնական սերվերի կազմում:

Տեղեկատվության փոխանակման գործառույթին ներկայացվող պահանջներ.

- Փոխանակման տարբեր պրոտոկոլներում տարատեսակ կապուղիներով հեռամեխանիկական տեղեկատվության ընդունում և փոխանցում,

-	յուրաքանչյուր կապուղու համար տեղեկատվության փոխանակման պրոտոկոլի անկախ ընտրություն,

- պետք է ապահովվեն ստանդարտ պրոտոկոլները, որոնք գործում են ԳՕՍՏ Р МЭК 60870-5-101/103/103/104, МЭК 61850; OPC DA 2.0 հիման վրա,

-	օժանդակվող պրոտոկլների գրադարանի ընդլայնման հնարավորություն,

-տեղեկատվական համակարգերի և կապուղիների տվյալների փոխանակման ծրագրային ապարատային միջոցների հասանելիության մոնիթորինգի համար պետք է նախատեսված լինի  SNMP պրոտոկոլով՝ հետագա МЭК 60870-5-104 պրոտոկոլ վերահաղորդմամբ/ռետրանսլյացիա/  ախտորոշիչ ազդանշանների հավաքագրման հնարավորություն,

- տեղեկատվությունը պետք է պարունակի վերջին փոփոխության ժամանակի նշումներ և որակի ատրիբուտներ, այդ թվում նաև լրացուցիչ/ձեռքով մուտքի հնարավորություն, անսարքության ատրիբուտի սահմանման պատճառ, հաշվարկված մեծության նշան և այլն:

- Հեռամեխանիկական տեղեկատվության վերահաղորդում էներգահամակարգի այլ օբյեկտներին,

- Փոխանակման հեռամեխանիկական պրոտոկոլների կոնվերտացիա,

- Իրական ժամանակի տվյալների բազայում տվյալների ձևավորում (ընթացիկ օպերատիվ տեղեկատվության պահպանում),

- Հեռաազդանշանների փոխանակում, ներառյալ բազմադիրքային,

- Հարաչափերի արժեքների փոխանակում,

- Հեռակառավարման հրամանների փոխանակում,

- Փոխանակման ռեժիմների անկախ կարգաբերում (պատահական, ցիկլիկ/ պարբերական/ըստ պահանջի) յուրաքանչյուր ալիքի համար,

- Տվյալների ստացման պահի գրանցում և տեղեկատվության չստացման վերահսկում,

- Ըստ տվյալների ալիքի

- Ըստ կառավարվող կետերի (ԿԿ)

- Ըստ առանձին տեղեկատվության օբյեկնտրի պարամետրի բազմակի վերահաղորդման դեպքում,

- Ընթացիկ արժեքների և տեղեկատվության փոխանակման վիճակի պահպանում,

- Վերահաղորդման ժամանակ Ֆորմատի, հասցեի և կարգավիճակի մասին տեղեկատվության վերափոխում,

- Տեղեկատվության փոխանակման հետևյալ ռեժիմների ապահովում.

- ՀԱ և ԸՀՉ (ընթացիկ հեռաչափում) պետք է փոխանցվեն արժեքի (տեղեկատվության) փոփոխության ժամանակ, ընդ որում որակի ատրիբուտի փոփոխությունը նույնպես պետք է դիտարկվի որպես տեղեկատվության փոփոխություն,

- ՀԱ և ԸՀՉ ամբողջ ծավալի փոխանցում ըստ պահանջի և վերաթողարկումների ժամանակ,

- Տվյալների փոխանցում դրանց ստացմանը զուգահեռ՝ ըստ առաջնահերթության:

- ԾՏՀ (ծրագրատեխնիկական համալաիրի) ԾԱ կենսունակության ապահովում տեղեկատվության փոխանակման ժամանակ.

- Աշխատանքային և պահուստային կոմպլեկտների ուրվագծային տվյալների (ՆՏՏ-ի) սինքրոնացում,

- Կապուղիների վիճակի վերահսկում ձևավորելով ախտորոշիչ/դիագնոստիկ տեղեկատվություն և որակի համապատասխան ատրիբուտների սահմանում,

- Ընդունող կապուղիների պահուստավորում՝ ապահովելով ավտոմատ փոխանջատում հիմնական և պահուստային ընդունող կապուղիների միջև,

- Ընդունման/փոխանցման վիճակի ազդանշանների տրամադրում/բացթողում մոնիթորինգի համար,

- Վերակազմավորման (միացում, վերաթողարկում, վերափոխում պահուստայի կոմլեկտի, կապուղիների վնասում և վերականգնում) պահերին թղթակիցներին կեղծ տեղեկատվության փոխանցման բացառման միջոցառումների իրականացում,

- Պետք է իրականացվեն տեղեկատվության մշակման հետյալ գործառույթները.

- Տվյալների ֆորմատների վերափոխում և ունիֆիկացի կախված տարբեր կապուղիներով փոխանցման պրոտոկոլներից,

- ԸՀՉ ապերտուր/ բացվածքով/ ֆիլտրում,

- առանձին ՀԱ կերպափոխում / ՆՏՏ մեջ տրված/:

- Ծառայողական գործառույթներ.

-	ծառայողական գործառույթների իրականացում հեռամեխանիկի ավտոմատացված աշխատատեղերի / ԱԱՏ/ միջոցով;

-	Հեռամեխանիկի ԱԱՏ-ի ԾԱ պետք է ապահովի հասանելիություն SCADA  ընթացիկ տվյալներին, ինչպես նաև ՆՏՏ տվյալներին,

- ծառայողական գործառույթների իրականացում՝ կենսական նշանակություն ունեցող ծառայողական տեղեկատվության գրանցում և արխիվացում, ԾՏՀ աշխատանքի հսկում, ավտոմատ և կիսաավտոմատ ախտորոշում, ՆՏՏ ձևավորման և վարման գործիքակազմ,

- Ծառայողական տեղեկատվության գրանցում.

- կապուղիների վիճակի մասին տվյալներ, այդ թվում խափանումների վիճակագրություն, ԾՏՀ ավտոմատ ախտորոշման (դիագնոստիկայի) արդյունքների մասին տվյալներ,

- պահուստային և աշխատանքային ռեժիմների փոխանջատումների և վերաթողարկումների մասին,

-   կապուղիներով ստացվող ԿԿ ավտոմատ դիագնոստիկայի արդյունքների մասին,

- տվյալներ համակարգի ադմինիստրատորների և ԱԱՏ օգտատերերի գործողությանների մասին

- Մոնիթորինգի իրականացում.

- Հեռամեխանիկա ԱԱՏ ԾԱ-ը պետք է ապահովի ՀԱ և ԸՀՉ տեղեկատվության ընթացիկ արժեքների հսկողություն: Տեղեկատվության արտահանման հիմնական ձևը՝ աղյուսակային է: ՀԱ և ԸՀՉ տեղեկատվությունը պետք է արտացոլվի տեխնոլոգիական (սիմվոլիկ) անվանումների կիրառմամբ,

- պետք է ապահոված լինի ՀԱ յուրաքանչյուր օբյեկտի իրավիճակի ելքագրումը՝ նշելով կարգավիճակի վերջին փոփոխության և որակի հատկանիշների վերջին փոփոխության ժամանակը – անսարքություն, բլոկավորում, ձեռքով մոտքագրում,

-   պետք է ապահոված լինի յուրաքանչյուր ԸՀՉ արժեքի ելքագրումը՝  նշելով որակի հատկանիշները. անսարքություն, փոխարինում ռեզերվով, սահմաններից դուրսբերում, բլոկավորում, ձեռքով մուտքագրում: ԸՀՉ արժեքների արտացոլումը պետք է իրականացվի ֆիզիկական (մասշտաբավորված) արժեքների ձևաչափով:

- Կապուղիների վիճակի դիագնոստիկա. Դիագնոստիկ տեղեկատվությունը պետք է արտաբերվի հսկիչ ձևաչափ՝ ֆորմատավորված տեքստի ձևով, պարտադիր նշելով իրական ժամանակում իրադարծության ծագման ժամանակը (իրադարձությունների մատյան).

-	դիագնոստիկ տեղեկատվության ձևավորման գործողությունները պետք է իրականացվի անընդմեջ, իրական ժամանակում, տեղեկատվության ստացման ամբողջ ընթացքում,

- գործընթացի ընթացքում պետք է արտացոլվի ընդունման սխալների մասին դիագնոստիկ տեղեկատվությունը (տեղեկատվության ընդունման ավարտ և այլն) հետագայում ֆայլի մեջ գրանցման հնարավորությամբ,

- պետք է ապահովված լինի ընդունման բոլոր կապուղիների ընթացիկ վիճակի դիտարկման հնարավորությունը, այդ թվում նաև հիմնական և պահուստային կապուղով ընդունման ցուցանշումը:

- Ուրվագծային տվյալների կառավարում /ՆՏՏ-ով/: Տելեմեխանիկի ԱԱՏ-ը պետք է ունենա ՆՏՏ-ի խմբագրման և վերահսկման միջոցներ:

- ՆՏՏ տվյալները պետք է պարունակեն.

- Յուրաքանչյուր կապուղու համար. անվանում, փոխանակման պրոտոկոլի նույնացուցիչ և այդ պրոտոկոլի համար սպեցիֆիկ տվյալներ, նույնացուցիչներ, իդենտիֆիկատորներ և տեղեկատվության ծավալներ (յուրաքանչյուր ԿԿ մասով բազմակետային կապուղիների համար), տեղեկատվության օբյեկտների հասցեների աղյուսակներ, բազմակետային կապուղիների համար ԿԿ թիվ և համար, հասցե, առկայության ցուցիչ և ռեզերվի տիպ,

- Յուրաքանչյուր ՀԱ համար՝ աղբյուրի հասցե, սիմվոլիկ/տեխնոլոգիական անվանում, ինվերսիայի նշան,

- Յուրաքանչյուր ԸՀՉ համար՝ աղբյուրի հասցե, սիմվոլիկ/տեխնոլոգիական անվանում, մասշտաբային գործակից, սանդղակի սկզբի շեղում, տեխնոլոգիական սահմանափակումներ, ԸՀՉ կրկնօրինակողի աղբյուրի հասցե;

- ՆՏՏ պահպանությունը պետք է իրականացվի ՏԲ մեջ:

- ԿԸՓԿ և իր բաղադրիչների ռեզերվացում.

- հուսալիության համար պետք է կիրառել ԿԸՓԿ  «տաք» պահուստավորում  (երկու մեքենայական համալիր) ԿԸՓԿ  համալիրի աշխատանքի ծրագրային արբիտրաժով,

- լրացուցիչ պետք է նախատեսվի դերերի ձեռքի հարկադիր փոխանջատում՝ հեռամեխանիկի ԱԱՏ համապատասխան ազդանշանով:

# SCADA կարգավարական կառավարման բազային համակարգի գործառույթներին ներկայացվող պահանջներ.

Կարգավարական կառավարման բազային համակարգը պետք է իր մեջ ներառի ցանցային ընկերության պատասխանատվության սահմաններում էներգահամակարգի աշխատանքի մասին տվյալների ընդունման, մշակման, վիզուալիզացիայի, պահպնաման և հարակից կառավարման կենտրոնների հետ Տեղեկատվության փոխանակման լուծումներ:

- Իրական ժամանկի տվյաների բազա /ԻԺՏԲ/; Այն պետք է ներառի օբյեկտների հարաչափերի ընթացիկ արժեքները: Ընթացիկ արժեքն իր մեջ ներառում է հարաչափի արժեք, որակի հատկանիշ, տեղեկատվության ծագման ժամ, արժեքի ստացման ժամ և այլն,

- Օգտատիրոջ ինտերֆեյս. Օգտատիրոջ ինտերֆեյսը պետք է իրենից ներկայացնի մեկ ոճով կատարված համակարգի աշխատանքի և դրա ուրվագծման բազմապատուհան մարդ/մեքենա ինտերֆեյս:

Օգտատիրոջ ինտերֆեյսի հիմնական բնութագրերն են.

- Տեղեկատվության արտացոլման հնարավորություն անհատական (այդ թվում մի քանի մոնիթորով ԱԱՏ) և կոլեկտիվ ցուցադրման սարքերի վրա,

- Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ընթացիկ կամ ռետրոսպեկտիվ վիճակի և էլեկտրական ցանցի աշխատանքի ռեժիմի մասին տեղեկատվության արտացոլում միագծանի ուրվակների, գրաֆիկի, աղյուսակների, դիագրամաների և մատյանների տեսքով,

- Արագ անցում տեղեկատվության ներկայացման մի տեսակից մյուսը,

- Տեղեկատվության կարգավիճակի (վիճակի) արտացոլում,

- Արտացոլվող տեղեկատվության մասշտաբավորում, իր դետալիզացիայի փոփոխությամբ,

- արտացոլվող տեղեկատվության սորտավորում և ֆիլտրում տարբեր չափանիշներով,

- արտացոլվող տեղեկատվության շերտավոր ներկայացում,

- ցանցի մի մասի ընտրություն և դրա արտացոլում առանձին պատուհանում,

- տարրերի որոնում էլեկտրական ցանցի օբյեկտների ուրվակների վրա,

- միագծանի ուրվակներների, մատյանների, հաշվետվությունների և էկրանի այլ ձևերի ներկառուցված խմբագիր,

- էլեկտրական և Տեղեկատվական ցանցի տարրերի ստանդարտ գրադարան,

- Անկախ ամեն ինչից ինտերֆեյսի դետալների արտապատկերումը պետք է համաձայնեցվի Ընկերության համապատասխան մասնագետների կողմից:

- Օպերատիվ տեղեկատվության արտացոլում

Կառավարման օբյեկտի տվյալների փոխանակման համար SCADA պետք է ապահովի փոխգործակցություն տեխնոլոգիական տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանակման համակարգերի հետ և վերջիններիս հասանելիություն կիրառելով մարդ մեքենա ինտերֆեյսը:

SCADA պետք է թույլ տա արտացոլել օպերատիվ տեղեկատվության հետևյալ տեսակները.

-	կոմուտացիոն սարքավորման վիճակը, ՀՉ անալոգային արժեքները, ՎՆՀԱ (Վթարային նախազգուշացնող հեռաազդանշան) սխեմայի վրա (գրաֆիկական ներկայացմամբ).

-	չհաստատված (աշխատանքի մեջ չներառած) ազդանշաններ՝ լրացուցիչ գրաֆիկական նշանների կամ հետին լուսավորության կիրառմամբ,

- ՀՉ ելք դրվածքից և համապատասխան սարքավորման առանձնացում,

- Ազդանշանի սխալանքի արտացոլում սխեմայի վրա՝ կիրառելով լրացուցիչ գրաֆիկական նշաններ կամ հետին լուսավորություն,

- ՀՉ գրաֆիկներ:

Օպերատիվ տեղեկատվության արտացոլումը պետք է հնարավոր լինի էկրանի տարբեր ֆորմատների կիրառմամբ:

Բացի օպերատիվ տեղեկատվության արտապատկերման SCADA պետք է նաև ապահովի օգտատերերի էկրաններին արտացոլման հետևյալ հնարավորությունները.

- Վերջին իրադարձությունների և ահազանգերի մատյանի արտացոլում (ցուցադրում),

- Հեռաչափումների գրաֆիկների արտացոլում՝ ընթացիկ չափումների գրաֆիկներ ընտրված սահող միջակայքում, SCADA արխիվից, արտաքին արխիվից կամ OPC HDA պրոտոկոլով  ստացված արխիվային չափումների գրաֆիկներ,

- ՀԱ-ի ստացման ձայնային ծանուցում,

- Էներգետիկ օբյեկտում չհաստատված (աշխատանքի մեջ չներառած) իրադարձության առկայության արտացոլում,

- Հեռահսկողությունից հանված սարքավորումների առանձնացում ուրվակի վրա,

- Յուրաքանչյուր ՀԱ և ընդհանուր սխեմայում հաստատում,

- Հեռակառավարում,

- Ազդանշանի փոխում և հանում ձեռքով մուտքագրման ռեժիմից,

- Մնեմովահանի (ԿԿԾ-ում տեղադրված մեծ էկրան) կառավարում.

- ՀԱ, ՎՆՀԱ ազդանշանների գրանցում և ՏԲ-ում ներառված սահմանային տվյալներից շեղման արտապատկերում,

- Չհեռամեխանիկացված սարքավորումների վիճակի ձեռքով մուտքագրում,

- Նորմայից տարբերվող տվյալների ցուցադրում սխեմայի վրա և աղյուսակով:

- Տոպոլոգիայի պրոցեսոր.

Գրաֆիկական խմբագրիչը պետք է թույլ տա իրականացնել սխեմայի գրաֆիկական ներկայացման հիման վրա տարրերի միջև տոպոլոգիական կապերի ավտոմատ կառուցում: Տոպոլոգիական կապերի հիման վրա պետք է կառուցվի էլեկտրական մոդելը, սահմանվեն էլեկտրական հանգույցները և դրանց ընթացիկ վիճակը՝ լարման առկայությունը: Սխեման ներկայացվում է որպես հիմնական սարքավորման կապակցված տարրերի հավաքածու:

- Գրաֆիկական խմբագրիչ.

SCADA համակարգի կազմի մեջ պետք է լինի գրաֆիկական խմբագրիչ, որը ապահովում է սխեմատիկ լուծումների ստեղծման լայն հնարավորություններ և հաշվի կառնի էներգետիկների պահանջները: Ընդհանուր առմամբ SCADA պետք է ապահովի հիմնական սարքավորումների, էներգետիկ օբյեկտների երկրորդային կոմուտացիայի համակարգերի սարքավորումների գրաֆիկական ներկայացումը հետևյալ փաստաթղթերի տեսքով.

- 110-35 կՎ մայրուղային էլեկտրական ցանցերի միագծանի օպերատիվ ուրվակներ,

- 10-6/0.4 կՎ բաշխիչ էլեկտրական ցանցերի միագծանի օպերատիվ ուրվակներ,

- հաստատուն հոսանքի վահանների ուրվակներ, սեփական կարիքների համար,

- տվյալների փոխանցման համակարգերի, տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման համակարգրեի ուրվակներ, ԿԿԾ ուրվակներ,

- տեխնոլոգիական համակարգերի ուրվակներ,

- գծերի անձնագրեր, ԷՀԳ կառուցվածքային ուրվակներ,

- տեղանքի տեղագրական պլան (GIS);

- կամայական պատկեր օգտագործելով ինքնուրույն ստեղծված լրացուցիչ տարրերը:

Գրաֆիկական խմբագրիչը պետք է ունենա սխեմայի դիզայնի մշակման հետևյալ հնարավորությունները.

- Սարքավորումների տարրերի ներկառուցված գրադարանների հարստացման, ավելացման հնարավորություն,

- Պատվիրատուի բոլոր պահանջների կատարումն ապահովող գրադարանների հետ համակցված ճկուն փոփոխվող տարրերի ոճերի համակարգ,

- Տարատեսակ տարրերի գրադարաններ, որոնք ապահովում են սարքավորման կոմպակտ ներկայացումը միացման ժամանակ և ընդհանուր էլեկտրատեղակայնքի կազմում

- գրաֆիկական ուրվակում ինֆորմացիոն մոդելի օբյեկտների առաջնային կառուցում:

- Ցանցի կառավարման ենթահամակարգ. Ուրվակների ակտուալիզացիա.

SCADA-ի հիմնական հնարավորություններից պետք է լինի ցանցերի և էներգետիկ օբյեկտների ուրվակների արդյունավետ ակտուալիզացիան:

Ուրվակների ակտուալիզացիայի արդյունավետությանը պետք է հասնել SCADA կոնցեպտում, որտեղ կենտրոնական դերը հատկացված է ցանցի ընդհանուր մոդելին: Մոդելի վիզուալ ներկայցումը պետք է հանդիսանա միագծանի ուրվակներն:

Համակարգում օգտատիրոջ այնպիսի գործողությունները ինչպիսիք են փոխանջատումները, սարքավորումների վրա պաստառների (հատուկ նշանների) տեղադրումը, օպերատիվ և տեխնոլոգիական մատյաններում գրառումների կատարումը կարող են արտացոլվել ցանցի օպերատիվ սխեմայում: SCADA պետք է հաջող ինտեգրվի հեռատեղեկատվության հավաքագրման և փոխադրման համակարգերի հետ, ինչը պետք է ապահովի սխեմային ավտոմատ ակտուալիզացիայի հնարավորություն և սարքավորումների հեռակառավարման հնարավորություն:

Օպերատիվ և տեխնոլոգիական մատյանների վարման պաշտոնեական պարտականությունների կատարման ընթացքում օպերատիվ անձնակազմը կարող է զուգահեռ ստանալ ցանցի ակտուալ սխեմա, որը հասանելի է ձեռնարկության մնացած այն աշխատակիցների և ծրագրային համակարգերի համար, որոնց անհրաժեշտ է ընթացիկ վիճակի մասին տեղեկատվությունը: Նաև, օգտատիրոջ կողմից օպերատիվ սխեմայի  ակտուալիզացիայի ժամանակ կատարվող գրառումները պետք է ներմուծվեն մատյան ավտոմատ կերպով, համակարգի կոնֆիգուրացիաներին համապատասխան:

Օգտատերը պետք է ազատված լինի միանման տեղեկատվության մուտքագրման անհրաժեշտությունից, քանի որ այն կարող է մուտքագրված լինել համակարգ մեկ անգամ տարբեր եղանակներով և պետք է հասանելի լինի դրա ներկայացման բոլոր ձևերով:  Ցանցի կառավարման ենթահամակարգը պետք է թույլ տա իրականացնել բոլոր մակարդակների ուրվակների ակտուալիզացիա՝ էլեկտրական ցանցեր, շրջանային ցանցեր, քաղաքային ցանցեր, արտադրական ձեռնարկությունների էլեկտրամատակարարման ուրվակներ, էներգահամակարգեր, ենթակայաններ, ենթակայանների էլեկտրական ուրվակներ, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի սարքավորումներ, ԿԿԾ սարքեր:

- Ցանցի կառավարման ենթահամակարգ. Հիմնական հնարավորությունները.

- փոխանջատումների ժամանակ կոմուտացիոն ապարատների վիճակի ցուցադրում ինչպես հիմնական սարքավորումների (կոմուտացիոն ապարատներ) կիրառմամբ, այնպես էլ երկրորդային սարքավորումների ուրվակներում (ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի վիճակ), կառավարման դողի/սնուցման դողի ավտոմատներ,

- սարքավորումների վիճակի գրանցում.  Ֆազավորում, կոմուտացիոն սարքի դիրք, հաղորդաձողավորում (ошиновка), կոմուտացիոն սարքի շարժաբերի վիճակ, օպերատիվ բլոկավորման տեղադրում/հանում,

- թվային շարժական պաշտպանիչ հողանցումների և շունտերի տեղադրման վայրի ֆիքսում,

- ընթացիկ իրավիճակը արագ գնահատող և սխեմայի հետ կոլեկտիվ աշխատանքը օպերատիվ անձնակազմի համար ապահովող պաստառների և նշանների տեղադրում,

- Հիմնական սարքավորումների դինամիկ գունավորում կախված վիճակից (լարման տակ, անջատված, հողաանցված),

- Իրադարձությունների վիճակագրության վարում,

- Ռադիոնիշերը (RFID/NFC) կարդալով առաջադրված օբյեկտներ բրիգադների ժամանման հաստատում,

- Սխեմայի կարգավիճակի տպագրում,

- պատահարների ստատիստիկայի վարում,

- ուրվակի վիճակի արտատպում,

- Սխեմայի վրա տարրերի որոնում և առանձնացում մի շարք չափանիշներով:

- Ցանցի կառավարման ենթահամակարգ: կազմակերպչական և տեխնոլոգիական կատարվող խնդիրներ:

Ուրվակների փոփոխության գործարքները պետք է խստորեն սահմանված լինեն և սահմանափակված օգտատերերի իրավունքներով: Այս օպերացիաները պետք է իրականացվեն հետևյալ պրոցեդուրաների կատարման ընթացքում.

- Օպերատիվ սխեմայի վարում, աշխատանքների կատարման համար լիազորված օգտատերերի կողմից էլեկտրոնային մատյանի վարում

- Օբյեկտի օպերատիվ անձնակազմի կողմից հերթափոխի ընդունման հանձնման գրանցում, հերթափոխի մասին տեղեկատվության փոխանցում,

- Փոխանջատումների տիպային և միանգամյա ձևաթղթերի և փոխանջատումների ծրագրերի պատրաստման, համաձայնեցման և կատարման հաստատման համակարգի կիրառում:

- ցանցի կառավարման ենթահամակարգ: Սխեմայի հետ աշխատանքի տեղեկատվական գործառույթներ.

- Որոնման արդյունքի և սարքավորման ընտրության ցուցադրում անմիջապես սխեմայի վրա,

- Սխեմայի վրա սարքավորումների հետ կապված տվյալների դիտում (անձնագրային կամ հաշվարկային տվյալներ և այլն) պատվիրատուի մոտ առկա տվյալների բազայից,

- Բնականոն (բնականոն հոսանքաբաժանում) և ընթացիկ (ժամանակի որոշակի պահին) վիճակի մասին ֆիդեռների ավտոմատ ձևավավորում և լուսավորում,

- հիպերհղումների մեխանիզմ (այդ թվում դինամիկ):

- Տվյալների հավաքագրում և փոխանակում.

Տվյալների հավաքագրման և փոխանակման համակարգը պետք է ապահովի:

- գոյություն ունեցող կարգավարական կառավարման համակարգերից տվյալների ընդունում/ հավաքագրում,

- ՀՄ սարքավորումներից և ՏԳ ԿԱՀ ԾԱ-ից ստացվող տվյալների ընդունում/ հավաքագրում,

- Կառավարող ազդեցությունների (հեռակառավարման հրահանգների) փոխանցում ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ սարքավորումների ԾԱ,

- Տվյալների փոխանակում հարակից կառավարման կենտրոնների հետ:

Տվյալների փոխանակման եղանակներ.

- Տվյալների փոխանակում աղբյուրների պարբերական հարցման միջոցով,

- Տվյալների փոխանցում սկզբնաղբյուրից ըստ անհրաժեշտության (տվյալների փոփոխման):

ԾՏՀ պետք է ապահովի տվյալների փոխանակումը պահուստային կապուղիների միջոցով,

ԾՏՀ պետք է ապահովի պահուստային աղբյուրի աշխատունակության ավտոմատ վերահսկողություն և անհրաժեշտության դեպքում՝ փոխակերպում պահուստային աղբյուրի:

Աշխատանքի  ընթացքում ԾՏՀ պետք է իրականացնի տվյալների հավակագրման ախտորոշում հետևյալի օգնությամբ.

- Հարցման ուղարկում ՀՄ սարքավորումներին, ՏԳ ԿԱՀ և կառավարման միջանկյան համակարգերին,

- Հարցման արդյունքի վերահսկողություն,

- ՀՄ սարքավորումներից, ՏԳ ԿԱՀ և կառավարման միջանկյան համակարգերից ուղարկվող և ստացվող տեղեկատվության մոնիթորինգ և արտացոլում,

- Կապի վերաբերյալ վիճակագրության ներկայացում:

- Տվյալների մշակում

ԾՏՀ-ում պետք է հնարավոր լինի իրականացնել տվյալների հետևյալ տիպերի մշակում.

-	դիսկրետ տվյալներ (վիճակ, դիրք),

-	անալոգային տվյալներ  (հեռաչափումներ, ձեռքի մուտք, հաշվարկներ),

-	ինտեգրալ արժեքներ (հաշվիչներ, ինտեգրալ հաշվարկ),

-	կարգավիճակի մասին տեղեկատվություն,

-	իրադարձություններ:

Տվյալների մշակումն իր մեջ պետք է ներառի երկու աստիճան՝ նախնական (մուտքային տվյալների վերհսկում) և հիմնական:

Տվյալների նախնական մշակումը պետք է ներառի համակարգային ժամանակի նշագրման առաջադրանք, թարմացման փաստի և թարմացման ստուգում:

Մշակման հիմնական մասը պետք է ներառի փոխակերպում ինժեներական արժեքների, մինչհաշվարկային արժեքների հաշվարկ, սահմանների վերահսկում և այլն:

- Տվյալների արխիվացում

SCADA պետք է ապահովի.

- ԾՏՀ աշխատանքի համար անհրաժեշտ տվյալների պահպանում,

- տեղեկատվության փոխանակման կապուղիներով հավաքված տվյալների պահպանում,

- մշակված տվյալների պահպանում,

- մատյանների, ցանկերի, հաշվետվությունների արխիվների պահպանում:

ԾՏՀ-ում պետք է լինի համակարգի տեղեկատվության պահուստային պատճեների պահպանման և անհրաժեշտության դեպքում օգտագործման/կիրառման հնարավորություն, որպեսզի խափանումներից հետո համակարգի աշխատանքը հնարավոր լինի վերականգնել:

- Փոխանջատումների կառավարում

SCADA պետք է իրականացնի տեխնոլոգիական գործընթացների մեծամասնությունը՝ ճկուն ադապտացվելով ձեռնարկության գործող նորմատիվային տեխնիկական փաստաթղթերին և հաշվի առնի նաև փոխանջատումների իրականացման կարգն ու հերթականությունը:

SCADA կիրառմամբ փոխանջատումների իրականացումը ենթադրում է առօրյա գործողությունների ավտոմատացում, որն ուղեկցվում է աշխատանքների արդյունավետության և անվտանգության աստիճանի բարձրացմամբ և պետք է ապահովի.

- Փոխանջատումների կատարման պլանավորում աշխատանքների կատարման ժամանակ՝ նշելով ամսաթիվը և պատասխանատու անձանց,

- Փոխանջատումների գործողությունների կազմի պլանավորում՝ փոխանջատման տեխնիկական միջոցառումներ, փոխանջատումների տիպային, մեկանգամյա ձևաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են անձնակազմի գործողությունների խիստ հաջորդականությունը գրանցելու համար,

- Փոխանջատումների մասով էլեկտրոնային փաստաթղթերի կարգավիճակի համաձայնեցման և հաշվառման գործընթաց, որը թույլ է տալիս բաժանել էլեկտրոնային փաստաթղթերի մշակումը, փոխանջատումների կատարումը, օպերատիվ սխեմայի ակտուալիզացիան ժամանակի առումով և անձնակազմի միջև,

- Անձնակազմին աշխատանքների կատարման թույլտվության տրամադրում (ռադիոնիշերի միջոցով),

- Փոխանջատումների ժամանակ ցանցի սխեմայի ակտուալիզացիա;

Պետք է ապահովված լինեն փոխանջատումների կառավարման հիմնական հնարավորությունները.

- Փոխանջատումների կատարում ընտրված տեսակի էլեկտրոնային փաստաթղթի հիման վրա կամ առանց դրա ձևավորման,

- Ստուգումների իրականացում՝ գործողությունների ցանկը կազմելիս օգտատերերի սխալ գործողությունների կանխման ծրագրային արգելափակման ալգորիտմների կիրառմամբ,

- Փոխանջատումների գործողությունների պլանավորում ընթացիկ, ռետրոսպեկտիվ կամ պլանային սխեմայի վրա հաշվի առնելով հարակից էլեկտրասարքվածքներում փոխակերպման արդեն իսկ ծրագրված աշխատանքները,

- Էլեկտրական սխեմայի ընտրված օբյեկտի փոխակերպման հետ կապված սպառողների ցանկի ստացում,

- Ցանցի սխեմայի վիճակի սահմանում ընդհանուր գործողությունների խմբի կատարման պարագայում կամ ըստ ժամանակի առանձին գործողությունների հետևողական բաժանմամբ,

- Փաստաթղթի համաձայնեցման անհրաժեշտ գործողությունների սահմանում, առանց որի հնարավոր չի լինի իրականացնել փոխանջատումը,

- Սխեմայի վիճակի տպագրման զարգացած միջոցներ:

SCADA մեջ պետք է ներկառուցված լինի կոմուտացիոն գործողությունների ճիշտ կատարման վերլուծության ենթահամակարգ, որը վերահսկում է հետևյալ գործողությունների կատարումը.

- Լարման տակ հողանցման դանակների միացումը,

- Բաժանիչների անջատումը լարման տակ,

- Օպերատիվ բլոկավորման գործարկումը,

- Սպառողների հոսանքազրկումը:

Փոխանջատումների մատյանը/թերթիկը պետք է ապահովի՝

- Արագ հասանելիություն տեղեկատվությանը,

- Ֆայլի մեջ փոխանջատումների մասին տեղեկատվության պահպանումը,

- Փոխանջատումների ստանդարտ ձևաթղթի տեսքով օպերատիվ խնդրի տպագրման հնարավորություն,

- Փոխանջատումների մեկանգամյա ձևաթղթի կազմում և աշխատանք դրանց հետ,

- Փոխանջատումների տիպային ձևաթղթերի տվյալների բազայի պատրաստում և պահպանում,

- Էներգետիկ օբյեկտի ընթացիկ վիճակում փոխանջատումների տիպային ձևաթղթի կատարման հնարավորության ստուգում,

- Փոխանջատումների ձևաթղթի կարգավիճակի հսկում (նախագիծ, կատարվում է, կատարված է և այլն),

- Հակադարձ ձևաթղթի ավտոմատ կազմում,

- Էլեկտրոնային տեսքով տիպային ձևաթղթերի հիման վրա փոխանջատումների մեկանգամյա ձևաթղթերի կազմում և աշխատանք դրանց հետ,

- Ցանցի օպերատիվ սխեմայում ձևաթղթի հիման վրա գործողությունների ավտոմատ գրանցում:

Բացի այդ, փոխանջատումների ժամանակ համակարգը պետք է հուշի փոխանջատումների հերթականությունը:

- Աշխատանքների կառավարումը ցանցում

SCADA պետք է թուլ տա կատարել ցանցում պլանային և վթարավերականգնողական աշխատանքների կառավարման գործընթացների ավտոմատացում, որոնցում կարող են մասնակցություն ունենալ նաև ադմինիստրատիվ և տեխնիկական անձնակազմի օգտատերերը:

Ցանցի կառավարման աշխատանքների ամրագրման համար SCADA պետք է ներառի հաշվառման հետևյալ գործիքները.

- կարգագրերի հաշվառում, աշխատնքների կատարման վիճակի օպերատիվ գրանցում, կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների կարգավիճակի հետևում,

- աշխատանքների պլանավորման և կատարման ժամանակ օպերատիվ անձնակազմի, տրանսպորտի և ձեռնարկության այլ ռեսուրսների հաշվառում,

- Ցանցում տեխնոլոգիական խափանումների հետ կապված տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին տեղեկատվության հաշվառում, ներառյալ խախտումների հետաքննության ակտերի մասին տեղեկատվությունը,

- Հիմնական սարքավորումների և երկրորդային կոմուտացիոն համակարգերի և դրանց հետ կապված թերությունների և վնասվածքների ստուգման արդյունքների հաշվառում:

Բացի ընթացիկ իրավիճակի հաշվառման և վերահսկման, ինչպես նաև գրանցվող տեղեկատվության հիման վրա հաշվետվությունների ձևավորման խնդիրներից, ցանցի կառավարման ենթահամակարգը ցանցում աշխատանքների պլանավորման և կատարման ժամանակ պետք է տրամադրի լրացուցիչ հնարավորություններ.

- Աշխատանքների կատարման հայտերի մշակում և համաձայնեցում, որը կապված է հիմնական սարքավորումները շահագործման մեջ դնելու/հանելու հետ,

- Ընտրված ժամանակահատվածում ցանցի աշխատանքի ռեժիմների պլանավորում, նորոգման ուրվակների մշակում, հաշվի առնելով նաև փոխանջատումների մասով ընթացիկ և պլանային աշխատանքների կազմը,

- Նորոգումների և նորոգումների միջև պատուհանների պլանի մշակում, պլաանավորվող աշխատանքները երկկողմանի հաշվի առնելու պայմանով, ապահովելով ցանցի ուրվակի տոպոլոգիան, ինչպես նաև դրա աշխատանքի ռեժիմները:

- էլեկտրոնային մատյանների ենթահամակարգ

SCADA-ն պետք է ունենա հնարավորություն ստեղծելու բազմաթիվ օպերատիվ և տեխնոլոգիական մատյաններ, որոնք ապահովում են ցանցերի օպերատիվ-տեխնոլոգիական կառավարման խնդիրները: Բոլոր օպերատվ մատյաններում պետք է լինի հնարավորություն՝ գրառումները հայերեն լեզվով կատարելու համար:

Մատյանները կարող են լրացվել ձեռքով, ինչպես ցանցային ձեռնարկության, այնպես էլ նախագծից օգտվելու իրավունք ունեցող հարակից ընկերությունների տարբեր մակարդակի օպերատորների գործողությունների հիման վրա:

Մատյանների գրանցումներին հասանելիության իրավունքը պետք է սահմանվի  կարգավորումներով: Մատյանների գրառումները պետք է պահպանվեն  SCADA ՏԲ-ում և ներառվեն՝ տեղեկատվություն էներգետիկ օբյեկտում իրադարձության հարաչափերի և ժամկետների մասին, բացատրական մասը, գրառումը կատարած անձի տվյալները: Մատյանները պետք է ամբողջովին ինտեգրված լինեն միմյանց և էլեկտրական ցանցի մոդելի միջև և այսպիսով տրամաբանական կապի պարագայում պետք է ապահովված լինի անցումը մատյանների գրառումների, ինչպես նաև մատյանի գրանցումի և սխեմայի տարի միջև և հակառակը:

Պետք է հնարավոր լինի աշխատել մատյանների հետ նաև առանց սխեմայի:

SCADA-ն պետք է ապահովի աշխատանքը օպերատիվ և տեխնոլոգիական հետևյալ մատյանների հետ.

- Օպերատիվ մատյան,

- Իրադարձությունների (պատահարների) մատյան,

- Բնականոն սխեմայից շեղումների մատյան,

- ՏԵ, ԳԵ և ԲԵ հետ գործողությունների մատյան,

- Պաստառների հետ գործողությունների մատյան,

- ՌՊԱ և ՊԱՄ ցուցանշման մատյան,

- Սպառողների սնուցման աղբյուրի փոփոխության մատյան,

- Կարգագրերի և կարգադրությունների մատյան,

- Փոխանջատումների թերթիկներ/մատյան, որը կազմվում է ավտոմատ, ուրվակի փոխանջատման ժամանակ,

- Տեխնոլոգիական խափանումների (ՏԽ) մատյան,

- Սպառողների (շուկայի Մատակարարների) հայտերի մատյան,

- Սարքավորումների թերությունների մատյան,

- Սարքավորումների աշխատանքից դուրս բերման նորոգման հայտերի մատյան:

Սնուցման աղբյուրի փոփոխության մատյան

Սնուցման աղբյուրների փոփոխության մատյանը պետք է թույլ տա հաշվառել սպառողների էլեկտրամատակարարման փոփոխությունները: Ընդ որում պետք լինի հնարավորություն՝ յուրաքանչյուր օբյեկտը «ՀԷՑ» ՓԲԸ բաժանորդական բազային կապելու համար՝ հոսանքազրկված/փոխանջատված բաժանորդների ճշգրիտ քանակներմ արտապատկերելու համար:

Տեխնոլոգիական խափանումների գրանցման մատյան

Տեխնոլոգիական խափանումների (ՏԽ) գրանցամատյանը պետք է ապահովի էլեկտրական էներգիայի մատակարարման դադարեցման մասին տեղեկատվության գրանցման բոլոր անհրաժեշտ հնարավորությունները:

Մատյանը պետք է ունենա հնարավորություն կազմել հաշվետվության ձևերը կամայական ընտրված ժամանակահատվածի համար ՝ հաշվարկելով բոլոր վերջնական ցուցանիշները:

ՏԽ մատյանում պետք է գրանցվեն հետևյալ ցուցանիշները.

-	տվյալներ իրադարձության փաստի մասին (ցանցային ընկերության ստորաբաժանում, ամսաթիվ, խափանման տեսակ և այլն),

- տվյալներ իրադարձության մասշտաբների մասին (սպառողների, մատակարարման անջատված կետերի ցանկ, դրանց բնութագիրը՝ կատեգորիա, հզորություն, լարման դաս և այլն),

- տեխնոլոգիական խափանման հետաքննության արդյունքներ,

- վերականգնման աշխատանքների արդյունքներ (կազմակերպչական և տեխնիկական պատճառներ, միացման ժամկետը, այդ թվում մասնակի),

- Լրացուցիչ պարամետրեր՝ հոսանքազրկված սպառողների մասին հաշվետվության տվյալները պետք է ձևավորվեն ավտոմատ՝ բաժանորդների նախապես պատրաստված տեղեկագրերի և գոյություն ունեցող ցանցի վերլուծության հիման վրա:

Էլեկտրամատակարարման խափանման մասին սպառողների հայտերի մատյան և մոդուլ

SCADA համակարգում սպառողների հայտերի գրանցման համար պետք է լինի նախատեսված մոդուլ, որը թույլ կտա ֆիքսել էլեկտրամատակարարման ամբողջական կամ մասնակի կորստի մասին տեղեկատվությունը, կիրառելով ընկերությունում ձևավորված կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգերը (օրինակ՝ Call center-ից): Մոդուլը պետք է ապահովի «ՀԷՑ» ՓԲԸ բաժանորդների սպասարկման կետնրոնների, ինչպես նաև Call center-ի միջոցով սպառողների ստացված զանգերի հիման վրա հոսանքազրկումների մասին տեղեկատվությունը և զանգող բաժանորդի միացման կետի արտապատկերումը կարգավարի էկրանի վրա՝ նշելով հավանական վթարի տեղը: Մոդուլը պետք է իրականացնի նաև հակառակ ֆունկցիան՝ կարգավարի կամ ՕՇԲ-ի կողմից պլանային կամ վթարային անջատման մասին հետադարձ կապով տեղեկացնի Call Center կամ Սպասարկման կենտրոն: Ընդորում պետք է շատ զանգերի դեպքում ձևավորվի մեկ միասնական ազդանշան և ներկայացվի համապատասխան տեսքով ԿԿԾ, որը նշելիս նոր ցույց կտա զանգերի քանակը և հավանական անջատման վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը:

Վերոնշյալի մասով (սպառողներից ստացված տեղեկատվության հիման վրա) պետք է նախատեսվի համապատասխան մատյանների ստացումը:

Սարքավորումների թերությունների ու խնդիրների և դրանց վերացման ընթացքի մատյան

Անհրաժեշտ է ունենալ սարքավորումների թերությունների և խնդիրների գրանցման մոդուլ, ինտեգրված էլեկտական սխեմայով: Պետք է ապահովի տարրի գրանցման ժամանակ ավտոմատ անցումը դեպի սխեմա ու վերադարձը գրանցամատյան:

Մոդուլը պետք է ապահովի գրանցումների ընտրություն ըստ  հետևյալի.

- թերության վերացման պլանավորված ամսաթվի /հստակ ամսաթվի կամ ժամանակահատվածի նշումով/

-	թերության վերացման համար պատասխանատու ստորաբաժանման,

-	բոլոր չվերացված թերությունների,

- թերությունների, որոնց վերացման ժամկետն ավարտվել է:

Մոդուլը պետք է թույլ տա տեղափոխել թերությունների վերացման ժամկետները:

Էլեկտրոնային մատյանների ենթահամակարգի հիմնական հնարավորություններ

Մատյանների հետ աշխատանքում SCADA-ն պետք է ապահովի հետևյալ հնարավորությունները.

- ցանցի սխեմայից նոր գրառման ձեռքով ավելացում,

- մատյանի պատուհանի ինտերֆեյսում նոր գրառման ձեռքով ավելացում,

- գրառումների խմբագրում փոփոխությունների պատմության և հեղինակների պահպանմամբ,

- մատյանների տպագրում:

Մատյանի մեջ պետք է ապահովված լինեն գրառումների հետևյալ տիպերը.

- Գործողություններ օբյեկտների հետ՝ փոխանջատումների ամրագրում, օպերատիվ հոսանքի/բլոկավորումների հեռացման տեղադրում, պաշտպանության գործարկում/ անջատում և այլն,

- Կայանքներում դրվածքային արժեքների գերազանցման մասին հեռաազդանշանների և հաղորդագրությունների ցուցադրում և հաստատում (квитирование),

- Ստուգիչ գործողություններ, տեղազննումների և զննումների արդյունքներ,

- Օպերատիվ անձնակազմի խոսակցություններ, հանձնարարականների ամրագրում,

- Շրջիկ և վերանորոգող բրիգադների տեղակայում և հաշվառում ըստ տեղակայման կետերի,

- Շարժական տարրերի տեղադրում/հեռացում՝ շարժական հողանցում, ՕԳ-երի մերակներ, պաստառներ և այլն:

- Վթարի տեղի նշում:

- WebGIS մոդուլ

WebGIS մոդուլը պետք է թույլ տա ստեղծել տեղանքի հետաքրքրող շրջանի երկրատեղեկատվական անձնագիր, արտացոլել դրա ներսում ուղղահայաց և լուսանկարչական  հարթակները՝ նշելով դրանց վրա էլեկտրական ցանցի օբյեկտների աշխարհագրական տեղադիրքը, ներառյալ սարքավորումների և ԷՀԳ անձնագրային տվյալները, ֆիդեռների անձնագրերը և այլն:

Արդյունքում SCADA-ն պետք է ինտեգրի աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի տվյալները և լարման բոլոր դասերի էլեկտրական ցանցերի ուրվակները:

WebGIS մոդուլը պետք է նախատեսված լինի աշխատելու աշխարհագրական տվյալների մեծ ծավալների հետ որպես պատրաստված աշխարհատեղեկատվության դիտման միջոց, նաև էլեկտրացանցային ընկերության տարածական բաշխված ռեսուրսների կառավարման համար:

GIS գործառույթի իրականացման համար անհրաժեշտ է.

- Մտնել աշխարհագրական տվյալների ֆորմատի սխեմա կամ ստեղծել ուրվագիճ որն ապահովում է աշխարհատեղեկատվական տվյալների ծառի ներբեռնում ցանցային ընկերության սպասարկման տարածքի ռաստերային և վեկտորային նախապես պատրաստված քարտեզներից: Որպես կանոն դրանց աղբյուրն են հանդիսանում կորպորատիվ GIS-ը կամ համացանցի գեոսերվիսները:

Սույն Տեխնիկական պահանջների շրջանակներում պետք է ապահովվի նաև «ՀԷՑ» ՓԲԸ-ի մոտ գտնվող ArcGIS ֆորմատով տվյալների ներառումը (import):

# SCADA կառուցվածքին ներկայացվող մանրամասն պահանջներ

SCADA-ն պետք է ունենա՝

- մոդուլային կառուցվածք՝ օպցիոնալ ֆունկցիոնալ մոդուլների և դրայվերների հավաքածուով,

- Մոդուլների և դրայվերների կարգաբերման և խմբագրման ներկառուցված ռեժիմ՝ մշակման և խմբագրման առանձին միջավայր չպետք է կիրառվի,

- Մուտքի/ելքի ազդանշանների անսահմանափակ քանակի մշակման հնարավորություն՝ միայն ապարատային և կապի սարքավորումներից կախված կատարողականությամբ,

- անսահմանափակ քանակության հաճախորդների և օգտատերերի կողմից օգտագործման հնարավորություն,

- ցանկացած սարքից web բրաուզերի միջոցով տվյալների լոկալ և հեռակա հասանելիություն,

- PostgreSQL, MS SQL Server ՏԲ տվյալների պահպանում,

-  տեղադրում Windows 10 Pro/Enterprise, Windows Server 2012 և բարձր, Linux (Alpine, Ubuntu, Arch Linux, Fedora) 64 բիթանոց տարբերակների վրա,

- Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge WEB բրաուզերների միջոցով տվյալների դիտարկման հնարավորություն,

-կիրառվող տվյալների փոխանակման պրոտոկոլները՝ МЭК 60870-5-101/103/104, МЭК 61850, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC DA, OPC UA, «ՀԷՑ» ՓԲԸ կողմից կիրառվող հաշվառման սարքերի պրոպրիետար (սեփական/ներքին) պրոտոկոլներ,

- API միջոցով JSON ֆորմատով կողմնակի հավելվածների հետ ինտեգրման հնարավորություն:

«ՀԷՑ» ՓԲԸ ՕԿԿ մակարդակի SCADA ԾԱ պետք է կապակցված լինի EMS, DMS, OMS մոդուլների հետ, որոնք ապահովում են կառավարման ավտոմատացումը ձեռնարկության ցանցային համալիրի մաթեմատիկական մոդելի հիման վրա:

EMS/DMS մոդուլը պետք է ապահովի հետևյալ խնդիրների լուծումը.

- ցանցի աշխատանքի հաստատված ռեժիմների վերլուծություն,

- Էլեկտրական ցանցեր վիճակի գնահատական,

- Կարճ միացման հոսանքների հաշվարկ,

- Երկարատև և կարճատև ժամանակահատվածներում սպառման կանխատեսում:

ОMS մոդուլը պետք է ապահովի հետևյալ խնդիրների լուծումը.

- վթարների վերացման ընթացքում փոխանջատումների կառավարում,

- Սպառողների ավտոմատ տեղեկացում (անձնական սենյակների, sms հաղորդագրությունների միջոցով) էլեկտրամատակարարման դադարեցման վերաբերյալ,

- ԱԱՏ շարժական բրիգադներին փոխանջատումների ձևաթղթերի փոխանցում,

- Շարժական բրիգադների գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունների արտացոլում,

- սպառողների հոսանքազրկման և սարքավորումների անջատման մասին հաշվետվության ձևավորում:

# ՀՄ պահարաններին ներկայացվող պահանջներ

ՀՄ արկղերը պարտադիր պետք է տեղադրվեն հետևյալ տիպի օբյեկտներում՝

- Տիպ 1.1,

- Տիպ 1.2,

- Տիպ 1.3,

- Տիպ 2.1,

- Տիպ 2.2,

- Տիպ 2.3,

- Տիպ 4.2:

4.1. տիպի օբյեկտները չեն կահավորվում ՀՄ արկղերով, քանի որ օգտագործվելու են գոյություն ունեցող ԷԱՀՀ համակարգի SM-160-02M կոնտրոլերները:

3.2.1 և 3.2.2, 3.3 տիպի օբյեկտներում ՀՄ արկղը տեղադրվում է, եթե Կատարողի կողմից չի նախատեսվում կոնտրոլերի տեղադրումը «ՀԷՑ» ՓԲԸ օբյեկտներում առկա սարքավորումներում (ամբողջ ներքոնշյալը վերաբերվում է նաև ՀՄ պահարանի փոխարեն ՀԷՑ ՓԲԸ բջիջներում տեղադրվող սարքավորումներին) և նախատեսված է.

- Կոմուտացիոն սարքերի, կառավարման բանալիների դիրքի դիսկրետ ազդանշանների հավաքագրման, ՌՊԱ վթարային և նախազգուշացնող ազդանշանների հավաքագրման համար,

- Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման սարքերից և հեռաչափումներից անալոգային ազդանշանների հավաքագրման համար,

- Կառավարման վերևի մակարդակներից ՌՊԱ տերմինալներով կոմուտացիոն ապարատների հեռակառավարման համար,

- Վերահսկման ավելի բարձր մակարդակներին ստացված տվյալների տրամադրման համար,

- Պահարանի հեռակա կարգավորման, սարքավորումների վիճակի և ախտորոշման վերահսկման համար:

ՀՄ պահարանին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ.

- ՀՄ պահարանը պետք է լինի ամբողջական (գործարանային արտադրության),

- Պահարանի նախագծային փաստաթղթերը, այդ թվում էլեկտրական ուրվակները պետք է մշակված լինեն հստակ, բոլոր նորմատիվների պահպանմամբ,

- Պահարանի աշխատանքի ռեժիմը՝ շարունակական.

ՀՄ պահարանի կառուցվածքին ներկայացվող պահանջներ.

ՀՄ պահարանը պետք է լինի մետաղական, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից, կամ լինի ցինկապատ,  կամ ունենա արտաքին միջավայրի ազդեցությունից պաշտպանող ներկ, որի համար պետք է տրվի առնվազն 3 տարվա երաշխիքային ժամկետ, պետք է ունենա միակողմանի սպասարկման հնարավորություն տվող դիմացի դուռ և համալրված լինի.

- պահարանի պատյանը պետք է ունենա ներկառուցված ամրացման տարրեր և սարքավորումների տեղադրման համար մոնտաժային վահան,

- համալրված լինի նախագծային–հարմարակցված (проектно-компонуемый) սարքավորման կոմպլեկտով,

- ունենա սեղմակներ ներքին և արտաքին լարերի միացման համար,

- ունենա ներքին և լարերի մուտքի և ամրակցման համար մալուխային սեղմակներ,

- պահարանի ներքևի մասում ունենա հողանցման դող, որի վրա նախատեսված լինի հողանցման սեղմակ:

Պահարանի հովացումը պետք է իրականացվի բնական կոնվեկցիայի միջոցով:

ՀՄ պահարանի ներքին միացումների համար նախատեսված հաղորդիչները (կամ մալուխները) պետք է ամրացված լինեն կամ անցկացվեն ակոսների կամ պաշտպանիչ պատյանների միջով:

Պահարանի դուռը պետք է համալրված լինի կողպեքով՝ չթույլատրված մուտքից պաշտպանելու նպատակով, և ունենա դռան բացման սենսոր, որը միացված է ՀԱ համակարգին:

Պահարանի բոլոր էլեկտրական շթղաների անվանական ջերմային ազդեցությունը չպետք է բերի պահարանի ջերմաստիճանի բարձրացմանը շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի նկատմամբ ավելի քան 10 ° C-ով:

Գաբարիտային չափերը, առավելագույն քաշը սահմանվում են պահարանի նշանակությամբ և սարքավորումների կազմով: Պահարանի պաշտպանության մակարդակը պետք է լինի IP54 ոչ պակաս:

ՀՄ պահարանի էլեկտրասնուցմանը ներկայացվող պահանջներ.

ՀՄ պահարանը պետք է ունենա 220 Վ 50Հց փոփոխական լարման էլեկտրասնուցման նվազագույնը 2 աղբյուրներին միացնելու հնարավորություն: Պահուստային սնուցման անցումը հիմնականի բացակայության դեպքում պետք է իրականացվի ավտոմատ, ՊԱՄ-ի միջոցով:

ՊԱՄ-ը պետք է ունենա ֆազերի էլեկտրոնային փոխանջատիչ, որն ավտոմատ կերպով է ընտրում աշխատանքային սնուցող ֆազը:

Պահարանի սարքավորումները պետք է ապահովեն նրա աշխատանքը բնականոն և վթարային ռեժիմներում (հիմնական և պահուստային սնուցման ամբողջական անջատման դեպքում): Բնականոն ռեժիմից վթարային ռեժիմ փոխանջատումը պետք է կատարվի ավտոմատ:

Վթարային ռեժիմում սնուցումը պետք է իրականացվի սուպերկոնդենսատորով աշխատող ԱՍՍ-ից, որի աշխատանքային ժամկետը պետք է լինի ոչ պակաս քան 10 տարի, աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը ոչ պակաս քան -40-ից մինչև +65CO  և ապահովի պահարանի ակտիվ սարքավորումների և ՀԱ մոդուլների և ՀՉ տվիչի աշխատանքը առնվազն 2 րոպ. ընթացքում՝ հիմնական և պահուստային սնուցումների անջատումից հետո՝ հոսանքազրկման մասին տեղեկատվությունը հաղորդելու համար: Սնուցման փոխանջատումը ԱՍՍ-ից աշխատանքի պետք է իրականացվի ավտոմատ: Չվերակառուցված (չարդիականացրած) օբյետներում, միայն տվյալների նվազագույն քանակի փոխանցման պահանջի դեպքում թույլատրվում է օգտագործել այլ տեսակի ակումուլյատորային մարտկոցներ, սակայն այդ դեպքում ՀՄ/ՀԱ պահարանում պետք է ապահովվի նվազագույնը +5 CO ջերմային պայմաններ՝ ձմռան ժամանակ մարտկոցի ունակությունը պահպանելու և մարտկոցի օգտագործման ժամկետը չնվազեցնելու նպատակով:

«ՀԷՑ» ՓԲԸ հայեցողությամբ, համապատասխան հիմնավորման դեպքում, հնարավոր է այլ տեսակի ԱՍՍ-ի կիրառման հնարավորությունը:

ՀՄ պահարանի սնուցման բլոկին ներկայացվող պահանջներ.

- մուտքային լարման միջակայք АС 88...264 Վ;

- հզորությունը ոչ պակաս քան 150 Վտ;

- ելքային լարում DC 24 Վ;

- ելքային լարման մեխանիկական կարգավորման հնարավորություն,

- կարճ միացումից, գերբեռնվածքից , գերլարումից, տաքացումից պաշտպանությունների առկայություն;

- մոնտաժ DIN-ձողի վրա;

- աշխատանքի ջերմաստիճանի միջակայք՝ -30...70 °C.

ՀՄ պահարանի մեջ պետք է նախատեսված լինի 220 Վ լարման 50Հց փոփոխական հոսանքի հաճախականությամբ վարդակ՝ առնվազն 200 Վտ հզորությամբ էլեկտրական սարքավորումների միացման համար:

ՀՄ պահարանի մոնտաժային կոմպլեկտին ներկայացվող պահանջներ.

- Փոփոխական և հաստատուն հոսանքից սնուցման շթղաների պաշտպանության համար պետք է օգտագործվեն մոդուլային ավտոմատ անջատիչներ,

- Պահարանի սրաքավորումների տեխնոլոգիական միացումները պետք է իրականացվեն միաջիղ կամ բազմաջիղ պղնձե 1 մմ2 կտրվածք ունեցող հաղորդալարով,

- Բազմաջիղ հաղորդալարի կիրառման դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել ցցաձողային ականոցային (штыревые втулочные) ծայրապանակներ,

- Պահարանի սարքերի սնուցման շղթաների բաժանումը պետք է իրականացվի միջանկյալ սեղմակներով,

- Պահարանի սարքերի ինտերֆեյսային միացումները պետք է անցկացված լինեն հատուկ RS-485 կամ Ethernet համար նախատեսված մալուխով,

- Պահարանի սարքերը միացնող հաղորդալարերը և մալուխները պետք է անցկացված լինեն մոնտաժային տուփերի մեջ այնպես, որ ինտերֆեյսային միացումները և մալուխները առանձնացված լինեն ուղաժյին միացումներից և մալուխներից,

- Մոդուլային սարքերի և միջանկյալ սեղմակների ամրակցումները պետք է կատարվեն DIN ձողի վրա:

- Պետք է նախատեսվի ՀՄ արկղում առկա բոլոր ինտերֆեյսերի պաշտպանությունը լարման տատանումներից (օրինակ՝ վթարի կամ կայծակի պատճառով), էլեկտրաստատիկ ազդեցությունից և այլնից՝  համապատասխան սարքավորումով (УЗЛ-И)՝ МЭК 61312-1 պահանջներին համապատասխան:

# Ծրագրավորվող կոնտրոլերին ներկայացվող պահանջներ

Օբյեկտի ավտոմատացման հիմնական սարքը դա բազմաֆունկիոնալ կոնտրոլերն է, որն ապահովում է ՀԱ, ՀՉ տեղեկատվության հավաքագրումը ՀԱ, ՀՉ մոդուլներից, ՀԿ հրամանների վերահաղորդումը ՌՊԱ տերմինալներին և կապը համակարգի ավելի բարձր մակարդակների հետ:

Կոնտրոլերը կարող է ունենա մոդուլային կառուցվածք և բոլոր ներքոնշյալ պահանջներն ապահովի համապատասխան մոդուլների միջոցով: Ընդորում, եթե Կատարողի կողմից չի նախատեսվում ՀՄ նոր պահարանի կիրառումը, ապա ԱՍՍ վերաբերվող բոլոր պահանջները պետք է ապահովեն համապատասխան մոդուլի (-ների) միջոցով, այդ թվում նաև օբյեկտում կոնտրոլերի սնող ֆազի բացակայության դեպքում այլ ֆազերին ավտոմատ անցումը:

Կոնտրոլերին ներկայացվող պահանջներ.

- տվյալների փոխանակում վերահսկման/կառավարման ավելի բարձր մակարդակների հետ МЭК 60870-5-101/104, МЭК-61850 (պահանջի դեպքում) պրոտոկոլների միջոցով,

- տվյալների փոխանակում ենթակայության տակ գտնվող սարքերի հետ (ՀԱ, ՀՉ մոդուլներ, ՌՊԱ տերմինալներ, հաշվիչներ, չափիչ փոխակերպիչներ) МЭК 60870-5-101/103/104, МЭК-61850, Modbus RTU, Modbus TCP, Spa-BUS պրոտոկոլներով,

- GPS/ГЛОНАС ժամանակի սինքրոնիզացիա սեփական անտենայիով, ներքին ժամերի վարման ճշտությունը ոչ պակաս քան 1մվ,

- port- երի առկայություն/ ոչ պակաս քան՝

- 2 х Ethernet 10/100 Մբիթ/վ՝ օպտիկական ուղիներին անմիջապես միացման համար,

- 1 х USB Host (USB-A),

- 2 х RS-485՝ մուտքերի քանակի ընդլայնման հնարավորությամբ,

- 3 × դիսկրետ/անալոգային մուտք/ելք «բաց կոլեկտոր»,

- 1× դիսկրետ մուտք/ելք «բաց կոլեկտոր»,

- GSM/GPRS/3G/LTE մոդուլ;

- 2 x SIM (ցանցում միաժամանակ մեկ SIM);

- Սնող լարումը 220Վ, պահուստային սնուցման կազմակերպման հնարավորությամբ,

- աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք՝ -40 մինչև +65 °С;

- պետք է ունենա գործարանային արտադրություն և համապատասխանի էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներին՝ ենթակայաններում տեղակայված էլեկտրական սարքավորումների անմիջական մոտակայքում տեղակայելու համար;

- պետք է դիմանա մինչև 1վ սնուցման ընդհատումներին առանց գերբեռնման, օրինակ ԱՊՄ-ի միացման ժամանակ;

- պետք է ունենա FBD (IEC 61131) կիրառմամբ ալգորիթմների ստեղծման հնարավորություն (օգտատիրոջ լոգիկայով և ենթահաշվարկներով);

- պատահարներին ժամային կապի շեղումը ոչ ավել քան 1վ;

- կոնտրոլերի պատյանը պետք է պաշտպանի խոնավությունից և փոշուց (պաշտպանության մակարդակը առնվազն IP20),

- կոնտրոլերի պատյանի կառուցվածքը պետք է պահպանի տեղեկատվության կրիչը արտաքին միջամտության հնարավորությունից,

- Կոնտրոլերը պետք է նախատեսված լինի սահմանափակ տարածքներում տեղադրման համար՝ համապատասխան պահարաններում և մոնտաժային վահաններում՝ կանգնակների վրա ամրակցման միջոցով,

- Կոնտրոլերի հովացումը պետք է իրականացվի բնական կոնվեկցիայով:

Կոնտրոլերը պետք է առավելագույնս պաշտպանված լինի հնարավոր խափանումներից, տեղադրված լինի առանձին պատյանի մեջ, ունենա սնուցման ամբողջական անջատումից հատուկ պաշտպանություն, որը ճիշտ կավարտի հիմնական պրոցեսսորի աշխատանքը, կերաշխավորի դրանում պահպանվող տեղեկատվության ամբողջականությունը և կապահովի արխիվների և ներկառուցված պարամետրերի/հարաչափերի անվտանգությունը երկար ժամանակով:

Կոնտրոլերը պետք է թույլ տա կատարել տեղեկատվության համալիր մշակում: Կոնտրոլերի ծրագրային ապահովումը պետք է թույլ տա ճկուն կարգավորել կոնտրոլերի տվյալների մշակումը օգտատիրոջ ալգորիթմերի համաձայն՝ կիրառելով ծրագրավորման ներկառուցված տեխնոլոգիական լեզուները:

Կոնտրոլերում պետք է իրագործված լինի հեռակառավարման տեղի ընտրման ծրագրային բանալի՝ օպերատորի տեղից հեռակառավարման հնարավորության ստեղծման համար;

Կոնտրոլերը պետք է ունենա հնարավորություն ՌՊԱ տերմինալներից օսցիլոգրամների հավաքագրման և կարգավարական մակարդակ փոխանցման համար;

Կոնտրոլերը պետք է ապահովի առնվազն 2000 ազդանշանի մշակման և պահպանման հնարավորություն;

Կոնտրոլերը պետք է անհրաժեշտության դեպքում իրականացնի ոչ էլեկտրական ազդանշանների հավաքագրում՝ 4-20 մԱ անալոգային մուտքերի միջոցով:

Կոնտրոլերը պետք է ունենա ախտորոշման իր միջոցները՝ կոնտրոլերի ազդանշանների բազայի հիման վրա ախտորոշման արդյունքների ազդանշանների ձևավորումով: Ախտորոշման արդյունքների ազդանշանները կարող են փոխանցվել կառավարման վերևի մակարդակ, ինչպես նաև օգտագործվել տեղական ազդանշման համար:

Կոնտրոլերների ախտորոշումը պետք է իրականացվի ավտոմատ կերպով ինչպես միացման պահին, այնպես էլ անընդմեջ՝ աշխատանքի ընթացքում:

Կոնտրոլերի մեջ պետք է նախատեսված լլինի ժամանակի ավտոմատ սինքրոնացում և տեղակայման վայրի կոորդինատների որոշում (լայնության, երկայնության նշումով):

Ժամանակի սինքրոնացման և կոորդինատների որոշման աղբյուրն ու հարաչափերը պետք է կարգավորվեն կոնտրոլերի մեջ և իրականացվեն.

- Ստանդարտ պրոտոկոլներով (NTP, SNTP) ճշգրիտ ժամանակի գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգերի (GPS/ГЛОНАСС) ազդանշանի արտաքին ընդունիչից,

- GPS/ГЛОНАСС սինքրոնացման ներկառուցված արբանյակային մոդուլի միջոցով:

Նաև պետք է նախատեսված լինի ժամանակի սինքրոնացման կարգավորման հնարավորություն МЭК 60870-5-104 տեղեկատվության փոխանակման պրոտոկոլով վերևի մակարդակից:

Կոնտրոլերը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատել ինչպես լոկալ ռեժիմում, այնպես էլ կառավարման վերևի մակարդակների հետ տեղեկատվության փոխանակման ռեժիմում: Լոկալ ռեժիմում աշխատանքի ժամանակ կոնտրոլերը պետք է իրականացնի տեղեկատվության հավաքագրում առնվազն 1000 պատահար, և արխիվացում էներգետիկ անկախ հիշողության մեջ: Տվյալների փոխանակման ռեժիմում աշխատանքի պարագայում, վերջիններիս փոխանցումը պետք է իրականացվի կառավարման վերևի մակարդակների պահանջով:

Կոնտրոլերը պետք է իրականացնի կապուղիների վիճակի ավտոմատ ախտորոշում ԾՏՀ ներքևի մակարդակի սարքերի հետ և կապի խափանման դեպքում նախազգուշացման հաղորդագրություններ ուղարկի: Վերևի մակարդակում կոնտրոլերը պետք է աշխատի SNMP պրոտորկոլի միջոցով՝ ցանցային սարքավորումների մոնիթորինգի ապահովման համար: Կոնտրոլերը պետք է կատարի հետևյալ ավտոմատ ախտորոշումները.

- Սնուցման ուղիների / այդ թվում մուտքային լարման բացակայություն/,

- Ապարատային մասի վիճակի,

- Կառավարման վերևի մակարդակների հետ կապուղիների վիճակի:

Կոնտորլերի ծրագրային ապահովմանը ներկայացվող պահանջներ:

Կոնտրոլերի վրա տեղադրված ծրագրային մասի մեջ պետք է մտնի Linux օպերացիոն համակարգի վրա հիմնված բազային ծրագրային ապահովում և համակարգային ծրագրային ապահովումը (ՀԾԱ)՝ կատարողական համակարգը:

ՀԾԱ պետք է ապահովի անմիջապես կոնտրոլերի մեջ իրականացվող բոլոր գործառույթները՝ ներքևի մակարդակի հարցում (հաշվառման սարքեր, ԲՉԿ, մուտքի/ելքի  սարքեր, ՌՊԱ  միկրոպրոցեսորային տերմինալներ /ՄՊ/ և այլ սարքեր), արխիվային տվյալների մշակում, պահպանում, տեղեկատվության փոխանցում վերևի մակարդակ: ՀԾԱ-ն նաև պետք է ունենա WEB ինտերֆեյսով աշխատելու հնարավորություն: WEB ինտերֆեյսը նախատեսված է կոնտրոլերի աշխատանքի վերահսկման և կոնֆիգուրացիայի հիմնական գործիքակազմի իրականացման համար: WEB ինտերֆեյսը հասանելի է Ethernet կապուղիյով կոնտրոլերին միանալու դեպքում կամ հաստատուն IP հասցեյով՝ GPRS միացման միջոցով: WEB ինտերֆեյսը, ինչպես և կոնտրոլերի ՀԾԱ-ն պետք է մատակարարվեն կոնտրոլերների հետ, տեղադրված լինեն դրանց վրա և պատրաստ լինեն աշխատանքի:

Կոնտրոլերի վրա տեղադրված ծրագրային ապահովման հետ աշխատանքի համար պետք է կիրառվի ծրագրային ապահովում համապատասխան գործիքակազմով, որը տեղադրվում է ճարտարագետի ԱԱՏ արտաքին համակարգչի վրա:

- Կոնտրոլերի հարցման ուտիլիտա: Հարցման ուտիլիտան պետք է ներառված լինի մշակման գործիքակազմը պարունակող ծրագրի կազմում: Նրա օգնությամբ պետք է հնարավոր լինի իրականացնել կոնտրոլերի հարցումը տարբեր կապուղիներով, պահպանել հարցման արդյունքները, շտկել հարաչափերը և սինքրոնացնել ներքևի մակարդակի հարցվող սարքերի կոնֆիգուրացիան: Ուտիլիտան նաև պետք է ապահովի ներքևի մակարդակի սարքերի ուղիղ հարցումը տարբեր կապուղիներով: Հարցումը ուտիլիտայի միջոցով պետք է իրականցվի կոնտորլերի և դրա կապի ինտերֆեյսների միջոցով:  Հարցման ուտիլիտան պետք է թույլ տա պահպանել կոնտրոլերի աշխատանքի մոնիթորինգի արդյունքները, կատարել կոնտրոլերի հարցում IP հասցեով, ինչպես նաև GSM միացման միջոցով (CSD հարցման ռեժիմ): Հարցման ուտիլիտայի հիմնական նշանակությունը՝ օբյեկտի թողարկման կարգաբերման աշխատանքների իրականացումն է, կապուղու առաջնային ստուգումը, օբյեկտի մասով հաշվետվության ձևավորումը, վերևի մակարդակ տվյալների փոխանցման ցուցադրումը,

- Կոնտրոլերի ուրվագծման (կոնֆիգուրացիայի) համակարգ: Այն պետք է ներառված լինի մշակման գործիքակազմը պարունակող ծրագրի կազմում և կիրառվի կոնտրոլերի ուրվագծման համար:

- Ընտրությամբ պետք է հնարավոր լինի տրամադրել փոխանցվող տվյալների ծածկագրման համակարգ: Տվյալ համակարգի հաճախորդի մասը ծրագրային մոդուլի տեսքով պետք է ինտեգրված լինի կոնտրոլերի ծրագրային ապահովման մեջ: Ծածկագրման համակարգը մատակարարվում է առանձին, ըստ ընտրության, երբ պատվիրելիս առկա է պաշտպանված կապուղիների կազմակերպման անհրաժեշտություն:

Կոնտրոլերի ծրագրային ապահովումը պետք է թույլ տա իրականացնել կոնտրոլերի ուրվագծում, թեսթավորման անցկացում, աշխատանքի ախտորոշում:

Կոնտրոլերի ծրագրային և ապարատային ապահովման կազմի մեջ պետք է աշխատի կրկնակի  ցիկլավորումից ծարգրային-ապարատային պաշտպանություն՝ «watchdog» հսկիչ թայմեռ, որի օգնությամբ ծրագրային խափանումների պարագայում պետք է կատարվի վերագործարկում կամ GSM մոդուլի վերագործարկում ցանցի հետ կապի կորստի դեպքում, նախատեսվի «հասանելիության մերժում» տիպի հարձակումներից (DDoS) պաշտպանություն և լինի գործարանային գաղտնաբառերի փոխարինման հնարավորություն օգտատերերի գաղտնաբառերով՝ համաձայն «ՀԷՑ» ՓԲԸ անվտանգության քաղաքականության պահանջների:

# ՀԿ, ՀԱ և ՀՉ մոդուլներին ներկայացվող պահանջներ

Եթե Կատարողի կողմից նախատեսվում է ՀՉ, ՀԱ, ՀԿ մոդուլների տեղադրում, ապա դրանց ներկայացվում են հետևյալ պահանջները.

- ունենա գործարանային արտադրություն և համապատասխանի էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներին՝ ենթակայաններում էլեկտրական սարքավորումների մոտ տեղադրելու համար,

- մուտքերի քանակը՝ ըստ օբյեկտում առկա պահանջների,

- գալվանական հանգուցալուծման (развязка) առկայություն ոչ պակաս քան 2500Վ;

- ունենա հնարավորություն տեղադրելու՝ "չոր կոնտակտ"/լարման առկայություն մոդուլների մասով;

- մոդուլի վրա միացված/անջատված երկդիապազոնային ազդանշանի կազմում,

- ինտերֆեյս RS-485, Modbus RTU կամ Ethernet ինտերֆեյս,

-կապի անջատման դեպքում տվյալների պահպանման համար հիշողության առկայություն,

- ժամանակի նշումների իրականացում սարքավորման մակարդակով,

- պատահարները ժամանակին կցման շեղումը ոչ վատ քան 1մվ;

ՀՉ մոդուլներին ներկայացվող պահանջներ.

- Ունենա գործարանային արտադրություն և և համապատասխանի էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներին՝ ենթակայաններում էլեկտրական սարքավորումների մոտ տեղադրելու համար,

- Մեկ եռաֆազ կամ երեք միաֆազ չափման ուղի,

- Ակնթարթային պարամետրերի չափում՝ լարում, հոսանք, հզորություն,

- Էներգիայի կուտակված արժեքների պահպանում,

- Բոլոր 3 ֆազերի առանձին արժեքներ և ընդհանուր եռաֆազ բեռի համար,

- Ակտիվ, ռեակտիվ և ամբողջական հզորության և էներգիայի չափում,

- Հզորության գործակցի և միջֆազային անկյունների չափում,

- Հոսանքի և լարման պիկային արժեքների չափում,

- Սխալ ֆազավորման հայտնաբերման ֆունկցիայի առկայություն,

- Անվանական հոսանք՝ 5 А,

- Ճշտության դաս՝ 0,5S;

- ինտերֆեյս RS-48,5 Modbus RTU կամ Ethernet,

- կապի անջատման դեպքում տվյալների պահպանման համար հիշողության առկայություն,

- ժամանակի նշումների իրականացում սարքավորման մակարդակով,

- պատահարները ժամանակին կցման շեղումը ոչ վատ քան 1մվ;

ՀԿ, ՀԱ և ՀՉ մոդուլների տեղակայմանը ներկայացվող պահանջներ.

ՀԿ և ՀԱ մոդուլները ,կարող են մոնտաժվել բարձրավոլտ բջիջների ռելեական պաշտպանության հատվածում, իսկ ՀՉ բոլոր մոդուլները պետք է մոնտաժվեն ՌՊԱ բջիջներում;

Բջիջների ներսում տեղակայմանը ներկայացվող պահանջներ.

- մոդուլները պետք է մոնտաժվեն ազատ կամ առանձին մոնտաժվող DIN- ձողի վրա

- մոդուլների սնուցման շղթաները մոնտաժվում են ВВГнг 3х1,5 մալուխով, որն անցկացվում է ԲՍ բջիջների մալուխային ուղիներով միջանկյան սեղմակաշարերի միջոցով: Օգտագործվում են ազատ կամ լրացուցիչ մոնտաժվող սեղմակաշարերը:

- ՀԱ մոդուլի ազդանշանների միացումն իրականացվում է 1 մմ2 միաջիղ պղնձյա հաղորդալարով սեղմակաշարերի միջոցով, որոնց վրա անցկացվել են կոմուտացիոն ապարատների դիրքի, կառավարման բանալիների, ՌՊԱ ազդանշանները:

- RS-485 ինտերֆեյսի մայրուղիները անցկացվում են համապատասխան մալուխով՝ հավաքելով դողը ինտերվեյսի բաժանարարների կամ միջանկյալ սեղմակաշարերի միջոցով, ընդ որում մալուխի ծայրերը կաղապարվում են ականոցային ցցաձողային (втулочный штыревой) ծայրակալներով: Ստանդարտ լուծումների պարագայում պահարանի մեջ անցկացվում է ՀԱ մոդուլների դող, ՀՉ տվիչների դող և ՌՊԱ կոնտրոլերների դող: Դողերի մալուխներն անցկացվում են ԲՍ բջիջների մալուխային անցուղիներում: Արտաքին մոնտաժի դեպքում RS-485 ինտերֆեյսի մայրուղիները պետք է անցկացվեն արտաքին ազդեցությունից պաշտպանված համապատասխան մալուխներով:

# Կապուղիներին ներկայացվող պահանջներ

Կապուղիներին ներկայացվում են հետևյալ պահանջները.

- ավտոմատացվող օբյեկտում սարքերի միջև ներքին կապը պետք է իրականացվի 9,6…115,2 կբիթ/վ արագությամբ RS-485 ինտերֆեյսի կամ Ethernet միջոցով,

- ավտոմատացվող օբյեկտի կապը վերևի մակարդակի հետ պետք է իրականացվի 3G/4G (պահուստային կապուղի) բջջային կապի կապուղիներով և Ehternet-ի (հիմնական կապուղի) միջոցով: Վերջինի առկայության պարագայուն, գերադասելի է օգտագործել այն: Ethernet ելքի ապահովումը բոլոր լուծումների պարագայում պարտադիր է:

Օբյեկտների կապը «ՀԷՑ» ՓԲԸ հետ իրականացվում է «ՀԷՑ» ՓԲԸ ուժերով:

# Հուսալիության պահանջներ

Համակարգի տարրերին ներկայացվում են հուսալիության հետևյալ պահանջները.

- աշխատանքի տևողությունը մինչև խափանումը՝ ոչ պակաս քան 125 000 ժամը,

- շահագործման միջին տևողություն՝ 20 տարի,

- վերականգնման միջին ժամանակ (առանց պահեստամասերի առաքման ժամանակի հաշվառման)՝ 1 ժամ:

# Տեղեկատվական անվտանգության պահանջներ

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ պահպանվող էներգետիկ օբյեկտների անվտանգության ապահովումը պետք է իրականացվի տեղեկատվության անվտանգության սպառնալիքների արգելափակմանն (չեզոքացմանն) ուղղված տեղեկատվության պաշտպանության կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումների կիրառմամբ, որոնց կատարումը կարող է հանգեցնել կառավարվող (վերահսկվող) օբյեկտի բնականոն աշխատանքային ռեժիմի խախտմանը:

Աշխատանքների շրջանակներում պետք է իրականացնել պահպանվող էներգետիկ օբյեկտների Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման (այսուհետ՝ Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման համակարգ (ՏԱԱՀ)) կազմակերպչական և ծրագրային-տեխնիկական միջոցառումների համալիրի նախագծում և ներդնում, հաշվի առնելով ենթակառուցվածքի կրիտիկապես կարևոր օբյեկտների անվտանգության մասով գործող օրենսդրության պահանջները, ինչպես նաև «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջները և սույն ՏԱ:

Մշակել Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման լուծումներ, որոնք ներառում են.

- պահպանվող օբյեկտի նկարագրությունը,

- տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքների վերլուծություն և պոտենցիալ խախտողի մոդելի նկարագրություն,

- տեղեկատվական անվտանգության ապահովմանը ներկայացվող ակտուալ պահանջները, հստակեցված՝ հաշվի առնելով Ընկերության նորմատիվային փաստաթղթերի դրույթները, ինչպես նաև տեղեկատվության անվտանգության հնարավոր սպառնալիքների և հետևանքների վերլուծության արդյունքները, որոնք կարող են ծագել նշված սպառնալիքների իրականացման հետևանքով,

- տեղեկատվական անվտանգության ապահովման մասով լուծումներ, այդ թվում հասանելիության/ մուտքի իրավունքի գրանցման և հաշվառման   կառավարման, տեղեկատվության պաշտպանության ծրագրային միջոցների ամբողջականության ապահովման, Տեղեկատվական ռեսուրսների հակավիրուսային պաշտպանության, ցանցային անվտանգության ապահովման, տեղեկատվության պաշտպանության միջոցների կառավարման լուծումներ,

- Տեխնիկական միջոցների համալիրի կառուցվածքային սխեմա, որը կիրառված է օբյեկտի Տեղեկատվական և տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքի, կապի համակարգերի և այլ համապատասխան սխեմաների վրա: Սխեմայի վրա պետք է առանձնացված լինեն նախագծի շրջանակներում տեղադրվող կամ արդիականացվող տեղեկատվության մշակման, պահպանման, փոխանցման և պաշտպանության տեխնիկական միջոցները,

- Ֆունկցիոնալ կառուցվածքի սխեմա:

ՏԱԱՀ կառուցելիս պետք է հաշվի առնել տեղեկատվության պաշտպանության գոյություն ունեցող միջոցները (այսուհետ ՝ ՏՊՄ) և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ ծրագրային տեխնիկական միջոցները:

ՏՊՄ նախագծման և ներդրման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել Տեղեկատվական անվտանգության կից նախագծերի մասով իրականացվող միջոցառումները:

Տեխնիկական միջոցների ընտրության ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ օբյեկտների առկա ենթակառուցվածքը և ինժեներական ապահովման առկա համակարգերը: «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ օբյեկտների գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքին միանալաու համար ՏԱԱՀ տեխնիկական միջոցները պետք է օժտված լինեն անհրաժեշտ արտադրողականությամբ և ինտերֆեյսերով:

ՏԱԱՀ տեխնիկական միջոցների կազմը, արտադրողականություն ու կոնֆիգուրացիան / ուրվագիծը պետք է սահմանվեն նախագծման փուլում՝ հաշվի առնելով նախնական տվյալների հավաքագրման արդյունքները:

ՏԳ ԿԱՀ (ՀՄ) օբյեկտներում և պաշտպանության ենթակա տեղեկատվական ենթակառուցվածքների այլ օբյեկտներում պաշտպանության առանձին միջոցառումների իրականացման հնարավորությունը սահմանվում է նախագծման փուլում ՝ նախնական տվյլների հավաքագրման արդյունքների հիման վրա: Անվտանգության ապահովման առանձին միջոցների իրականացման հնարավորության բացակայության և /կամ/ հասանելիության առանձին օբյեկտների և սուբյեկտների մասով դրանց անհնարինության պարագայում, այդ թվում  ՏԳ ԿԱՀ /ՀՄ/ աշխատանքի վրա դրանց բացասական ազդեցության արդյունքում, պետք է մշակվեն և ներդրվեն հավասարակշռման միջոցներ, որոնք ապահովում են տեղեկատվության անվտանգության սպառնալիքների արգելափակումը (չեզոքացումը):

Անվտանգության ապահովման միջոցները պետք է ընտրվեն և իրականացվեն  հասանելության /մուտքի իրավունքի բոլոր օբյեկտների և սուբյեկտների մասով ՏԳ ԿԱՀ (ՀՄ) ապարատային, համակարգային, կիրառական և ցանցային մակարդակներում, ինչպես նաև ավտոմատացված աշխատատեղերում, սերվերներում, ծրագրավորվող տրամաբանական կարգավորիչների և ՏԳ ԿԱՀ /ՀՄ/ ակտիվ ցանցային սարքավորումների վրա:

Նախագծման ընթացքում պետք է սահմանվեն Տեղեկատվական անվտանգության սպառնալիքների (այսուհետ ՝ ՏԱՍ) մոդելավորման հիմնավորումները, նպատակները, սուբյեկտները, օբյեկտները և դրանց սահմանները:

Տեղեկատվության անվտանգության սպառնալիքների (այսուհետ՝ ՏԱՍ) մոդելավորումը պետք է կատարվի հաշվի առնելով Տեղեկատվական ենթակառուցվածքի տեխնոլոգիական հատվածի հետազոտության արդյունքները.

- Տեղեկատվական ենթակառուցվածքների օբկետների ցանկը (այսուհետ ՝ ՏԵՕ), որոնք աշխատում են Տեղեկատվական ենթակառուցվածքի տեխնոլոգիական հատվածում,

- Ներգործության օբյեկտները՝ ՏԵՕ տարրերը (ռեսուրսները), որոնք մտնում են ՏԵՕ կազմի մեջ և տեղակայվում Տեղեկատվական ենթակառուցվածքի տեխնոլոգիական հատվածի տարբեր մակարդակներում,

- Ներգործության օբյեկտների կողմից մշակվող տեղեկատվության տեսակները:

ՏԱԱՀ նախագծման պարագայում իրակնացվող միջոցառումների համալիրը չպետք է բացասական ազդեցություն ունենա ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ բնականոն աշխատանքի վրա:

Նախագծային լուծումները պետք է նախատեսեն հետևյալ ենթահամակարգերի կառուցումը.

- Հասանելիության/ մուտքի իրավունքի կառավարման ենթահամակարգ,

- Գրանցման և հաշվառման ենթահամակարգ,

- Ծրագրային ՏՊՄ ամբողջականության ապահովման ենթահամակարգ,

- Տեղեկատվական ռեսուրսների հակավիրուսային պաշտպանության ենթահամակարգ,

- Ցանցային անվտանգության ապահովման ենթահամակարգ,

- ՏՊՄ կառավարման ենթհամակարգ:

Օբյեկտներում ներդրվող Տեղեկատվական անվտանգության տեխնիկական միջոցների նախնական կազմը ընդհանուր առմամբ պետք է պարունակի.

- Ցանցային անվտանգության ապահովման միջոցներ,

- ԾԱ աշխատանքային կայանների և սերվերների հակավիրուսային պաշտպանության միջոցներ,

- Աշխատանքային կայանների և սերվերների տեղեկատվության պահուստային պատճենման և վերականգնման միջոցներ.

ՏԱԱՀ մատակարարվող սարքավորումների ամբողջական կազմն ու քանակությունը սահմանվում է նախագծման փուլում:

Մատակարարվող սարքավորումները պետք է մատակարարվեն/առաքվեն հավաքված և տեղադրվեն հեռահաղորդակցության պահարաններում:

Մատակարարվող բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն սերիական, ներառված լինեն ստանդարտ կոնֆիգուրացիաներ:

Սարքավորումների կամ ծրագրային ապահովման աշխատանքի համար անհրաժեշտ թարմացումների ստացման բաժանորդագրության ժամկետները պետք է լինեն առնվազն 24 ամիս՝ սարքավորումը կամ ծրագրային ապահովումը «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ կողմից ընդունելու պահից:

Բոլոր սարքավորումները պետք է լինե նոր, չշահագործված: Սարքավորումները համալրվում են բոլոր անհրաժեշտ մալուխներով, որոնք ապահովում են նրա համատեղ շահագործումը և միացումը էլեկտրասնուցման ցանցին:

Մատակարարման ենթակա բոլոր սարքավորումները պետք է ունենան արտադրողի երաշխիք՝ մուտք շահագործումից առնվազն 36 ամիս ժամկետով:

2.8.1 Ցանցային անվտանգության ապահովման միջոցներին ներկայացվող պահանջներ

6-10 կՎ բաշխիչ կետերում /ԲԿ/ և 6-10 կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայաններում /ՏԵ/ արտադրական կարգավորիչների վրա տեղադրվող կապուղիների պաշտպանությանը ներկայացվող պահանջներ:

Տեղեկատվության ամբողջականություն ապահովման նպատակով և ներքին կապուղիներով տեղեկատվության փոխանցման ընթացքում ակտուալ սպառնալիքների առկայության պարագայում, անհրաժեշտ է ապահովել գաղտնագրումը  6-10 կՎ ԲԿ և 6-10 կՎ ՏԵ կարգավորիչների և/ կամ ցանցային սարքավորումների մակարդակում՝ կիրառելով IPsec տեխնոլոգիա:

Ցանցային անվտանգության ապահովման մեխանիզմների և միջոցների կազմի և կարգաբերման մասով հստակ որոշումները սահմանվում են նախագծման փուլում:

35-110 կՎ ենթակայաններում տեղադրվող կապուղիների պաշտպանության միջոցներին ներկայացվող պահանջներ:

Ցանցային անվտանգության ապահովման միջոցը պետք է կատարի հետևյալ գործառույթները.

- Սարքերի, ՏԳ ԿԱՀ (ՀՄ) սեգմենտների, ինչպես նաև Տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական հոսքերի կառավարում (ֆիլտրում/զտում, մարշրուտիզացիա, միացումների վերահսկողություն, միակողմանի փոխանցում և կառավարման այլ եղանակներ),

- Արտաքին Տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության կառավարում;

- Ցանցային մակարդակում բոլոր ցանցային փաթեթների համար անկախ ֆիլտրում/զտում (ֆիլտրման/զտման վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է ուղարկողի և ստացողի ցանցային հասցեների կամ այլ համարժեք հատկանիշների հիման վրա),

- Ցանկացած տեսակի թրաֆիկի անցման սահմանափակում, բացառությամբ ՏԱԱՀ աշխատանքի համար նվազագույն անհրաժեշտի:

Տեղեկատվության ամբողջականության ապահովման նպատակով և արտաքին կապուղիներով փոխանցման ժամանակ ակտուալ սպառնալիքների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել IPsec տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գաղտնագրում 35-110 կՎ ԵԿ-ում տեղադրվող կարգավորիչ և /կամ/ ցանցային սարքավորման մակարդակում:

Ցանցային անվտանգության ապահովման մեխանիզմների և միջոցների կազմի և կագաբերման կոնկրետ որոշումները սահմանվում են նախագծման  փուլում:

«ՀԷՑ» ՓԲԸ օպերատիվ կարգավարական կառավարման կետում տեղադրվող կապուղիների պաշտպանության միջոցներին ներկայացվող պահանջներ:

Ցանցային անվտանգության ապահովման միջոցը պետք է կատարի հետևյալ գործառույթները.

- Սարքերի, ՏԳ ԿԱՀ (ՀՄ) սեգմենտների, ինչպես նաև Տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական հոսքերի կառավարում (ֆիլտրում/զտում, մարշրուտիզացիա, միացումների վերահսկողություն, միակողմանի փոխանցում և կառավարման այլ եղանակներ),

- Արտաքին Տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության կառավարում;

- Ցանցային մակարդակում բոլոր ցանցային փաթեթների համար անկախ ֆիլտրում/զտում (ֆիլտրման/զտման վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է ուղարկողի և ստացողի ցանցային հասցեների կամ այլ համարժեք հատկանիշների հիման վրա),

- Ցանկացած տեսակի թրաֆիկի անցման սահմանափակում, բացառությամբ ՏԱԱՀ աշխատանքի համար նվազագույն անհրաժեշտի:

Տեղեկատվության ամբողջականության ապահովման նպատակով և արտաքին կապուղիներով փոխանցման ժամանակ ակտուալ սպառնալիքների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել IPsec տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գաղտնագրում «ՀԷՑ» ՓԲԸ օպերատիվ կարգավարական կառավարման կետում տեղադրվող կարգավորիչ և /կամ/ ցանցային սարքավորման մակարդակում:

Ցանցային անվտանգության ապահովման մեխանիզմների և միջոցների կազմի և կարգաբերման կոնկրետ որոշումները սահմանվում են նախագծման փուլում:

«ՀԷՑ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի օպերատիվ կարգավարական կառավարման ծառայություններում և օպերատիվ կարգավարական կառավարման կետերում տեղադրվող կապուղիների պաշտպանության միջոցներին ներկայացվող պահանջներ:

Ցանցային անվտանգության ապահովման միջոցը պետք է կատարի հետևյալ գործառույթները.

- Սարքերի, ՏԳ ԿԱՀ (ՀՄ) սեգմենտների, ինչպես նաև Տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական հոսքերի կառավարում (ֆիլտրում/զտում, մարշրուտիզացիա, միացումների վերահսկողություն, միակողմանի փոխանցում և կառավարման այլ եղանակներ),

- Արտաքին տեղեկատվական համակարգերի հետ փոխգործակցության կառավարում;

- Ցանցային մակարդակում բոլոր ցանցային փաթեթների համար անկախ ֆիլտրում/զտում (ֆիլտրման/զտման վերաբերյալ որոշումն ընդունվում է ուղարկողի և ստացողի ցանցային հասցեների կամ այլ համարժեք հատկանիշների հիման վրա),

- Ցանկացած տեսակի թրաֆիկի անցման սահմանափակում, բացառությամբ ՏԱԱՀ աշխատանքի համար նվազագույն անհրաժեշտի:

Տեղեկատվության ամբողջականության ապահովման նպատակով և արտաքին կապուղիներով փոխանցման ժամանակ ակտուալ սպառնալիքների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել IPsec տեխնոլոգիաների կիրառմամբ գաղտնագրում «ՀԷՑ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի օպերատիվ կարգավարական ծառայություններում տեղադրվող կարգավորիչ և /կամ/ ցանցային սարքավորման մակարդակում:

Ցանցային անվտանգության ապահովման մեխանիզմների և միջոցների կազմի և կարգաբերման կոնկրետ որոշումները սահմանվում են նախագծման փուլում:

2.8.2 Հակավիրուսային պաշտպանության միջոցներին ներկայացվող պահանջներ (ծայրային հանգուցների պաշտպանության ենթահամակարգ)

Հակավիրուսային պաշտպանության միջոցները (տեղեկատվական ռեսուրսների հակավիրուսային պաշտպանության ենթահամակարգ) պետք է ունենան հետևյալ ֆունկցիոնալը.

- Վնասակար ծրագրային ապահովման վիրուսներից ծայրային հանգուցների շարունակական պաշտպանություն,

- Վերջնական հանգույցներում վնասակար ծրագրային ապահովման առկայության պարբերական ստուգում,

- Արտաքին սարքերի միացման հսկողություն (USB կրիչներ, CD շարժաբերներ, MTP շարժական սարքեր, մոդեմներ),

- Օպերացիոն համակարգի միջցանցային էկրանի կարգաբերումների կառավարում,

- ֆայլերի պաշտպանություն գաղտնագրումից ընդհանուր ցանցային ռեսուրսներում,

- սկավառակի վրա կամայական ֆայլերի փոփոխությունների հսկողություն,

- օպերացիոն համակարգի մատյանների վերլուծություն,

- պաշտպանություն  էքսպլոյտներից,

- հակավիրուսային բազաների կենտրոնացված կառավարում և թարմացումների բաշխում,

- պատահարների գրանցում:

2.8.3 Տեղեկատվության պահուստային պատճենմանը և վերականգնմանը ներկայացվող պահանջներ

Տեղեկատվության պահուստային պատճենմանն ու վերականգնմանը և ԱԱՏ ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն սերվերային սարքավորումների օպերացիոն համակարգերի պատկերների հանումն ու պահպանումը ավտոմատ և  ձեռքով:

Պահուստային պատճենման  միջոցների ապարատային/ գործիքային  ապահովմանը և տեղեկատվության վերականգնմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են նախնական տվյալների հավաքագրումից հետո:

# ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ ևՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ ստեղծման փուլերի ցանկ,

- Տեխնիկական առաջադրանքի իրականացման մանրամասների քննարկում,

- Նախագծային փաստաթղթերի մշակում (35-110կՎ ԵԿ, «ՀԷՑ» ՓԲԸ ԿԿԾ համար մշակվում են առանձին ինդիվիդուալ կոմպլեկտներ: 6(10)կՎ օբյեկտներում մշակվում են տիպային պրոյեկտներ, ընդ որում կատարողն իրականացնում է բոլոր օբյետկների ուսումնասիրություն),

- Համակարգի համալրում մատակարարվող ծրագրային և տեխնիկական միջոցներով,

- Շինմոնտաժային աշխատանքներ,

- Գործարկման կարգաբերման աշխատանքներ,

- Նախնական փորձարկումների անցկացում,

- Փորձարկման շահագործամն անցկացում,

- Ընդունման փորձարկումների անցկացում,

- Աշխատանքների կատարում երաշխիքային պարտավորություններին համապատասխան,

- Հետերաշխիքային սպասարկում (քննարկվելու է առանձին):

# ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳ

# Մշակման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և ելակետային տվյալների ցանկ

ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ մշակման համար ներկայացվում է ավտոմատացման օբյեկտների մասով ելքային տեղեկատվություն.

- միագծանի սխեմա,

- երկրորդային շղթաների սխեմա (առկայության դեպքում),

- ՌՊԱ կիրառվող տերմինալների տեսակ,

- ՀԱ, ՀՉ և ՀԿ անհրաժեշտ ազդանշանների ցանկ (հավելված 2):

Նշված փաստաթղթերի բացակայության դեպքում իրականացվում են տեղային ուսումնասիրոթյուններ:

# Աշխատանքների ավարտին ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

Ընդունման փարձարկումների արդյունքներով ձևավորվում է երկկողմ ստորագրված փորձարկումների արձանագրություն:

# Երաշխիքային պարտավորություններին ներկայացվող պահանջներ

Արտադրող ձեռնարկությունը պետք է երաշխավորի մատակարարվող սարքավոման համապատասխանությունը տեխնիկական փաստաթղթերին՝ շահագործման կանոնների և սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում սպառողի կողմից պահպանման պարագայում: Երաշխիքի մասով պարտավորությունը ներառում է սարքավորման անվճար նորոգում և յուրաքանչյուր թերություն ունեցող տարրի փոխարինում: Շահագործման երաշխիքային ժամկետը կարող է սահմանվել՝ առնվազն 36 ամիս մուտք շահագործում պահից հետո:

# ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀՍԿՄԱՆ և ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳ

# Նախնական փորձարկումներ

Գործարկման կարգաբերման աշխատանքների փուլի ավարտին իրականացվում են նախնական փորձարկումներ, որոնք ներառում են ավտոնոմ և համալիր փորձարկումներ:

Ավտոնոմ փորձարկումները ավտոմատացման օբյեկտի շրջանակներում իրականացվում են գործարկման կարգաբերման աշխատանքներ կատարողի կողմից:

Համալիր փորձարկումների ժամանակ ստուգվում է համակարգի բոլոր մակարդակների փոխազդեցությունը: Համալիր փորձարկումներն իրականացվում են հանձնաժողովի կողմից, որի կազմի մեջ են մտնում ՀԷՑ ՓԲԸ և կատարող կազմակերպության ներկայացուցիչները: Նախնական համալիր փորձարկումների արդյունքներով ձևավորվում ե փորձարկումների արձանագրություն, որտեղ ներառված են համալրվածության/կոմպլեկտացիայի, աշխատունակության և տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին համապատասխանության մասին տեղեկություններ: Դրական եզրակացության պարագայում հանձնաժողովը կազմում է փորձնական շահագործման հանձնելու մասին Ակտ:

# Փորձնական շահագործում

Փորձնական շահագործման փուլում ՀԷՑ ՓԲԸ-ն իրականացնում է համակարգի շահագործման արդյունքների վերլուծություն, կազմում փորձնական շահագործման մատյան, որտեղ գրանցումներ են կատարվում ավտոմատացման օբյեկտի աշխատանքի խափանումների, ձախողումների, անսարքությունների, անհրաժեշտ պարամետրերի փոփոխության մասին: Պատվիրատուն վերացնում է համակարգի բաղադրիչների անսարքությունները և ըստ անհրաժեշտության իրականացնում է ծրագրային միջոցների կարգաբերումների շտկում:

Փորձնական շահագործման անցկացման ժամկետը 1 ամիս է:

Փորձնական շահագործման ավարտին կազմվում է Փորձնական շայհագործման ավարտի վերաբերյալ ակտ և դրական եզրակացության դեպքում իրականացվում են ընդունման փորձարկումներ:

# Ընդունման փորձարկումներ

Ընդունման փորձարկումների ժամանակ ստուգվում է համակարգի բոլոր մակարդակների փոխազդեցությունը, գործունակությունը և համապատասխանությունը տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներին: Ընդունման փորձարկումների արդյունքներով հանձնաժողովը, որի կազմի մեջ ներառված են ՀԷՑ ՓԲԸ և կատարող կազմակերպության ներկայացուցիչները, կազմում են փորձարկման արձանագրություն և համակարգը հիմնական շահագործմանը ընդունելու մասին Ակտ:

# ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ/ՄՈՒՏՔ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՄԱՆ ՕՎՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԻՆ և ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ  մուտք շահագործման նախապատրաստման ժամանակ ՀԷՑ ՓԲԸ-ն կատարող կազմակերպության օգնությամբ իրականացնում է անձնակազմի ուսուցում համակարգի շահագործման, սպասարկման և այլնի մասով:

# ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Նախագծային փաստաթղթերը ամբողջությամբ պետք է կազմված լինեն տիպային տեխնիկական լուծումների տեսքով, բացառությամբ 110 և 35կՎ ԵԿ, ինչպես նաև ԿԿԾ համար:

Նախագծային փաստաթղթերի մինիմալ կազմ.

- բացատրագիր, որը պարունակում է ՀԱ, ՀՉ և ՀԿ ազդանշանների աղյուսակ,

- միագծանի սխեմա,

- կառուցվածքային սխեմա,

- արտաքին լարերի միացման սխեմա,

- սարքավորումների տեղակայման և հաղորդալարերի անց կացման պլան,

- մալուխների մատյան,

- սարքավորումների սպեցիֆիկացիա:

# ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

ԳՕՍՏ 34.602–2020 «Ավտոմատացված համակարգի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանք»

ԳՕՍՏ Р 59793–2021 «Ավտոմատացված համակարգերի ստանդարտների համակարգ Ավտոմատացված համակարգեր. Ստեղծման փուլեր»

ԳՕՍՏ Р 59792–2021 «Ավտոմատացված համակարգերի ստանդարտների համակարգ. Ավտոմատացված համակարգերի փորձարկման տեսակները»

# ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. «ՀԷՑ» ՓԲԸ ՏԳ ԿԱՀ և ՀՄ համակարգին միացվող օբյեկտների պատրաստված լինելը

| Տիպ | Անվանում |  | Քանակ | Ավտոմատացման մակարդակ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ՀԿ ամբողջական | ՀԿ սահմանափակ* | ՀԱ կոնտրոլեր** | ԷԱՀՀ | Նշումներ |
| 1 | 110կՎ ԵԿ ընդամենը, այդ թվում |  | 28 | 24 | 2 | 2 | 0 |  |
| 1.1 | ՏԳ ԿԱՀ գործող համակարգով ԵԿ |  | 17 | 17 |  |  |  | Գործող ՏԳ ԿԱՀ-ից տվյալների ստացում |
| 1.2 | Առանց ՏԳ ԿԱՀ գործող համակարգի ԵԿ ՄՊՌՊԱ-ով |  | 7 | 7 |  |  |  | Ստեղծվում է նոր ՏԳ ՏԱՀ |
| 1.3 | Առանց ՏԳ ԿԱՀ գործող համակարգի ԵԿ ԷՄ ՌՊԱ-ով |  | 2 |  | 2 |  |  | Ստեղծվում է նոր ՏԳ ՏԱՀ |
| 1.4 | Բաժանորդկան |  | 2 |  |  | 2 |  | Աշխատանքներն իրականացվում են ՀԷՑ ՓԲԸ ուժերով, Կատարողը իրականացնում է միահբ տվյալների փոխանցումը սերվեր:. |
| 2 | 35կՎ ԵԿ, ընդամենը, այդ թվում |  | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | ՏԳ ԿԱՀ գործող համակարգով ԵԿ |  | 0 |  |  |  |  | բացակայում են |
| 2.2 | Առանց ՏԳ ԿԱՀ գործող համակարգի ԵԿ ՄՊՌՊԱ-ով |  | 14 | 14 |  |  |  | Ստեղծվում է նոր ՏԳ ՏԱՀ |
| 2.3 | Առանց ՏԳ ԿԱՀ գործող համակարգի ԵԿ ԷՄ ՌՊԱ-ով |  | 4 |  | 4 |  |  | Ստեղծվում է նոր ՏԳ ՏԱՀ |
| 3 | ԲԿ, ընդամենը, այդ թվում |  | 173 | 133 | 40 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Գործող ՏԳ ԿԱՀ-ով ԲԿ-ներ ՄՊ ՌՊԱ-ով |  | 0 |  |  |  |  | Բացակայում են |
| 3.2.1 | ԲԿ-ներ առանց գործող ՏԳ ԿԱՀ-ի՝ «Лютик» տիպի ՄՊ ՌՊԱ-ով |  | 30 | 30 |  |  |  | Անհրաժեշտ է կազմակերպել լարման չափումները 6(10) կՎ կողմում և իրականացնել հավշարկները SCADA-ում |
| 3.2.2 | ԲԿ-ներ առանց գործող ՏԳ ԿԱՀ-ի՝ ТОР-200»/ «ТОР-150» ՌՊԱ տերմինալով | Վերակառուցված մինչև 2025թ. | 62 | 62 |  |  |  | Ստեղծվում է նոր ՏԳ ՏԱՀ |
|  |  | Վերակառուցված 2025թ. | 41 | 41 |  |  |  | ԲԿ-ների ներառումն իրականացվում է վերակառուցման հետ մեկտեղ |
| 3.3 | ԷՄ ՌՊԱ-ով ՏԳ ԿԱՀ չունեցող |  | 40 |  | 40 |  |  | Չվերակառուցված օբյեկտներ |
| 4 | ՏԵ 6(10)կՎ ԵԿ/օբյեկտներ |  | 2500 | 0 | 0 | 558 | 2000 |  |
| 4.1 | ԷԱՀՀ-ով ՏԵ-ներ |  | 2000 |  |  | 58 | 2000 | SM-160-ից տվյալների ստացում |
| 4.2 | Առացն ԷԱՀՀ-ի օբյեկտներ |  | 500 |  |  | 500 |  | Չվերակառուցված օբյեկտներ |
|  | Ընդամենը |  | 2817 | 171 | 46 | 600 | 2000 |  |

* - այս աշխատանքների շրջանակներում տեղադրվող սարքավորումը պետք է առաջին փուլով ապահովի ՀՉ: Հետագայում, առաջնային և երկրորդային սարքավորումների վերակառուցումից հետո, այն առանց փոխարինման՝ մինիմալ արդիականացումներով պետք է ապահովի լիարժեք ՀԿ և ինտեգրումը ՄՊ ՌՊԱ հետ:

** - այս աշխատանքների շրջանակներում նախատեսվում է այնպիսի կոնտրոլերի տեղադրումը, որը կունենա համապատասխան քանակի  չոր կոնտակտներ և կապահովի ենթակայանի մուտքի և/կամ 0.4կՎ ուղղության լարման առկայության և բացակայության մասին տեղեկատվության հոսքը դեպի գլխավոր սերվեր, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում կիրականացնի հաշվիչներից տվյալների հեսքը դեպի սրեվեր:

*** Երևան քաղաքի կենտրոնի 58 ԵԿ մասով պետք է ապահովվի ՀԱ լարման առկայության վերաբերյալ, ինչպես նաև ԷԱՀՀ համակարգից տվյալների հասանելիությունը:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. «ՀԷՑ» ՓԲԸ ավտոմատացման օբյեկտներից ստացվող տեղեկատվության համառոտ ցանկը՝

110-35կՎ ենթակայանների տիպային ազդանշաններ

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռաազդանշանումը (ՀԱ)՝ - 110, 35, 6(10) կՎ լարման կոմուտացիոն ապարատների դիրքերը՝ - Անջատիչների, - Բաժանիչների - Հողանցման դանակների, - Զատիչների, - Կարճամիացիչների: - ՀԲՍ (համալիր բաշխիչ սաչքավորում) շարժաբերի (выкатной элемент) դիրք: - Բեռի տակ տրանսֆորմատորների լարման կարգավորիչների (РПН) դիրքերը: - Հակավթարային ավտոմատիկայի և ՌՊԱ կառավարման ավտոմատների և բանալիների դիրքերը: - Վթարանախազգուշացնող հեռաազդանշանում՝ - ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներում կիրարվող բոլոր ազդանշանները: - Հակահրդեհային և պահպանման ազդանշանները (եթե համակարգերը առկա են օբյեկտում): - Օպերատիվ հաստատուն հոսանքի և սեփական կարիքների տրանսֆորմատորների համակարգերի կոմուտացիոն ապարատների դիրքերը: Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռաչափումները (ՀՉ)՝ - Ֆազային հոսանքները, ընդհանուր ակտիվ և ռեակտիվ հզորությունները՝ - 110 և 35 կՎ բարձրավոլտ գծերի, - Տրանսֆորմատորների 110, 35 և 6(10) կՎ մուտքերի, - սեկցիոն, դողային և շրջանցող անջատիչների, - 6(10) կՎ բջիջների: - Գծային լարումները և հաճախականությունը բոլոր դողերի սեկցիաների վրա: - Օպերատիվ հաստատուն հոսանքի և սեփական կարիքների տրանսֆորմատորների դողերի լարումը: - Հզորության գործակիցը cosφ: - Տրանսֆորմատորների յուղի ջերմաստիճանը: Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռակառավարումը (ՀԿ)՝ - 110, 35, 6(10)կՎ անջատիչների: - Հեռակառավարման հնարավորությամբ շարժաբերով կահավորված 110, 35, 6(10)կՎ բաժանիչների: - Հողանցման դանակների, եթե տեխնիկապես հնարավոր է: - Դրվածքների մուտքագրումը ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներ: Հնարավորության դեպքում թափանցիկ ռեժիմի ստեղծում ՄՊ ՌՊԱ տերմինալի դրվածքների հեռակարգավորման համար:

Ենթակայանային սարքերի և հսկողության ՀԱ՝

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ելքերի ՀԱ՝ - ՀՄ պահարանի դռան բացում՝ ՀԱ - ՀՄ պահարանի սնման լարման առկայություն՝ ՀԱ - ԵԿ-ի դռների վիճակը (բացված/փակված)՝ ՀԱ

1.1. Տիպի օբյեկտների համար ցանկին համապատասխան ծավալի տեղեկատվության ստացումը կատարվում է գործող ՏԳ ԿԱՀ համակարգի ընթերցման միջոցով:

1.2, 1.3 2.2 և 2.3 տիպի օբյեկտների համար մշակվում է նոր ՏԳ ԿԱՀ՝ ըստ սույն Հավելվածում ներառված ցանկի. Հավաքագրվող տեղեկատվության ծավալը որոշվելու է ԵԿ գտնվող սարքավորումների պատրաստ լինելով:

ԲԿ 6(10)կՎ տիպ 3.2.1 և 3.2.2 տիպային ազդանշաններ

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռաազդանշանումը (ՀԱ)՝ - 6(10) կՎ լարման կոմուտացիոն ապարատների դիրքերը՝ - Անջատիչների, - Բաժանիչների - Հողանցման դանակների, - Զատիչների, - Կարճամիացիչների: - ՀԲՍ (համալիր բաշխիչ սաչքավորում) շարժաբերի (выкатной элемент) դիրք: - Հակավթարային ավտոմատիկայի և ՌՊԱ կառավարման ավտոմատների և բանալիների դիրքերը: - Վթարանախազգուշացնող հեռաազդանշանում՝ - ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներում կիրարվող բոլոր ազդանշանները: - Հակահրդեհային և պահպանման ազդանշանները (եթե համակարգերը առկա են օբյեկտում): - Օպերատիվ հաստատուն հոսանքի և սեփական կարիքների տրանսֆորմատորների համակարգերի կոմուտացիոն ապարատների դիրքերը: Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռաչափումները (ՀՉ)՝ - Ֆազային հոսանքները, ընդհանուր ակտիվ և ռեակտիվ հզորությունները՝ - 6(10) կՎ մուտքերի, - սեկցիոն և դողային անջատիչների, - 6(10) կՎ բջիջների: - Գծային լարումների և հաճախականության բոլոր դողերի սեկցիաների վրա: - Օպերատիվ հաստատուն հոսանքի և սեփական կարիքների տրանսֆորմատորների դողերի լարումը: - Հզորության գործակիցը cosφ: - Եթե ՌՊԱ տերմինալը չի ապահովում լարման վերաբերյալ տվյալները, ապա դրանք պետք է ստանալ անմիջապես չափիչ տրանսֆորմատորներից՝ մուտքային բջիջներում թվային չափիչ փոխակերպիչների տեղադրմամբ, իսկ SCADA-ն պետք է իրականացնի մնացածի հաշվարկը: Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ՀԿ (տեղադրված ՌՊԱ տերմինալները ընթերցմամբ) - 6(10)կՎ անջատիչների: - Հեռակառավարման հնարավորությամբ շարժաբերով կահավորված 6(10)կՎ բաժանիչների: - Հողանցման դանակների, եթե տեխնիկապես հնարավոր է: - Դրվածքների մուտքագրումը ՄՊ ՌՊԱ տերմինալներ: Հնարավորության դեպքում թափանցիկ ռեժիմի ստեղծում ՄՊ ՌՊԱ տերմինալի դրվածքների հեռակարգավորման համար:

Ենթակայանային սարքերի և հսկողության ՀԱ՝

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ելքերի ՀԱ՝ - ՀՄ պահարանի դռան բացում, - ՀՄ պահարանի սնման լարման առկայություն, - ԲԵ-ի դռների վիճակը (բացված/փակված):

ՏԳ ԿԱՀ հավաքագրվող տեղեկատվության ստացումը սահմանափակվում է ՄՊ ՌՊԱ-ի միջոցով ուղարկվող տեղեկատվությամբ: Սույն կետի շրջանակներում չի նախատեսվում լրացուցիչ սարքավորումների տեղադրում, բացառությամբ վերը նշվածների:

ԲԿ 6(10) կՎ, տիպ 3.3 տիպային ազդանշաններ

Մուտքային բջիջ

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ելքերի հեռաազդանշանումը (ՀԱ)՝ - Անջատիչների վիճակ, Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռաչափումները (ՀՉ)՝ - А , В , С ֆազերի հոսանքը, - АВ , ВС , СА գծային լարումները, - Գումարային, ակտիվ և ռեակտիվ հզորությունները P , Q , - Հզորության գործակիցը cosΦ, - Հաճախականությունը:

Գծային և սեկցիոն բջիջներ

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ելքերի հեռաազդանշանումը (ՀԱ)՝ - Անջատիչների վիճակ,

Ենթակայանային սարքերի և հսկողության ՀԱ՝

5․1․ Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ելքերի ՀԱ՝ - ՀՄ պահարանի դռան բացում, - ՀՄ պահարանի սնման լարման առկայություն, - ԲԵ-ի դռների վիճակը (բացված/փակված):

ՏԵ 6(10) կՎ, տիպ 4.1

Մուտքային բջիջ 0.4 կՎ

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ՀԱ՝ - 0.4կՎ դողերի վրա լրաման առկայությունը; Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռաչափումները (ՀՉ) (SM-160-02M ընթերցման միջոցով)՝ - А , В , С ֆազերի լարումը և հոսանքը< - Գումարային, ակտիվ և ռեակտիվ հզորությունները P , Q , - Հզորության գործակիցը cosΦ, - Հաճախականությունը

Ենթակայանային սարքեր և հսկողություն

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ՀԱ՝ - ՀՄ պահարանի դռան բացում՝ (եթե պահարանը տեղադրված է), - ՏԵ-ի դռների վիճակը (բացված/փակված)՝

ՏԵ 6(10) կՎ, տիպ 4.2

Մուտքային բջիջ 0.4կՎ

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ելքերի ՀԱ - 0.4կՎ մուտքերի և ուղղությունների վրա լրաման առկայությունը (միջինը 4 հատ ուղղություն 1 ենթակայանում); Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ հեռաչափումները (ՀՉ) (SM-160-02M ընթերցման միջոցով)՝ - А , В , С ֆազերի լարումը և հոսանքը, - Գումարային, ակտիվ և ռեակտիվ հզորությունները P , Q , - Հզորության գործակիցը cosΦ, - Հաճախականությունը

Ենթակայանային սարքեր և հսկողություն

Անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ՀԱ՝ - ՀՄ պահարանի դռան բացում՝ (եթե պահարանը տեղադրված է), - ՏԵ-ի դռների վիճակը (բացված/փակված)՝

Հավվելված 3. Տիպային ստրուկտուր սխեմաներ