АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ и СИСТЕМА

ТЕЛЕМЕХАНИКИ

ЗАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

2.	ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	5

2.1. Цели создания АСУ ТП и ТМ	5

2.2 Назначение АСУ ТП и ТМ	5

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	6

2	ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ	11

2.1	Требования к структуре диспетчерского управления	11

2.2	Требования к ПО SCADA	11

Требования, представляемые к ценовому предложению по части SCADA	11

Общие требования	12

Требования к функциям базовой системы диспетчерского управления SCADA.	16

Детализированные требования к архитектуре SCADA:	22

2.3	Требования к шкафам ТМ	23

2.4	Требования к программируемому контроллеру	25

2.5	Требования к модулям ТС, ТУ, ТИ	27

2.6	Требования к каналам связи	28

2.7	Требования к надежности	28

2.8	Требования по информационной безопасности	28

3	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	32

4	ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	32

4.1	Перечень документов и исходных данных для разработки	32

4.2	Перечень документов, предъявляемых по окончании работ	32

4.3	Требования к гарантийным обязательствам	32

5	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ	32

5.1	Предварительные испытания	32

5.2	Опытная эксплуатацияе	33

5.3	Приемочные испытания	33

6	ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ	33

7	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	33

8	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	33

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Объекты, подключаемые к системе SCADA........................................................0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Краткий список информации, получаемой с объектов автоматизации ЗАО «ЭСА»....................................................................................................................................................0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовые структурные схемы.................................................................................8

Перечень сокращений

| АВР | Автоматическое включение резерва |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| ВВ | Вакуумный выключатель |
| РШ | Разъединитель шинный |
| ЗН | Заземляющий нож |
| МТЗ | Максимальная токовая защита |
| ЛЗШ | Логическая защита шин |
| ТО | Токовая отсечка |
| ОЗЗ | Однофазное замыкание на землю |
| УРОВ | Устройство резервирования отказа выключателя |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| БД | База данных |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| МИП | Многофункциональный измерительный преобразователь |
| МП РЗА | Микропроцессорный терминал РЗА |
| НСИ | Нормативная и справочная информация |
| ОДС | Оперативно-диспетчерская служба |
| ОДУ | Оперативно-диспетчерское управление |
| ПКЭ | Показатели качества электроэнергии |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Подстанция |
| РАС | Регистрация аварийных событий |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РП | Распределительный пункт |
| РУ | Распределительное устройство |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТИ | Телеизмерение |
| ТИТ | Телеизмерение текущее |
| ТМ | Телемеханика |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| ТС | Телесигнализация |
| ТУ | Телеуправление |
| ЦППС | Центральная приёмо-передающая станция |
| ЭМ РЗА | Электромехническая РЗА |
| DMS | Distribution management system – Система управления распределительными сетями |
| EMS | Energy management system – Система управления энергопотреблением |
| OMS | Outage management systems – Система управления отключениями |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition — Диспетчерское управление и сбор данных |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| ОВБ | Оперативные выездные бригады |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ЛЭП | Линии электропередач |
| ЦДС | Центральная диспетчерская служба |

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование системы: Автоматизированная система управления технологическими процессами и система телемеханики ЗАО «Электрические сети Армении»

Условное обозначение системы: АСУ ТП и ТМ ЗАО «ЭСА»

Наименование и реквизиты предприятия Заказчика:

Закрытое Акционерное Общество «Электрические сети Армении»

Юридический адрес: Армения, 0011, г. Ереван, ул. Арменака Арменакяна, дом 127, адм. район Норк-Мараш.

# ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

# 2.1. Цели создания АСУ ТП и ТМ

- повышение эффективности функционирования и управления подстанциями всего технологического комплекса ЗАО «ЭСА» в нормальных и аномальных (в том числе аварийных) режимах;

- обеспечение требуемых качественных показателей электроэнергии и уровня обслуживания участников рынка электроэнергии при решении задач передачи, преобразования и распределения электроэнергии;

- снижение уровня аварийности, снижение ущерба от аварий и сокращение сроков ликвидации аварий;

- повышение надежности и безопасности функционирования, улучшение эксплуатационного обслуживания основного и вспомогательного технологического оборудования, а также снижение стоимости ремонтных работ;

- обеспечение системной и комплексной интеграции:

- системы РЗА и противоаварийной автоматики;

- системы автоматизированного управления технологическими процессами;

- системы телемеханики;

- системы регистрации аварийных событий;

- системы контроля ПКЭ;

- системы связи;

- информационное взаимодействие с АСКУЭ и другими внешними подсистемами;

- снижение эксплуатационных расходов подстанций;

- повышение уровня информационной и общей безопасности технологического комплекса.

# 2.2 Назначение АСУ ТП и ТМ

- измерение электрических и технологических параметров и преобразование их в цифровой вид;

- сбор аналоговых и дискретных данных о технологическом процессе и состоянии оборудования с использованием периодического опроса и/или спорадически по изменению сигнала/параметра, с использованием апертур для телеизмерений;

- передача данных с управляемого объекта на региональный и центральный уровни управления;

- удаленное диспетчерское управление технологическим процессом и контроль состояния оборудования;

- предотвращение аварий, контроль за появлением и развитием аварийных ситуаций;

- дистанционное считывание осциллограмм аварийных процессов;

- архивирование данных о ходе процесса, ведение исторического архива;

- технический учёт электрических и технологических параметров;

- обеспечение человеко-машинного интерфейса с выполнением запросов на получение данных в различной форме, визуализацией объекта автоматизации и технологического процесса, ведением журнала событий, аварийной и предупредительной сигнализацией, формированием трендов и осциллограмм происходящих процессов, управлением по командам диспетчера;

- регистрация данных и запись на носители данных с возможностью последующей распечатки;

- разграничение доступа к данным посредством системы паролей и блокировка несанкционированного доступа;

- автоматическое сохранение данных при аварийных отключениях питания;

- привязка устройств к единому времени и присвоение меток времени технологическим параметрам;

- обмен данными между подсистемами управления и контроля;

- автоматическая функциональная диагностика технологического оборудования, а также элементов технического и программного обеспечения АСУ ТП и ТМ.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Все работы должны быть выполнены Исполнителем «под ключ».

Настоящее техническое задание составлено в целях его применения в работах по автоматизации следующих объектов распределительной сети:

- подстанции 110 кВ;

- подстанции 35 кВ;

- распределительные пункты 6 (10) кВ;

- трансформаторные подстанции 6 (10) кВ.

- Подстанции 110 кВ

  - Подстанции с действующей АСУ ТП (Тип 1.1)

В 2013-2014 гг. компания «Чинт» (КНР) выполнила работы по модернизации 17 подстанций 110 кВ. На этих подстанциях установлены цифровые микропроцессорные РЗА и организована АСУ ТП  с использованием интеллектуальных контроллеров, подключенных к локальной SCADA, что позволяет принимать и обрабатывать сигналы, а также осуществлять управление с АРМ ПС.

Особенности:

- Сигналы с МП РЗА 110 кВ и контроллеров АСУ ТП поступают в локальную SCADA по проприетарному протоколу компании «Sifang» (КНР).

- Сигналы с МП РЗА 10 кВ передаются в протоколе Modbus через интерфейс CAN.

- Передача данных АСУ ТП в диспетчерские центры на текущий момент не осуществляется;

- Выполняется только локальное управление с АРМ ПС.

Требования:

- Установить современные коммуникационные контроллеры для обеспечения организации передачи данных с МП РЗА и контроллеров АСУ ТП в диспетчерские центры ЗАО «ЭСА».

- Организовать опрос терминалов РЗА и контроллеров АСУ ТП (и 110кВ, и 35кВ, и 6(10)кВ) новыми коммуникационными контроллерами напрямую по стандартным открытым протоколам.

- При модернизации АСУ ТП объем собираемой информации остается неизменным.

- При необходимости (если в контроллере нет таких возможностей) для получения некоторых основных сигналов (например пофазного напряжения, положения ЗН и т.д.) доп. оборудование устанавливает Исполнитель.

- Выполнить замену существующих АРМ на новые, с установкой современной локальной SCADA без БД, работающей автономно от SCADA ЦДС.

- Исключить возможность одновременного управления объектом с АРМ ПС и АРМ ЦДС.

- В случае невозможности интеграции существующих МП контроллеров РЗА в новую систему АСУ ТП по причине их неисправности или неработоспособности, ЗАО «ЭСА» самостоятельно осуществляет их замену.

  - Подстанции без АСУ ТП с цифровыми терминалами РЗА (Тип 1.2)

Особенности:

На данных подстанциях отсутствует АСУ ТП, однако установлены цифровые терминалы РЗА (такие как Ekra 2502, Ekra 2704 – в четырех подстанциях, Areva P127 P543 – в одной подстанции и Орион РТЗ в одной подстанции).

Требования:

- Разработать и внедрить новую АСУ ТП.

- Организовать сбор информации в соответствии с приложением 2.

- При необходимости (если в контроллере нет таких возможностей) для получения некоторых основных сигналов (например пофазного напряжения, положения ЗН и т.д.) доп. оборудование устанавливает Исполнитель.

- Выполнить установку АРМ ПС, с установкой современной локальной SCADA без БД, работающей автономно от SCADA ЦДС.

- Исключить возможность одновременного управления объектом с АРМ ПС и АРМ ЦДС.

- Обеспечить интеграцию всех цифровых устройств РЗА и сбор с них максимального объема информации.

- Управление выключателями осуществлять через цифровые терминалы РЗА.

- Управление РШ и ЗН выполнить при наличии технической возможности, при необходимости доустановив необходимое оборудование.

  - Подстанции без АСУ ТП с электромеханическими устройствами РЗА (Тип 1.3)

Особенности:

На этих подстанциях отсутствуют цифровые устройства РЗА.

Требования:

- Разработать и внедрить новую АСУ ТП, с учетом того, что в ближайшем будущем эти подстанции будут реконструированы и устанавливаемое оборудование должно с минимальными дополнениями использоваться в реконструированных подстанциях.

- Организовать сбор информации в соответствии с приложением 2.

- Выполнить установку АРМ ПС, с установкой современной локальной SCADA без БД, работающей автономно от SCADA ЦДС.

- Исключить возможность одновременного управления объектом с АРМ ПС и АРМ ЦДС.

- Сбор информации осуществляется через дискретные входы, в том числе информация о срабатывании РЗА.

- Управление выключателями главной схемы организуется напрямую с установкой ключа выбора режима телеуправления «местное/дистанционное».

- Управление РШ и ЗН выполнить при наличии технической возможности, при необходимости доустановив нужное оборудование.

  - Абонентские подстанции (Тип 1.4)

Подрядчиком в рамках данного проекта на абонентских подстанциях не предусматривается установка каких-либо устройств АСУ ТП (ТМ). Решения по оснащению средствами АСУ ТП (ТМ) выполняются ЗАО «ЭСА». В свою очередь, Подрядчик обеспечивает прием данных от АСУ ТП (ТМ) во вновь создаваемой SCADA ЦДС управления и филиалов ЗАО «ЭСА».

Создаваемая АСУ ТП (ТМ) ПС 110 кВ должна реализовываться с использованием трехуровневой архитектуры:

- Нижний уровень – уровень контроллеров и существующих цифровых терминалов РЗА, выполняющий сбор и передачу информации на вышестоящие уровни;

- Средний уровень – уровень коммуникационных контроллеров, обеспечивающих сбор, агрегацию и передачу информации в диспетчерские центры ЗАО «ЭСА»;

- Верхний уровень – уровень локальной SCADA (АРМ ПС) независимый от SCADA, устанавливаемой ЦДС. Верхний уровень выполняет функции отображения текущей информации, ручной подстановки, и является основным средством управления  первичным оборудованием подстанции.

- Подстанции 35 кВ

  - Подстанции с реализованной АСУ ТП (Тип 2.1)

Подстанции данного типа отсутствуют.

  - Подстанции без АСУ ТП с цифровыми терминалами РЗА (Тип 2.2)

Особенности:

На данных подстанциях отсутствует АСУ ТП, однако установлены цифровые терминалы РЗА (в основном Орион РТЗ).

Требования:

- Разработать и внедрить новую АСУ ТП.

- Организовать сбор информации в соответствии с приложением 2.

- Обеспечить интеграцию всех цифровых устройств РЗА и сбор с них максимального объема информации.

- Выполнить установку АРМ ПС, с установкой современной локальной SCADA без БД, работающей автономно от SCADA ЦДС.

- При необходимости (если в контроллере нет таких возможностей) для получения некоторых основных сигналов (например пофазного напряжения, положения ЗН и т.д.) доп. оборудование устанавливает Исполнитель.

- Исключить возможность одновременного управления объектом с АРМ ПС и АРМ ЦДС.

- Управление выключателями осуществлять через цифровые терминалы РЗА.

- Управление РШ и ЗН выполнить при наличии технической возможности, при необходимости доустановив нужное оборудование.

  - Подстанции без АСУ ТП с электромеханическими устройствами РЗА (Тип 2.3)

Особенности:

На этих подстанциях отсутствуют цифровые устройства РЗА.

Требования:

- Разработать и внедрить новую АСУ ТП, с учетом того, что в ближайшем будущем эти подстанции будут реконструированы и устанавливаемое оборудование должно с минимальными дополнениями использоваться в реконструированных подстанциях.

- Организовать сбор информации в соответствии с приложением 2.

- Сбор информации осуществляется через дискретные входы, в том числе информация о срабатывании РЗА.

- Управление выключателями главной схемы организуется напрямую с установкой ключа выбора режима телеуправления «местное/дистанционное».

- Управление РШ и ЗН выполнить при наличии технической возможности, при необходимости доустановив нужное оборудование.

  - Абонентские подстанции (Тип 2.4)

В рамках данного проекта на абонентских подстанциях не предусматривается установка каких-либо устройств АСУ ТП. При необходимости ЗАО «ЭСА» самостоятельно организует сбор и передачу минимального объема телеметрической информации в соответствии техническими условиями ЗАО «ЭСА».

Создаваемая АСУ ТП (ТМ) ПС 35 кВ должна реализовываться с использованием трехуровневой архитектуры:

- Нижний уровень – уровень контроллеров и существующих цифровых терминалов РЗА, выполняющий сбор и передачу информации на вышестоящие уровни;

- Средний уровень – уровень коммуникационных контроллеров, обеспечивающих сбор, агрегацию и передачу информации в диспетчерские центры ЗАО «ЭСА»;

- Верхний уровень – уровень локальной SCADA (АРМ ПС) независимый от SCADA, устанавливаемой ЦДС. Верхний уровень выполняет функции отображения текущей информации, ручной подстановки, и является основным средством управления  первичным оборудованием подстанции.

- Распределительные пункты 6(10) кВ

  - РП с реализованной АСУ ТП (Тип 3.1)

РП данного типа отсутствуют.

  - РП без АСУ ТП

    - РП без АСУ ТП с МП РЗА типа «Лютик» (Тип 3.2.1)

На данных РП произведена реконструкция первичного и вторичного оборудования, установлены МП РЗА типа «Лютик» с возможностью передачи информации в цифровых протоколах.

Особенности:

- МП РЗА «Лютик» не подключены к цепям напряжения из-за особенностей их функционала. Поэтому с них возможно передавать только данные об измерении тока.

Требования:

- Разработать и внедрить новую АСУ ТП.

- Организовать сбор информации в соответствии с приложением 2.

- Обеспечить интеграцию всех цифровых устройств РЗА и сбор с них максимального объема информации.

- На вводных ячейках РУ-6(10) кВ установить цифровые измерительные преобразователи, подключаемые в том числе и цепям напряжения.

- Управление выключателями осуществлять через цифровые терминалы РЗА.

Объем собираемой АСУ ТП (ТМ) телеинформации ограничивается информацией, которую возможно собрать с МП РЗА. В рамках данного титула не предусматривается доустановка дополнительных устройств в ячейки 6-10 кВ, за исключением измерительных преобразователей на вводных ячейках.

    - РП без АСУ ТП с МП РЗА типа «ТОР-200»/ «ТОР-150» (Тип 3.2.2).

Требования аналогичны разделу 3.2.1. за исключением установки измерительных преобразователей.

При реализации учесть, что реконструкция части РП с заменой первичного и вторичного оборудования, с применением МП РЗА типа «ТОР-200» или «ТОР-150» запланирована на 2025 г. Выполнить организацию АСУ ТП на данных РП по мере завершения их реконструкции в соответствии с требованиями раздела 3.2.

Объем собираемой АСУ ТП (ТМ) телеинформации ограничивается информацией, которую возможно собрать с МП РЗА. В рамках данного титула не предусматривается доустановка дополнительных устройств в ячейки 6-10 кВ за исключением установки при необходимости цифровых преобразователей, подключаемых на цепи напряжения вводов РП.

  - РП без АСУ ТП с электромеханическими устройствами РЗА (Тип 3.3)

На этих РП отсутствуют цифровые устройства РЗА, а также не проведена реконструкция первичного и вторичного оборудования. Реконструкция данных РП планируется выполнить после завершения текущего этапа работ.

Требования:

- Разработать и внедрить новую АСУ ТП, с учетом того, что в ближайшем будущем эти РП будут реконструированы и устанавливаемое оборудование должно с минимальными дополнениями использоваться в реконструированных РП.

- Организовать сбор информации в соответствии с приложением 2.

При реализации учесть, что оборудование АСУ ТП, устанавливаемое на объектах данного типа, должно быть:

- Готово к интеграции цифровых терминалов РЗА, которые будут внедрены в ходе последующей реконструкции.

- Способно обеспечить функции телеуправления через новые терминалы РЗА после их установки.

На РП 6 (10) кВ предусматривается реализация только нижнего и среднего уровней АСУ ТП. Диспетчеризация таких подстанций осуществляется оперативной выездной бригадой с использованием мобильного АРМ, который выступает в качестве клиента SCADA диспетчерского центра ЗАО «ЭСА». Исключить возможность одновременного управления объектом с мобильного АРМ и АРМ ЦДС.

- Трансформаторные подстанции 6 (10) кВ

  - ТП с АСКУЭ (Тип 4.1)

На большинстве трансформаторных подстанций 6(10) кВ установлены контроллеры обмена данных типа SM-160-02М, предназначенные для организации коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Обмен данными осуществляется с использованием стандартных протоколов IEC 60870-5-101(104) через каналы связи GSM/GPRS или Fyber Optic.

В рамках настоящих технических условий необходимо:

- обеспечить передачу телесигналов (ТС) и телеизмерений (ТИ) в части вводов 0,4 кВ от существующих контроллеров типа SM-160-02М в диспетчерский центр ЗАО «ЭСА» в соответствии с Приложением 2. Источником измерений в данном случае являются счетчики электрической энергии, установленные на вводах 0,4 кВ ТП;

- Обеспечить автономную работу SM-160-02М для передачи сигналов последнего состояния объекта, до пропадания на нем напряжения;

- Выполнить установку реле наличия напряжения на шины 0,4 кВ. Сигнал отсутствия напряжения на шинах 0,4 кВ должен заводиться на дискретный вход SM-160-02М.

На данных объектах установка дополнительного оборудования ТМ не предусматривается.

  - ТП/Объекты без АСКУЭ (Тип 4.2)

Для выполнения работ, предусмотренных данным пунктом, необходима установка контроллера, который будет иметь соответствующее количество сухих контактов для обеспечения отправки сигналов наличия или пропадания напряжения от ввода и/или направлений 0.4кВ на главный сервер, а также данных с установленных в подстанции счетчиков.

Внедрение системы АСУ ТП и ТМ в ЗАО «ЭСА» предусмотрено осуществить следующими этапами:

Этап 1.

- Высоковольтные подстанции г. Еревана –

  - 28 шт. ПС 110 кВ (2 из которых абонентские);

  - 18 шт. ПС 35 кВ;

  - 92 реконструированные РП 6(10)кВ;

  - ТП малого центра г. Еревана – 58 шт.

- РП, подлежащие реконструкции в 2025 г. – 41 шт.

- Объекты выбранные для контроля наличия напряжения – 500 шт.

Этап 2.

      - г. Ереван полностью:

  - остальные РП– 40 шт.,

  - ТП 6(10)/0.4кВ – около 2 000 шт.

Объекты с устаревшим оборудованием должны быть включены в систему АСУ ТП и ТМ посредством обеспечения минимально возможной ТС.

Вышеуказанное не ограничивает Подрядчика начать работы других этапов не завершая предыдущие. Однако перед началом работ по первому этапу Исполнитель должен выполнить требования приведенные для подстанций 110кВ типа 1.1 (терминалы Sifang) на примере подстанции выбранной со стороны ЗАО “ЭСА”.

Более детальная информация об объемах работ и степени готовности объектов представлена в Приложении 1.

В рамках ТЗ необходимо обеспечить импорт имеющихся в формате AutoCad однолинейных схем в полном объеме в SCADA или их прорисовку в SCADA для всех объектов ЗАО «ЭСА» напряжением 6–110 кВ, включая те, с которых данные в SCADA не поступают из-за их технической неготовности. Неавтоматизированные элементы однолинейных схем должны отображаться и иметь возможность ручного ввода значений с последующей архивацией этих данных в базе данных SCADA.

# ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

# Требования к структуре диспетчерского управления

АСУ ТП и ТМ должна иметь трехуровневую структуру диспетчерского управления:

а) первый уровень – уровень оперативного-диспетчерского управления ЗАО «ЭСА»;

б) второй уровень – уровень оперативно-диспетчерских служб филиалов ЗАО «ЭСА»;

в) третий уровень – уровень объекта распределительной сети (ПС, РП, ТП).

На РП и ТП диспетчеризация на третьем уровне диспетчерского управления осуществляется оперативной выездной бригадой с использованием мобильного АРМ, который выступает в качестве клиента SCADA диспетчерского центра ЗАО «ЭСА».

На ПС 110 и 35 кВ диспетчеризация на третьем уровне диспетчерского управления выполняется на вновь устанавливаемом локальном АРМ, работающем независимо от SCADA диспетчерского центра ЗАО «ЭСА».

# Требования к ПО SCADA

Основным элементом АСУ ТП и ТМ является ПО SCADA уровней ОДУ и ОДС.

ПО должно иметь удобный интерфейс, который обязательно должен иметь русский язык, в дальнейшем совместно со специалистами ЗАО «ЭСА» должен быть обеспечен перевод на армянский язык как минимум электронного оперативного журнала и однолинейных схем.

Необходимо будет предусмотреть ежегодное обслуживание ПО, которое будет включать  консультацию соответствующих специалиста(ов) в течение гарантийного и постгарантийного периода в режиме 24/7, а при невозможности решить возникшие проблемы силами ЗАО “ЭСА” – также выполнение работ в начале методом удаленного подключения к ПО SCADA, при невозможности решения проблем удаленно - на местах в рабочие часы.

После начала гарантийного срока системы SCADA АСУ ТП и ТМ должно стать собственностью ЗАО “ЭСА” без каких-либо дополнительных плат за годовую лицензию. Причем возможно, что в результате переговоров с организацией, внедряющей ПО, данное ПО перейдет в собственность ЗАО “ЭСА” поэтапно.

# Требования, представляемые к ценовому предложению по части SCADA

Ценовое предложение в рамках настоящих технических условий должно состоять из следующих составных частей:

а) стоимость ПО SCADA с детализацией цен на ARM-ы, количество клиентов, количество Веб серверов, добавление новых тегов (объектов) и т.д.

б) годовая стоимость пролонгирования лицензии ПО  (при наличии),

в) годовая стоимость обслуживания/поддержки ПО (обновления, решение возникших проблем и пр), при наличии,

г) стоимость серверной техники, компьютерной техники и мнемощитов, устанавливаемых на первом и втором уровнях или стоимость аналогичного оборудования (подробно),

д) детальная стоимость оборудования, устанавливаемого на объектах (щит ТМ, контроллер, ИБП и прочее),

е) стоимость монтажных работ,

ж) стоимость работ по наладке,

з) стоимость последующего обучения персонала,

и) стоимость дальнейшего технического обслуживания системы без учета стоимости ЗИП (если Исполнитель согласен на дальнейшее обслуживание системы).

к) прочие расходы(с указание наименования каждого расхода).

# Общие требования

SCADA должна реализовывать полный набор задач и позиционироваться как полноценная система управления распределительной сетью, обеспечивающая автоматизацию всех операционных и большинства неоперационных функций, в том числе:

-	сдача/приемка смены;

-	управление переключениями;

-	управление устранением аварий, исключив ошибочные переключения.

-	ведение комплекта оперативной документации (в т.ч. суточную ведомость, журнал отклонений от нормальной схемы, журнал повреждений оборудования, оперативный журнал, журнал нарядов-допусков и распоряжений и т.д.).

- обеспечение помощи в принятии решений в аварийных и ежедневных (плановых) ситуациях. По настоящему требованию ПО должна иметь возможность осуществлять во время аварии автоматическое переключение путем автоматического выполнения многоуровневого анализа аварии. Также, после обнаружения посредством анализа, поврежденного /подозрительного/ участка, должно подсказать дежурному персоналу последовательность возможных отключений, чтобы как можно быстрее обеспечить подключение подстанций на неаварийном отрезке. При этом, если аварийный участок уже определен со стороны диспетчерского персонала, ПО должно предложить оптимальный вариант мнемосхемы с учетом введенных в программу параметров данных и смежных узлов (длины кабельных/ воздушных линий, сечение, мощность трансформатора, нагрузку на момент аварии и пр.).

- расчет оптимальных режимов и представление оптимальной схемы диспетчеру в каждодневном /нормальном режиме,

- отображение местонахождения оперативного персонала и ближайшего к месту аварии свободного оперативного персонала и пр.

- Комплекс должен обеспечивать полный цикл управления оборудованием электрической сети сетевой компании.

Клиентские рабочие места SCADA могут устанавливаться как на рабочих станциях, так и на мобильных/ передвижных платформах (Web-SCADA, ЭнергоДиспетчер). Возможности мобильного АРМ могут использоваться персоналом ОВБ и СВЛ, в том числе для доступа к альбому схем, просмотру их оперативного состояния, ведению журналов, просмотру/выполнению программ переключений.

Принципы построения информационной модели SCADA должны соответствовать методам описания объектов управления, сформулированные в международных стандартах МЭК 61970 и 61968 (СIM – Common Information Model).Экспорт информации в формате CIM XML в соответсвии с МЭК 61970 и 61968.

SCADA должна позволять наращивать функциональность системы по мере готовности ЗАО “ЭСА” к внедрению, начиная от ручного ведения мнемосхемы или журналов, заканчивая автоматической регистрацией технологических нарушений, формированием отчетности и рассылкой адресатам.

SCADA должна использовать графическую систему реализующую широкие возможности в выборе дизайна оперативных схем сетей, высококачественное графическое представление отдельных элементов, обеспечение отличных характеристик при отображении больших объемов графической информации для систем коллективного отображения.

SCADA должна обладать набором характерных особенностей применения для распределительных электрических сетей:

-	ориентированность на работу с большими схемами. Производительная графика;

-	поддержка географического представления схем сетей;

-	возможность «ручного» ведения мнемосхемы – не только коммутационных аппаратов, но и произвольных состояний и параметров оборудования и событий, возможность установки переносных заземлений, плакатов и пометок, символов ОВБ и т.п.;

-	широкие возможности работы с экраном коллективного пользования (управление, контроль видеостены);

-	развитая система ведения оперативного и технологических журналов в электронном виде;

-	возможность формирования компактного представления схемы обеспечивает экономию пространства на средствах отображения и простоту восприятия при сохранении информативности;

-	возможность гибкой настройки символов графического отображения по стандартам Заказчика;

-	возможности экспорта – импорта множества графических форматов;

-	проверка допустимости выполнения операций на основе правил переключений в электроустановках для текущего состояния схемы;

-	реализация эксплуатационных, технологических задач уровня энергообъекта и электрической сети, в том числе управление ремонтами, технологическими нарушениями, обращениями потребителей и локализация повреждений, управление ОВБ, подсказывая диспетчеру информацию о расположенной к месту аварии ОВБ;

-	типовые решения для интеграции с базами данных произвольной структуры;

-	открытая архитектура – возможность интеграции схемы со специфическими задачами (базы данных учета потребителей, расчет режимов и др.), поддержка экспорта и импорта данных в формате CIM XML в соответствии с МЭК 61970 и 61968.

Требования к мнемощиту

- Мнемощит должен быть установлен в ЦДС ЗАО “ЭСА”,

- Мнемощит должен обеспечивать отображение действующей мнемосхемы и иметь возможность представления и отображения любых данных SCADA, предусмотренных настоящими техническими требованиями,

- Мнемощит должен иметь гарантийный срок не менее 5 лет, на случай перегорания светодиодов и других технических неисправностей,

- Мнемощит должен иметь модульную (мозаичную) структуру, с возможностью быстрой замены любого вышедшего из строя модуля,

- Во время работы со статичными объектами модули мнемощита должны обеспечивать отклонение изображения во избежание скорого выхода из строя (выгорания) светодиодов,

- Верхний слой модулей мнемощита должен быть выполнен из матового материала.

В рамках данного ТЗ Подрядчик может предложить альтернативу мнемощиту с указанием отдельной стоимости альтернативного варианта.

Требования к центральной приемо-передающей станции

Требования к ЦППС ՝ согласно

СО 34.48.159-2004

ГОСТ 26.205-88

ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013)

ГОСТ 15543.1-89

ГОСТ 18145-81

ГОСТ 23675-79

ГОСТ IEC 60950-1-14

ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-01

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-06

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-04

Программное обеспечение ЦППС должно реализовывать функции информационного обмена и должно быть предназначено для работы в составе ПТК АСУ ТП. ПО ЦППС должно осуществлять сбор, обработку и передачу телемеханической информации, принимаемой по каналам связи. ЦППС в составе ПТК должна иметь возможность реализации как на базе прикладного ПО SCADA в составе выделенного сервера ЦППС, так и в составе н сервера SCADA.

Требования к функции информационного обмена:

a.	Прием и передача телемеханической информации по разнородным каналам связи в различных протоколах обмена:

-	независимый выбор протокола обмена информацией для каждого канала связи;

-	должны поддерживаться стандартные протоколы на основе ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850; OPC DA 2.0;

-	возможность расширения библиотеки поддерживаемых протоколов;

-	для мониторинга доступности программно-аппаратных средств обмена данными информационных систем и каналов связи должна быть предусмотрена возможность сбора диагностических сигналов по протоколу SNMP с дальнейшей ретрансляцией в протоколе МЭК 60870-5-104,

-	информация должна содержать метки времени последнего изменения и атрибуты качества, в том числе и дополнительные (ручной ввод, причина установки атрибута неисправности, признак вычисленной величины и т.д.);

b.	ретрансляция телемеханической информации на другие объекты энергосистем;

c.	конвертацию телемеханических протоколов обмена;

d.	формирование данных в базе данных реального времени (хранение текущей оперативной информации);

e.	обмен телесигналами (ТС), включая многопозиционные;

f.		обмен значениями параметров;

g.	обмен командами дистанционного управления (ДУ);

h.	независимая настройка режимов обмена (спорадический, циклический/периодический, по запросу) по каждому каналу;

i.		Фиксация момента получения данных и контроль пропадания информации:

-	по каналу данных;

-	по контролируемым пунктам (КП);

-	по отдельным информационным объектам для случая многократной ретрансляции параметра;

j.		хранение текущих значений и состояний информационного обмена;

k.	преобразование формата, адресной и статусной информации при ретрансляции.

l.		обеспечение следующих режимов передачи информации:

-	ТС и ТИТ (текущее телеизмерение) должны передаваться при изменении значения (информации); при этом изменение атрибута качества также должно рассматриваться как изменение информации;

-	передача полного объема ТС и ТИ	 по запросу и при рестартах;

-	передача данных ТС и ТИТ по мере их приема в соответствии с приоритетами.

m.	Поддержание живучести ПО ПТК (программно-технического комплекса) при обмене информацией:

-	синхронизация конфигурационных данных (нормативно-справочной информации – НСИ) рабочего и резервных комплектов;

-	контроль за состоянием каналов связи с формированием диагностической информации и установкой соответствующих атрибутов качества;

-	резервирование приемных каналов связи с обеспечением автоматического переключения между основным и резервным приемными каналами.

-	выдача сигналов состояния приема-передачи для мониторинга.

-	реализация мер для исключения передачи ложной информации корреспондентам в моменты реконфигурации (включение, рестарт, переключение на резервный комплект, повреждение и восстановление каналов);

n.	Должны выполняться следующие функции обработки информации:

-	преобразование и унификация форматов данных в зависимости от протоколов обмена по разным каналам;

-	апертурная фильтрация ТИТ;

-	инвертирование отдельных (заданных в НСИ) ТС.

o.	Служебные функции:

-	реализация служебных функций с помощью автоматизированных рабочих мест (АРМ) телемеханика;

-	ПО АРМ телемеханика должен обеспечивать доступ к текущим данным SCADA, а также к данным НСИ;

-	реализация служебных функций - регистрация и архивирование жизненно важной служебной информации, наблюдение за работой ПТК, автоматическая и полуавтоматическая диагностика, инструментальные средства для формирования и ведения НСИ.

p.	Регистрация служебной информации:

-	данных о состоянии каналов связи, в том числе статистики сбоев; данных о результатах автодиагностики ПТК,

-	о рестартах и переключениях в резервный и рабочий режим,

-	данных о результатах автодиагностики КП, принимаемых по каналам,

-	данных о действиях администраторов системы и пользователей АРМ.

q.	Реализация мониторинга:

-	ПО АРМ телемеханика должен обеспечивать контроль текущих значений информации ТС и ТИТ. Основная форма вывода информации - табличная. Информация ТС и ТИТ должна отображаться с использованием технологических (символических) имен.

-	должен быть обеспечен вывод состояния каждого объекта ТС с указанием времени последнего изменения состояния и атрибутов качества - неисправности, блокировки, ручного ввода.

-	должен быть обеспечен вывод текущего значения каждого ТИТ с указанием атрибутов качества - неисправности, замены на резерв, выхода за пределы, блокировки, ручного ввода. Отображение значений ТИТ должно производиться в формате физических (масштабированных) величин.

r.		Диагностика состояния каналов связи: диагностическая информация должна выводиться на контрольную форму в виде форматированного текста с обязательным указанием времени возникновения события в режиме реального времени (журнал событий):

-	операции по формированию диагностической информации должны выполняться постоянно в реальном времени в процессе приема информации;

-	в темпе процесса с возможностью записи в файл должна отображаться диагностическая информация об ошибках приема (таймаут по приему и т.д.).

-	обеспечена возможность просмотра текущего состояния всех каналов приема, в том числе индикация приема по основному и резервному каналу.

s.	Управление конфигурационными данными (нормативно-справочной информацией - НСИ):

ПО АРМ телемеханика содержит средства для редактирования и контроля НСИ.

-	Данные НСИ должны содержать:

- для каждого канала: имя; идентификатор протокола обмена и специфические для этого протокола данные; идентификаторы и объемы информации (по каждому КП для многоточечных каналов); таблицы адресов объектов информации; число и номера (адреса) КП для многоточечных каналов; указатель наличия и типа резерва;

- для каждого ТС: адрес источника; символическое (технологическое) имя; признак инверсии;

- для каждого ТИТ: адрес источника; символическое (технологическое) имя; масштабный коэффициент и смещение начала шкалы; технологические пределы; адрес источника, дублирующего ТИТ;

-	хранение НСИ должно осуществляться в БД.

t.		Резервирование ЦППС и ее компонентов:

-	для надежности должно применяться горячее резервирование ЦППС в целом (двухмашинный комплекс) с программным арбитражем работы комплекса ЦППС;

-	дополнительно должно предусматриваться принудительное ручное переключение ролей с соответствующей сигнализацией в АРМ телемеханика.

# Требования к функциям базовой системы диспетчерского управления SCADA.

Базовая система диспетчерского управления должна включать в себя решения по приему, обработке, визуализации, хранению данных о работе энергосистемы в зоне ответственности сетевого предприятия, и информационному обмену со смежными центрами управления.

a.	База данных реального времени (БДРВ). База данных реального времени должна содержать текущие значения параметров объектов. Текущее значение включают в себя: значение параметра, признаки качества, время рождения информации, время поступления значения и т.д.

b.	Интерфейс пользователя. Интерфейс пользователя должен представлять из себя выполненный в едином стиле   многооконный человеко-машинный интерфейс для работы системы и ее конфигурирования.

Основные характеристики интерфейса пользователя:

- возможность отображения информации на индивидуальных (в том числе многомониторных АРМ) и коллективных средствах отображения;

- отображение информации о текущем или ретроспективном состоянии электротехнического оборудования и режиме работы электрической сети в виде мнемосхем, графиков, таблиц, диаграмм, журналов;

- быстрый переход от одного представления информации к другому;

- отображение статуса (состояния) отображаемой информации;

- масштабирование отображаемой информации, с изменением ее детализации;

- сортировка и фильтрация отображаемой информации по различным критериям;

- послойное отображение отображаемой информации;

- выделение участка сети и отображение его в отдельном окне;

- поиск элементов на схемах объектов электрической сети;

- наличие встроенного редактора мнемосхем, журналов, отчетов и других экранных форм;

- наличие стандартной библиотеки элементов электрической и информационной сети;

- Несмотря ни на что, детали интерфейса должны быть согласованы соответствующими специалистами Компании.

c.	Отображение оперативной информации

SCADA для обмена данными с объектом управления должна обеспечивать взаимодействие с системами сбора и передачи технологической информации и доступ к ним с использованием человеко-машинного интерфейса.

SCADA должна позволять отображать следующие виды оперативной информации:

-	состояние коммутационного оборудования, аналоговые значения ТИ, АПТС на схеме (в графическом представлении).

-	не квитированные сигналы с использованием дополнительных графических пометок или подсветки.

-	выход ТИ за уставки и выделение соответствующего оборудования.

-	отображение на схеме недостоверности сигнала с использованием дополнительных графических пометок или подсветки.

-	графики ТИ.

Отображение оперативной информации должно быть возможно с использованием различных видов экранных форм.

Кроме визуализации оперативной информации на пользовательских экранных формах SCADA должна обеспечивать следующие возможности:

- отображение журнала последних событий и тревог.

- отображение графиков телеизмерений: графики текущих измерений на заданном скользящем интервале, графики архивных измерений, полученных из архива SCADA, внешнего архива или по протоколу OPC HDA.

- звуковое оповещение при поступлении телесигнала.

- отображение наличия не квитированного события на энергообъекте.

- выделение на схеме оборудования, снятого с телемеханического контроля.

- квитирование каждого ТС и в целом по списку событий.

- телеуправление.

- перевод сигнала на ручное ведение и снятие с ручного ведения (поставка на телемеханический контроль).

- управление мнемощитом (большой экран, установленный в ЦДС).

- запись сигналов ТС, АПТС и выходы за уставки в БД.

- ручное ведение состояния нетелемеханизированного оборудования.

- отображение на схеме и в табличном представлении отличий от нормы.

d. Процессор топологии.

Графический редактор должен позволять выполнять автоматическое построение топологических связей между элементами на основе графического представления схемы. На основе топологических связей должна строиться электрическая модель, определяться электрические узлы и их текущее состояние – наличие напряжения. Схема представляется в виде набора взаимосвязанных элементов основного оборудования.

e. Графический редактор.

В состав SCADA системы должен входить графический редактор, обеспечивающий широкие возможности по созданию схемных решений и ориентированный на требования энергетиков. SCADA, в общем случае, должна обеспечивать графическое представление основного оборудования, оборудования систем вторичной коммутации энергообъектов в виде следующих документов:

-	однолинейные оперативные схемы магистральных электрических сетей 110-35 кВ;

-	однолинейные оперативные схемы распределительных электрических сетей 10-6/0.4 кВ;

-	схемы щитов постоянного тока, собственных нужд;

-	схемы систем передачи данных, систем сбора и передачи информации, схемы ЦДС;

-	схемы технологических систем;

-	паспорта линии, структурные схемы ЛЭП;

-	топографические планы местности (GIS);

-	произвольное изображение с использованием самостоятельно созданных дополнительных элементов.

Графический редактор должен иметь возможности при разработке дизайна схемы:

-	возможность наращивания встроенных библиотек элементов оборудования;

-	наличие системы гибко настраиваемых стилей элементов в совокупности с библиотеками, обеспечивающие выполнение всех требований заказчика;

-	библиотеки различных элементов обеспечивающие компактное представление оборудования в составе присоединения и электроустановки в целом;

- первичного создания объектов информационной модели на графической схеме.

f.		Подсистема управления сетью. Актуализация схем.

Базовой возможностью SCADA должна являться эффективная актуализация схем сетей и энергообъектов.

Эффективность актуализации схем должна достигаться концепцией SCADA, в которой центральная роль отводится общей модели сети. Визуальным представлением модели должна являться мнемосхема.

Такие действия пользователя в системе как: переключения, размещение плакатов (специальных знаков) на оборудовании, внесение записей в оперативный и технологические журналы, должны быть отражены на оперативной схеме сети. SCADA должна успешно интегрироваться с системами сбора и передачи телеинформации, что должно обеспечивать возможность автоматической актуализации схемы и возможность телеуправления оборудованием.

В ходе выполнения должностных обязанностей по ведению оперативного и технологических журналов оперативный персонал может параллельно получать актуальную схему сети, доступную остальным сотрудникам предприятия и программным системам, которым необходима информация о текущем состоянии. Также, при актуализации оперативной схемы пользователем записи в журналы должны заносятся автоматически, в соответствии с конфигурацией системы.

Пользователь должен быть избавлен от необходимости дублировать ввод одноименной информации, так как она может быть введена в систему однократно различными способами и должна быть доступна во всех формах ее представления. Подсистема управления сетью должна позволять выполнять актуализацию схем любого уровня: электрических сетей, районных сетей, городских сетей, схем электроснабжения промышленных предприятий, энергосистем, подстанций, электрических схем станций, аппаратуры релейной защиты и автоматики, устройств СДТУ.

g.	Подсистема управления сетью. Основные возможности

-	отображение состояния коммутационных аппаратов в ходе проведения переключений как с использованием основного оборудования (коммутационные аппараты), так и на схемах вторичного оборудования (состояние релейных защит и автоматики), автоматов ШУ/ШП.

-	фиксация состояния оборудования: фазировка, положения коммутационного аппарата, ошиновки, состояние привода коммутационного аппарата, установка/снятие оперативных блокировок.

-	фиксация места установки номерных переносных защитных заземлений и шунтов.

-	размещение плакатов и отметок, позволяющих быстро оценивать текущую ситуацию и обеспечивать коллективную работу оперативному персоналу со схемой.

-	динамическая расцветка основного оборудования, в зависимости от состояния (под напряжением, обесточено, заземлено).

-	ведение статистики событий.

-	печать состояния схемы.

-	поиск и выделение элементов на схеме по ряду критериев.

h. Подсистема управления сетью. Выполняемые организационные и технологические задачи.

Операции по изменению схем должны быть строго регламентированы и ограничены правами пользователей. Выполнение этих операций должно реализовываться в процессе выполнения следующих процедур:

-	ведение оперативной схемы, ведение электронного журнала пользователями, авторизованными на выполнение работ.

-	фиксация приема (сдача) смены оперативным персоналом объекта, передача информации по смене.

-	использование системы подготовки, согласования, разрешения и фиксации исполнения типовых и разовых бланков переключений и программ переключений.

i.		Подсистема управления сетью. Информационные функции работы со схемой

-	отображение результата поиска и выборки оборудования непосредственно на схеме.

-	просмотр данных, связанных с оборудованием на схеме (паспортных или расчетных данных и др.) из баз данных, имеющихся у заказчика.

-	автоматическое формирование и подсветка нормального (по нормальным токоразделам) и текущего (на определенный момент времени) фидеров.

-	механизм гиперссылок (в т.ч. динамических).

j.		Сбор и обмен данными.

Система сбора и обмена данными должна обеспечивать:

-	прием (сбор) данных от существующих систем диспетчерского управления;

-	прием (сбор) данных, поступающих от ТМ и АСУ ТП ПС;

-	передачу управляющих воздействий (команд дистанционного управления) в АСУ ТП и ТМ ПС;

-	обмен данными со смежными центрами управления.

Способы обмена данными:

-	передача данных путем периодического опроса источников;

-	передача данных от источника по необходимости (при изменении данных).

ПТК должен поддерживать обмен данными по резервированным каналам связи.

ПТК должен обеспечивать автоматический контроль работоспособности резервного источника и при необходимости – переключение на резервный источник.

В процессе работы ПТК должен осуществлять диагностику сбора данных с помощью:

-	отправки запроса УТМ, АСУ ТП и смежным системам управления;

-	контроля результата запроса;

-	мониторинга и отображения информации, посылаемой и получаемой от УТМ, АСУ ТП и смежным системам управления;

-	предоставлении статистики по связи.

k.	Обработка данных

В ПТК должна быть реализована обработка следующих типов данных:

-	дискретные данные (состояния, положения);

-	аналоговые данные (телеизмерения, ручной ввод, расчеты);

-	интегральные значения (счетчики, интегральный расчет);

-	статусная информация;

-	события.

Обработка данных должна включать в себя две ступени – предварительную (контроль входных данных) и основную.

Предварительная обработка данных должна включать задание метки системного и астрономического времени, проверку факта и частоты обновления.

Основная часть обработки должна включать в себя преобразование в инженерные величины, вычисление дорасчетных значений, контроль пределов и т.д.

l.		Архивирование данных

SCADA должна обеспечивать:

-	хранение данных, необходимых для функционирования ПТК;

-	хранение данных, собранных по каналам обмена информации;

-	хранение обработанных данных;

-	хранение архивов журналов, списков, отчетов.

В ПТК должна быть реализована возможность создания резервных копий системной информации, для восстановления функционирования системы после сбоя.

m.	Управления переключениями

SCADA должна реализовывать большинство технологических процедур, позволяя гибко адаптироваться под действующую на предприятии нормативно-техническую документацию, учитывая в том числе порядок и последовательность выполнения переключений.

Проведение переключений с использованием SCADA подразумевает автоматизацию рутинных операций, сопровождающуюся повышением эффективности и безопасности работ, и должно обеспечивать:

-	планирование проведения переключений с определением даты и ответственных лиц при выполнении работ.

-	планирование состава операций по переключениям: технические мероприятия на переключения, типовые, разовые бланки переключений, необходимых для фиксации строгой последовательности действий персонала.

-	процедуру согласования и учета статуса электронных документов по переключениям, которая позволяет разделять по времени и персоналу действия по разработке электронных документов, проведение переключений, действия по актуализации оперативной схемы.

-	допуск персонала к выполнению работ (по радиометкам).

-	актуализацию схемы сети при выполнении переключений.

Должны быть предусмотрены основные возможности управления переключениями:

-	проведение переключений на основе выбранного типа электронного документа либо без его оформления;

-	реализация проверок с использованием алгоритмов программных блокировок неправильных действий пользователей при составлении списка операций;

-	планирование операций по переключениям на текущей, ретроспективной или плановой схеме с учетом уже запланированных работ по переключениям на смежных электроустановках;

-	вывод списка потребителей, связанных с отключением выбранного объекта электрической схемы;

-	установка состояния схемы сети при выполнении группы операций в целом, либо с последовательным разделением отдельных операции по времени;

-	задание необходимой траектории согласования документа, без прохождения которой не удастся выполнить переключения;

-	развитые средства печати состояний схемы.

В SCADA должна быть встроена подсистема анализа правильности выполнения коммутационных операций, контролирующая:

-	включение заземляющих ножей под напряжением;

-	отключение разъединителей под нагрузкой;

-	срабатывание оперативной блокировки;

-	обесточение потребителей.

Журнал переключений должен обеспечивать:

-	быстрый доступ к информации.

-	сохранение информации о переключениях в файл.

-	возможность печати оперативной задачи в виде бланка переключений стандартной формы;

-	составление разовых бланков переключений и работа с ними.

-	подготовка и хранение базы данных типовых бланков переключений.

-	проверка возможности выполнения типового бланка переключений в текущем состоянии схемы энергообъекта.

-	ведение статуса бланка переключений (черновик, выполняется, выполнен, пр.).

-	автоматическое составление обратного бланка.

-	создание разовых бланков переключений на основе типовых бланков в электронном виде и работа по ним.

-	автоматическая фиксация операций по бланку на оперативной схеме сети.

Кроме указанного, при переключениях система должна подсказывать очередность переключений.

n.	Управления работами в сети

SCADA должна позволять автоматизировать процессы управления плановыми и аварийно-восстановительными работами в сети, в которых могут участвовать в том числе пользователи из числа административного и технического персонала.

Для фиксации работ по управлению сетью SCADA должна включать следующие инструменты учета:

-	учет нарядов-допусков, оперативное оформление состояния выполнения работ, отслеживание статуса работ по нарядам и распоряжениям.

-	учет оперативного персонала, транспорта и других ресурсов предприятия в ходе планирования и выполнения работ.

-	учет информации о произошедших событиях, связанных с технологическими нарушениями в сети, включая информацию об актах расследования нарушений;

-	учет результатов осмотра основного оборудования и систем вторичной коммутации и связанных с ними дефектов или повреждений.

Кроме задач по учету и контролю текущей ситуации, а также формирования на основе регистрируемых сведений отчётности, подсистема управления сетью должна предоставлять дополнительные возможности при планировании и выполнении работ в сети:

-	разработку и согласование заявок на выполнение работ, связанных с вводом/выводом основного оборудования;

-	планирование режимов работы сети на выбранный период, разработку ремонтных схем, учитывающих текущий и плановый состав работ по переключениям;

-	разработку планов ремонтов и ремонтных окон в условиях взаимного учета планируемых работ с обеспечением топологии схемы сети, а также режимных условий ее работы.

o.	Подсистема электронных журналов.

В SCADA должен быть возможность создания множества Оперативных и Технологических журналов, обеспечивающих задачи оперативно-технологического управления сетями.

Записи в журналы могут вноситься вручную, как на основании действий операторов различных уровней сетевого предприятия, так и смежных организаций, имеющих доступ к проекту.

Права доступа к записям журналов должны определяться настройками проекта.  Записи журналов должны хранятся в БД SCADA и содержать информацию о параметрах и времени события на энергообъекте, пояснительную часть, данные о лице, внесшем запись. Журналы должны быть полностью интегрированы между собой и с моделью электрической сети, таким образом, должен быть обеспечен переход между записями журналов при наличии логической взаимосвязи, а также от записи журнала к элементу схемы и обратно.

Должна быть возможна работа журналов без схемы.

SCADA должна обеспечивать работу со следующим перечнем оперативных и технологических журналов:

-	оперативный журнал;

-	журнал событий;

-	журнал отклонений от нормальной схемы;

-	журнал операций с ПС, ЗП и РП;

-	журнал операций с плакатами;

-	журнал индикации РЗА и АВР;

-	журнал изменения источников питания потребителей;

-	журнал нарядов и распоряжений;

-	журнал/бланки переключений, который составляется автоматически, во время переключения схемы;

-	журнал технологических нарушений (ТН);

-	журнал заявок потребителей (поставщиков рынка);

-	журнал дефектов оборудования,

- журнал заявок на вывод оборудования на ремонт.

Журнал изменений источников питания

Журнал изменений источников питания должен позволять вести учет изменения энергоснабжения потребителей. Причем должна быть возможность связки каждого объекта с абонентской базой ЗАО “ЭСА” для отображения точного количества обесточенных/ переключенных абонентов.

Журнал регистрации технологических нарушений.

Журнал регистрации технологических нарушений (ТН) должен обеспечивать все необходимые возможности по регистрации информации о прекращениях передачи электрической энергии.

По журналу должна быть возможность строить отчетные формы за произвольный период времени с расчетом всех итоговых показателей.

В журнале технологических нарушений (ТН) должны регистрироваться следующие показатели:

-	данные о факте события (подразделение сетевой компании, дата, вид прекращения и т.д.).

-	 данные о масштабе события (перечень потребителей, отключенных точек поставок, их характеристики: категория, мощность, класс напряжения).

-	результаты расследования технологического нарушения.

-	результаты восстановительных работ (организационные и технические причины, дата подключения, в том числе частичного).

-	дополнительные пользовательские параметры. Данные отчета об обесточенных абонентах должны формироваться автоматически на основе заранее подготовленных справочников абонентов и анализа текущей сети.

Журнал заявок потребителей о нарушении электроснабжения и модуль

Для регистрации заявок потребителей в SCADA должен быть предусмотрен модуль, позволяющий фиксировать информацию о полной или частичной потере электроснабжения, используя сформированные на предприятиях корпоративные информационные системы (например, из Call center). Модуль должен обеспечивать предоставление информации об отключениях электроэнергии на основании полученных Call center –ом звонков потребителей и отображение точки подключения звонящего абонента на экране диспетчера, с указанием возможной точки/места аварии. Модуль должен также выполнять обратную функцию – по обратной связи через диспетчера или ОВБ информировать Call center или Центр обслуживания потребителей о плановом или аварийном отключении электроснабжения. Причем, при многих звонках, должен формироваться один сигнал, который будет отправлен в ЦДС, при просмотре данных сигнала будет показано количество звонков и всю необходимую информацию об отключении.

По тревогам, описанным выше должно обеспечиваться создание соответствующих журналов.

Журнал дефектов и неполадок с оборудованием и ходе их устранения

Необходимо иметь модуль регистрации дефектов и неполадок с оборудованием, интегрированный с электрической схемой. Должен быть обеспечен автоматический переход от записи к элементу схемы и обратно.

Модуль должен обеспечивать возможность выборки записей по:

-	планируемой дате устранения дефекта (с указанием конкретной даты либо с указанием периода);

-	подразделению, ответственному за устранение дефекта;

-	всем не устранённым дефектам;

-	дефектам, срок устранения которых истек.

Модуль должен позволять переносить сроки устранения дефекта.

Основные возможности подсистемы электронных журналов

SCADA должна обеспечивать следующие возможности при работе с журналами:

-	ручное добавление новой записи со схемы сети;

-	ручное добавление новой записи в интерфейсе окна журнала;

-	редактирование записей с сохранением истории и авторов изменений;

-	печать журналов.

Должны быть предусмотрены следующие виды записей в журнале:

-	действия с объектами – фиксация переключений, установки снятия оперативного тока/блокировок, установка/снятие защит и т.д.

-	квитирование телесигналов и сообщений о превышении значений установок;

-	проверочные действия, результаты обходов и осмотров;

-	переговоры между оперативным персоналом, фиксация распоряжений;

-	расстановка и учет выездных и ремонтных бригад по пунктам назначения;

-	установка/снятие мобильных элементов – переносное заземление, плакат и т.п.

-	пометка мест аварии.

p.	Модуль WebGIS или GIS

Модуль WebGIS должен позволять создавать геопаспорт интересующего района местности, отображать в его рамках орто- и фотоподложек с нанесением на них географического расположения объектов электрической сети, включая данные паспортов оборудования и ЛЭП, планшетов фидеров и т.п.

В результате SCADA должна интегрировать данные географической информационной системы, схемы электрических сетей всех классов напряжения.

Модуль WebSGIS должен быть рассчитан на работу с больших объемов геоданных как средство просмотра подготовленной геоинформации, а также для управления пространственно-распределенными ресурсами электрической сетевой компании.

Для реализации функциональности ГИС необходимо:

-	выполнить импорт в схему формата геоданых или реализовать конфигурацию, обеспечивающую загрузку «на лету» геоданных из заранее подготовленных растровых или векторных карт территории обслуживания сетевой компании. Как правило, источниками являются корпоративные GIS С или интернет геосервисы.

В рамках настоящих технических требований должно быть обеспечено включение (импорт) имеющихся у ЗАО “ЭСА” данных в формате ArcGIS.

# Детализированные требования к архитектуре SCADA:

SCADA должна иметь:

-модульную архитектуру с набором опциональных функциональных модулей и драйверов;

- встроенный режим настройки и редактирования модулей и драйверов – отдельная среда разработки и редактирования не должна использоваться;

-возможность обработки неограниченного количества сигналов ввода/вывода с производительностью, зависимой только от аппаратной части и каналов связи;

- возможность использования неограниченным количеством клиентов и пользователей;

- локальный и удаленный доступ к данным с любого устройства через web-браузер;

- хранение ретроспективных данных в БД PostgreSQL, MS SQL Server;

- инсталляция на 64-разрядные версии Windows 10 Pro/Enterprise, Windows Server 2012 и выше, Linux (Alpine, Ubuntu, Arch Linux, Fedora);

- поддержка web-браузеров Google Chrome, Firefox Mozila, Microsoft Edge;

- поддерживаемые протоколы обмена данными – МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC DA, OPC UA, проприетарные протоколы приборов учета, применяемых ЗАО “ЭСА”.

- возможность интеграция со сторонними приложениями через API в формате JSON.

ПО SCADA уровня ОДУ ЗАО «ЭСА» должно сопрягаться с модулями EMS, DMS, OMS, которые обеспечивают автоматизацию управления на основе математической модели сетевого комплекса предприятия.

Модуль EMS/DMS должен обеспечивать решение следующих задач:

-анализ установившихся режимов функционирования сети;

- оценка состояния электрической сети;

- расчет токов короткого замыкания;

- прогноз энергопотребления в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Модуль ОMS должен обеспечивать решение следующих задач:

- управление переключениями в процессе ликвидации аварии;

- автоматическое информирование потребителей (через личные кабинеты, СМС

оповещение) о прекращении электроснабжения;

- передача в АРМ мобильных бригад бланков переключений;

- отображение данных о текущей дислокации мобильных бригад;

- формирование отчета об отключении потребителей и обесточивании оборудования.

# Требования к шкафам ТМ

В обязательном порядке новые шкафы ТМ устанавливаются на объектах типа:

- Тип 1.1;

- Тип 1.2;

- Тип 1.3;

- Тип 2.1;

- Тип 2.2;

- Тип 2.3;

- Тип 4.2.

Объекты типа 4.1. не оснащаются дополнительным оборудованием АСУ ТП (ТМ), так как используются существующие контроллеры АСКУЭ типа SM-160-02M.

Для объектов типа 3.2.1, 3.2.2, 3.3 шкаф ТМ устанавливается, если Исполнителем не предусматривается установка контроллеров и сопутствующего оборудования в существующих шкафах и ячейках объектов ЗАО «ЭСА». (все нижеописанное относится и к оборудованию, устанавливаемому со стороны Исполнителя вместо шкафа внутри оборудования ЗАО ЭСА).

Шкаф ТМ предназначен для:

- сбора дискретных сигналов положения коммутационных аппаратов, ключей управления; аварийной и предупредительной сигнализации РЗА;

- сбора аналоговых сигналов с приборов учета электроэнергии и датчиков телеизмерений;

- телеуправления коммутационными аппаратами через терминалы РЗА с вышестоящих уровней управления;

- предоставления полученных данных на вышестоящие уровни контроля;

- удаленного конфигурирования, контроля состояния и диагностирования оборудования шкафа.

Общие требования к шкафу ТМ:

- шкаф ТМ должен поставляться комплектно (заводского изготовления);

- конструкторская документация на шкаф, в том числе электрические схемы, должны быть разработаны производителем оборудования, с соблюдением всех нормативов;

- режим работы шкафа – непрерывный.

Требования к конструкции шкафа ТМ:

Шкаф ТМ должен быть металлическим, из нержавеющей стали или быть оцинкованным, или быть покрытым краской, защищающей от воздействия окружающей среды, с гарантией не менее 3 года, либо должен быть изготовлен из несгораемой пластмассы, иметь возможность  одностороннего обслуживания с передней дверью и иметь в своем составе:

- корпус шкафа с крепежными элементами и монтажной панелью для установки оборудования;

- комплект проектно-компонуемого оборудования;

- клеммы для подключения внутренних и внешних проводок;

- кабельные зажимы для ввода и закрепления внешних проводок:

- заземляющий зажим на шине заземления в нижней части шкафа.

Охлаждение шкафа должно осуществляться за счёт естественной конвекции и теплового излучения.

Проводники (или кабели) для внутренних соединений шкафа ТМ должны быть закреплены или проложены в желобах или защитных коробах.

Дверь шкафа должна быть снабжена замками для защиты от несанкционированного проникновения внутрь и иметь датчик открытия двери, подключенный к системе телесигнализации.

Тепловое воздействие номинального тока всех электрических цепей шкафа не должно приводить к превышению температуры шкафа относительно температуры окружающей среды более, чем на 10°С.

Габаритные размеры, наибольшее значение массы определяются назначением шкафа и составом аппаратуры.  Степень защиты шкафа должна быть не менее IP54.

Требования к электропитанию шкафа ТМ:

Шкаф ТМ должен иметь в своем составе минимум два однофазных ввода от источников электропитания переменного напряжения 220 В 50Гц. Ввод резервного питания при пропадании питания на основном вводе должен осуществляться автоматически, посредством АВР.

Аппаратура шкафа должна обеспечивать его функционирование в штатном и аварийном режиме (полное пропадание питания на основном и резервном вводах). Переключение из штатного в аварийный режим должно происходить автоматически.

Резервирование питания в аварийном режиме должно осуществляться от ИБП на основе суперконденсатора, имеющего срок службы не менее 10 лет, диапазон рабочих температур от -40 до +65 CO  и обеспечивать работу активного оборудования шкафа (контроллера ТМ и передающего устройства/модема) достаточное, для передачи сигналов последнего состояния объекта, до пропадания на нем напряжения, но не менее 2 минут. Переключение питания на работу от ИБП должно производиться автоматически. На нереконструированных (не модернизированных) объектах допускается применение аккумуляторных батарей другого типа только в случае требования передачи минимального объема данных, однако в этом случае в шкафу ТМ/ТС должен быть обеспечен тепловой режим не ниже  +5 CO для  сохранения работоспособности аккумулятора и исключения сокращения срока службы.

ЗАО «ЭСА» при соответствующих основаниях оставляет за собой право использования других типов ИБП.

С целью повышения надежности схемы электропитания питание активного оборудования шкафа должно осуществляться от напряжения ~220 В без использования внешних блоков питания.

В шкафу ТМ должна быть предусмотрена сервисная розетка с напряжением 220 В частотой 50 Гц переменного тока для подключения электроприборов мощностью минимум 200 Вт.

Требования к монтажному комплекту шкафа ТМ:

- для защиты цепей питания переменного и постоянного тока должны использоваться модульные автоматические выключатели.

- технологические соединения устройств шкафа должны осуществляться одножильным или многожильным медным проводом сечением 1 мм².

- при использовании многожильного провода необходимо использовать штыревые втулочные наконечники.

- разводка цепей питания устройств шкафа от блока питания должна осуществляться через промежуточные клеммы.

- интерфейсные соединения устройств шкафа должны прокладываться специализированным кабелем RS-485 или Ethernet.

- провода и кабели, соединяющие устройства шкафа, должны быть уложены в монтажные короба так, чтобы интерфейсные соединения и кабели были разделены от силовых соединений и кабелей.

- крепление модульных устройств и промежуточных клемм, должно осуществляться на DIN-рейку.

- должна быть предусмотрена защита всех имеющихся в шкафу ТМ интерфейсов от скачков напряжения (например, из-за аварии или удара молнии), электростатического воздействия и прочего посредством соответствующего оборудования (УЗЛ-И), в соответствии с требованиями МЭК 61312-1.

# Требования к программируемому контроллеру

Основным устройством уровня объекта автоматизации является многофункциональный контроллер, обеспечивающий сбор информации ТС, ТИ с модулей ТС, ТИ, трансляцию команд ТУ на терминалы РЗА и связь с вышестоящими уровнями системы.

Контроллер может иметь модульное исполнение и все нижеперечисленные требования обеспечивать путем компоновки соответствующих модулей. Причем, если Исполнителем не предусматривается установка нового шкафа ТМ, то все вышеперечисленные требования к ИБП, должны обеспечиваться соответствующим модулем (-лями) контроллера.

Требования к контроллеру:

- обмен данными с вышестоящим уровнем контроля/управления по протоколам МЭК 60870-5-101/104, МЭК-61850 (по требованию);

- обмен данными с подчиненными устройствами (модулями ТС, ТИ, терминалами РЗА, измерительными преобразователями, счетчиками) по протоколам МЭК 60870-5-101/104, МЭК-61850, Modbus RTU, Modbus TCP, Spa-BUS;

- синхронизация времени от собственной антенны GPS/ГЛОНАСС с точностью ведения внутренних часов не хуже 1 мс;

- наличие портов (не менее):

- 2 х Ethernet 10/100 Мбит/с; для непосредственного подключения к оптическим каналам связи

- 1 х USB Host (USB-A);

- Не менее 2 х RS-485 с возможностью расширения количества портов;

- 3 × дискретный/аналоговый вход/выход «открытый коллектор»;

- 1 × дискретный вход/выход «открытый коллектор»;

- GSM/GPRS/3G/LTE модем;

- 2 x SIM (одновременно в сети одна SIM);

- напряжение питания 220 VAC с возможностью организации резервированного питания;

- рабочий температурный диапазон -40 до +65 °С;

- иметь промышленное исполнение и соответствовать требованиям по электромагнитной совместимости для размещения на электрических подстанциях в непосредственной близости к электроустановкам с подтвеждением сертификатами;

- выдерживать перерывы питания до 1 с без перезагрузки, например, при работе АВР;

- возможность создания пользовательских алгоритмов (пользовательской логики, дорасчетов) с использованием FBD (IEC 61131);

- точность привязки времени к событиям не хуже 1 мс;

- корпус контроллера должен металлическое исполнение, обеспечивать защиту от влаги и пыли (степень защиты минимум IP20);

- конструкция корпуса контроллера должна обеспечивать возможность ограничения доступа к носителю информации;

- контроллер должен иметь исполнение для размещения в ограниченных пространствах в специализированных шкафах и стойках с креплением на монтажную панель;

- охлаждение контроллера должно осуществляется за счет естественной конвекции.

Контроллер должен быть максимально защищен от возможных помех, помещен в отдельный корпус, иметь специальную защиту от полного пропадания питания, которая корректно завершает работу основного процессора, гарантирует целостность хранящейся в нем информации, и обеспечивает сохранность архивов и настроечных параметров в течение длительного времени.

Контроллер должен позволять выполнить комплексную обработку информации. Используемое контроллером программное обеспечение должно позволять гибко настраивать обработку данных контроллера по алгоритмам пользователя с использованием встроенных технологических языков программирования.

В составе контроллера должен быть реализован программный ключ выбора места дистанционного управления (захвата управления) для обеспечения возможности дистанционного управления с одного места оператора.

Контроллер должен иметь возможность выполнения сбора осциллограмм с цифровых терминалов релейных защит и их передачу в диспетчерские центры.

Производительность контроллера должна быть не менее 2000 сигналов.

Контроллер должен при необходимости выполнять сбор неэлектрических параметров (температура воздуха, влажность, сигналы открытий дверей и др.), заводимых по унифицированных аналоговым входам 4-20 мА.

Контроллер должен иметь собственные средства диагностики с формированием сигналов результатов диагностики в базе сигналов контроллера. Сигналы результатов диагностики могут быть переданы на верхний уровень управления, а также использованы для локальной сигнализации.

Диагностика контроллеры должны выполняться автоматически как при включении, так и непрерывно в процессе работы.

В контроллере должна быть предусмотрена автоматическая синхронизации времени и определение координат места установки (с указанием широты, долготы).

Источник и параметры синхронизации времени и определения координат должны настраиваться в контроллере и выполняться:

−	от внешнего приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем точного времени (ГЛОНАСС/GPS) по стандартным протоколам (NTP, SNTP);

−	через встроенный спутниковый модуль синхронизации GPS/ГЛОНАСС.

Также должна быть возможна настройка синхронизации времени от верхнего уровня по протоколу информационного обмена МЭК 60870-5-104.

Контроллер должен иметь возможность работы, как в локальном режиме, так и в режиме обмена информацией с верхними уровнями управления. При работе в локальном режиме контроллер должен осуществлять сбор и архивирование информации в энергонезависимой памяти не менее 1000 событий. При работе в режиме обмена данными, передача последних должна осуществляться по запросу с верхних уровней управления.

Контроллер должен производить автоматическую диагностику состояния каналов связи с устройствами нижнего уровня ПТК и выдавать предупредительные сообщения при пропадании связи. Контроллер должен поддерживать протокол SNMP на верхнем уровне для обеспечения мониторинга сетевых устройств. Контроллер должен производить автоматическую диагностику состояния:

- каналов питания (в том числе пропадание напряжений на входах);

- состояния аппаратной части;

- каналов связи на вышестоящие уровни управления.

Требования к программному обеспечению контроллера:

В состав программной части, установленной на контроллер должно входить базовое программное обеспечение на базе операционной системы и системное программное обеспечение (СПО) – исполнительная система.

СПО должно обеспечивать все функции, реализуемые непосредственно в контроллере – опрос устройств нижнего уровня (приборы учета, МИП, устройства ввода-вывода, МП терминалы РЗА и др. устройства), обработку, хранение архивных данных, передачу информации на верхний уровень. СПО должно обеспечить также работу через WEB интерфейс. WEB интерфейс предназначен для мониторинга работы контроллера и основного набора функций конфигурирования. WEB-интерфейс доступен при подключении к контроллеру по каналу связи Ethernet, или по статическому адресу через соединение GPRS. WEB – интерфейс, как и СПО контроллера должны поставляться со всеми контроллерами, установленным на них и готовым к работе.

Программное обеспечение контроллера должно позволять выполнить конфигурирование, проведение тестирования, диагностирование работы контроллера.

В составе программного и аппаратного обеспечения контроллера должно функционировать программно-аппаратная защита от зацикливания - сторожевой таймер «watchdog», с помощью которого должна выполняться перезагрузка в случае программных сбоев или перезагрузка GSM-модуля в случае потери соединения с сетью), защита от атак типа «отказ в доступе» (DDoS), возможность замены заводских паролей на пароли пользователей в соответствии с требованиями политики безопасности ЗАО ЭСА.

# Требования к модулям ТС, ТУ, ТИ

Если Исполнителем предусматривается установка модулей ТС, ТУ, ТИ, то к ним предъявляются следующие требования:

- иметь промышленное исполнение и соответствовать требованиям по электромагнитной совместимости для размещения на электрических подстанциях в непосредственной близости к электроустановкам с подтвеждением сертификатами;

- количество входов/выходов исходя из требований объекта;

- наличие гальванической развязки от внутренних цепей не менее 2500 В;

- возможность установки модулей: "сухой контакт" / наличие напряжения;

- формирование двухпозиционного сигнала «включено»/«отключено» на модуле;

- интерфейс: RS-485 Modbus RTU или Ethernet;

- наличие буфера для хранения информации в случае обрыва связи;

- присваивание меток времени на уровне устройства;

- точность привязки времени к событиям не хуже 1 мс;

Требования к модулям ТИ:

- иметь промышленное исполнение и соответствовать требованиям по электромагнитной совместимости для размещения на электрических подстанциях в непосредственной близости к электроустановкам с подтвеждением сертификатами;

- один трёхфазный либо три однофазных канала измерения;

- измерение мгновенных параметров: напряжения, токи, мощности;

- хранение накопленные значения энергий;

- отдельные значения по всем 3 фазам и суммарно по трёхфазной нагрузке;

- измерение активной, реактивной и полной мощности и энергии;

- измерение коэффициента мощности и межфазных углов;

- измерение пиковых значений токов и напряжений;

- наличие функции детектирования неправильной фазировки;

- номинальный ток - 5 А

- класс точности 0,5S;

- интерфейс: RS-485 Modbus RTU или Ethernet, или являться встроенным модулем контроллера;

- наличие буфера для хранения информации в случае обрыва связи;

- присваивание меток времени на уровне устройства;

- точность привязки времени к событиям не хуже 1 мс;

Требования к монтажу модулей ТС, ТУ и ТИ

Модули ТС, ТУ могут монтировать как в отсеках релейной защиты, так и в шкафах ТМ и АСУ ТП (являться частью контроллера), в свою очередь все модули ТИ монтируются в отсеках релейной зашиты высоковольтных ячеек.

Требования к монтажу внутри ячеек РЗ:

- модули должны монтироваться на DIN-рейку из состава резерва или монтируемую дополнительно;

- цепи питания модулей монтируются кабелем ВВГнг 3х1,5, прокладываемым в кабельных каналах ячеек РУ через промежуточные клеммные сборки. Клеммные сборки используются из состава резерва или монтируются дополнительно;

- подключение сигналов на модули ТС осуществляется одножильным проводом сечением 1 мм² с клеммных сборок, на которые выведены сигналы положения коммутационных аппаратов, ключей управления, сигналов РЗА. Провод укладывается в монтажные кабель-каналы;

- интерфейсные магистрали RS-485 прокладываются специализированным кабелем со сборкой шины на разветвителях интерфейса или промежуточных клеммных сборках, при этом концы кабеля опрессовываются втулочными штыревыми наконечниками. В стандартном решении к шкафу прокладывается шина модулей ТС, шина датчиков ТИ и шина контроллеров РЗА. Кабели шин прокладываются в кабельных каналах ячеек РУ. При внешнем монтаже магистрали интерфейса RS-485 должны быть проведены соответствующим кабелями, имеющими защиту от внешнего воздействия.

# Требования к каналам связи

К каналам связи предъявляются следующие требования:

- внутрисистемная связь устройств уровня объекта автоматизация должна осуществляться по шинам интерфейса RS-485 со скоростью 9,6…115,2 кбит/сек или Ethernet;

- связь объекта автоматизации с верхним уровнем должна осуществляться по каналам сотовой связи стандарта 3G/4G (резервный канал) и Ehternet (основной канал). Обеспечение выхода Ethernet является обязательным при любых решениях.

Обеспечение связи объектов первого уровня с серверами ЗАО «ЭСА» выполняется силами ЗАО «ЭСА».

# Требования к надежности

К элементам системы предъявляются следующие требования по надежности:

- средняя наработка на отказ – не менее 125 000 часов;

- средний срок службы – 20 лет;

- среднее время восстановления (без учета времени доставки ЗИП) –  1 час.

# Требования по информационной безопасности

Обеспечение безопасности защищаемых энергообъектов ЗАО «Электрические сети Армении» должно достигаться путем применения, совокупности организационных и технических мер защиты информации, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению штатного режима функционирования и управляемого (контролируемого) объекта.

В рамках работ необходимо выполнить проектирование и внедрение комплекса организационных и программно-технических мер по обеспечению информационной безопасности защищаемых энергообъектов (далее – Система обеспечения информационной безопасности (СОИБ)) с учетом требований действующего законодательства в части безопасности критически важных объектов инфраструктуры, а также требований действующей нормативной документации ЗАО «Электрические сети Армении» и настоящего ТЗ.

Разработать решения по обеспечению информационной безопасности, включающие:

- описание объекта защиты;

- анализ угроз информационной безопасности и описание модели потенциального нарушителя;

- актуальные требования к обеспечению информационной безопасности, уточненные с учетом положений нормативных документов Общества, а также результатов анализа возможных угроз безопасности информации и последствий, которые могут возникнуть вследствие реализации этих угроз;

- решения по обеспечению информационной безопасности, в том числе решения по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению целостности программных средств защиты информации, антивирусной защите информационных ресурсов, обеспечению сетевой безопасности, управлению средствами защиты информации.

- схема структурная комплекса технических средств, наложенная на соответствующие схемы информационно-технологической инфраструктуры объекта, системы связи и др. На схеме должны быть выделены устанавливаемые или модифицируемые в рамках проекта технические средства обработки, хранения, передачи и защиты информации;

- схема функциональной структуры.

При построении СОИБ должны учитываться существующие средства защиты информации (далее – СрЗИ) и программно-технические средства в ЗАО «Электрические сети Армении».

При проектировании и внедрении СрЗИ необходимо учесть мероприятия, выполняемые в рамках смежных проектов в части информационной безопасности.

При выборе технических средств необходимо учитывать имеющуюся инфраструктуру объектов ЗАО «Электрические сети Армении» и существующие системы инженерного обеспечения. Технические средства СОИБ должны обладать необходимой производительностью и интерфейсами для подключения к имеющейся инфраструктуре объектов ЗАО «Электрические сети Армении».

Состав, производительность и конфигурация технических средств СОИБ должны быть определены на стадии проектирования с учетом результатов сбора исходных данных.

Возможность реализации отдельных мер защиты на объектах АСУ
ТП (ТМ) и иных объектах информационной инфраструктуры, подлежащих защите,
определяется на стадии проектирования по итогам сбора исходных данных. При отсутствии возможности реализации отдельных мер по обеспечению безопасности и (или) невозможности их применения к отдельным объектам и субъектам доступа, в том числе вследствие их негативного влияния на функционирование АСУ ТП (ТМ), должны быть разработаны и внедрены компенсирующие меры, обеспечивающие блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации.

Меры по обеспечению безопасности должны выбираться и реализовываться применительно ко всем объектам и субъектам доступа на аппаратном, системном, прикладном и сетевом уровнях АСУ ТП (ТМ), в том числе на автоматизированных рабочих местах, серверах, программируемых логических контроллерах и активном сетевом оборудовании АСУ ТП (ТМ).

В ходе проектирования должны быть определены основания, цели, субъекты, объекты моделирования угроз безопасности информации (далее-УБИ) и их границы.

Моделирование угроз безопасности информации должно быть проведено с учетом результатов обследования технологического сегмента информационной инфраструктуры:

- перечня объектов информационной инфраструктуры (далее - ОИИ), функционирующих в технологическом сегменте информационной инфраструктуры;

- объектов воздействия – элементов (ресурсов) ОИИ, входящих в состав ОИИ и
размещаемых на различных уровнях технологического сегмента
информационной инфраструктуры;

- типов информации, обрабатываемой объектами воздействия.

Набор реализуемых мероприятий, предусмотренных при проектировании СОИБ, не должен оказывать отрицательного влияния на штатный режим функционирования АСУ ТП (ТМ).

Проектными решениями необходимо предусмотреть построение следующих подсистем:

- подсистема управления доступом;

- подсистема регистрации и учета;

- подсистема обеспечения целостности программных СрЗИ;

- подсистема антивирусной защиты информационных ресурсов;

- подсистема обеспечения сетевой безопасности;

- подсистема управления СрЗИ.

Предварительный состав технических средств информационной безопасности, внедряемых на объектах в общем случае, должен содержать:

- Средства обеспечения сетевой безопасности;

- Средства антивирусной защиты для ПО рабочих станций и серверов;

- Средства резервного копирования и восстановления информации для рабочих станций и серверов.

Полный состав и количество поставляемого оборудования СОИБ определяется на стадии проектирования.

Поставляемое оборудование должно поставляться в собранном виде и устанавливаться в телекоммуникационных шкафах.

Все поставляемое оборудование должно быть серийным, входить в состав
стандартных конфигураций.

Сроки подписок на получение обновлений, требуемых для функционирования оборудования или программного обеспечения, должны составлять не менее 24 месяцев с момента приемки оборудования или программного обеспечения ЗАО «Электрические сети Армении».

Все оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. Оборудование комплектуется всеми необходимыми кабелями, обеспечивающими его совместную эксплуатацию и подключение к сети электропитания.

Все предлагаемое к поставке оборудование должно иметь гарантию производителя не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

2.8.1 Требования к средствам обеспечения сетевой безопасности

Требования к защите каналов связи, устанавливаемым на промышленные контроллеры в распределительных пунктах (РП) 6 - 10 кВ и трансформаторных подстанциях (ТП) 6 - 10 кВ.

С целью обеспечения целостности информации и при наличии актуальных угроз при передаче по внешним каналам связи, необходимо обеспечить реализацию шифрования на уровне контроллерного и (или) сетевого оборудования РП 6-10 кВ и ТП 6-10 кВ с использованием технологии IPsec.

Конкретные решения по составу и настройке механизмов и средств обеспечения сетевой безопасности определяются на стадии проектирования.

Требования к средствам защиты каналов связи, устанавливаемым на подстанциях 35 - 110 кВ

Средство обеспечения сетевой безопасности должно реализовывать следующие функции:

- управление (фильтрацию, маршрутизацию, контроль соединений, однонаправленную передачу и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами АСУ ТП (ТМ), а также между информационными системами;

- управление взаимодействием с внешними информационными системами.

- фильтрацию на сетевом уровне для каждого сетевого пакета независимо (решение о фильтрации принимается на основе сетевых адресов отправителя и получателя или на основе других эквивалентных атрибутов);

- запрет прохождения любого трафика, кроме минимально необходимого для работы СОИБ.

С целью обеспечения целостности информации и при наличии актуальных угроз при передаче по внешним каналам связи, необходимо обеспечить реализацию шифрования на уровне контроллерного и (или) сетевого оборудования, устанавливаемого на ПС 35-110 кВ, с использованием технологии IPsec.

Конкретные решения по составу и настройке механизмов и средств обеспечения сетевой безопасности определяются на стадии проектирования.

Требования к средствам защиты каналов связи, устанавливаемым в оперативно-диспетческом управлении ЗАО «ЭСА»

Средство обеспечения сетевой безопасности должно реализовывать следующие функции:

- управление (фильтрацию, маршрутизацию, контроль соединений, однонаправленную передачу и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами АСУ ТП (ТМ), а также между информационными системами;

- управление взаимодействием с внешними информационными системами.

- фильтрацию на сетевом уровне для каждого сетевого пакета независимо (решение о фильтрации принимается на основе сетевых адресов отправителя и получателя или на основе других эквивалентных атрибутов);

- запрет прохождения любого трафика, кроме минимально необходимого для работы СОИБ.

С целью обеспечения целостности информации и при наличии актуальных угроз при передаче по внешним каналам связи, необходимо обеспечить реализацию шифрования на уровне контроллерного и (или) сетевого оборудования, устанавливаемого на уровне оперативно-диспетчерского управлении ЗАО «ЭСА», с использованием технологии IPsec.

Конкретные решения по составу и настройке механизмов и средств обеспечения сетевой безопасности определяются на стадии проектирования.

Требования к средствам защиты каналов связи, устанавливаемым в оперативно-диспетчерских службах филиалов и пунктах оперативно-диспетчерского управления ЗАО «ЭСА»

Средство обеспечения сетевой безопасности должно реализовывать следующие функции:

- управление (фильтрацию, маршрутизацию, контроль соединений, однонаправленную передачу и иные способы управления) информационными потоками между устройствами, сегментами АСУ ТП (ТМ), а также между информационными системами;

- управление взаимодействием с внешними информационными системами.

- фильтрацию на сетевом уровне для каждого сетевого пакета независимо (решение о фильтрации принимается на основе сетевых адресов отправителя и получателя или на основе других эквивалентных атрибутов);

- запрет прохождения любого трафика, кроме минимально необходимого для работы СОИБ.

С целью обеспечения целостности информации и при наличии актуальных угроз при передаче по внешним каналам связи, необходимо обеспечить реализацию шифрования на уровне контроллерного и (или) сетевого оборудования, устанавливаемого на уровне оперативно-диспетчерских служб (ОДС) филиалов ЗАО «ЭСА», с использованием технологии IPsec.

Конкретные решения по составу и настройке механизмов и средств обеспечения сетевой безопасности определяются на стадии проектирования.

2.8.2 Требования к средствам антивирусной защиты (подсистема защиты конечных узлов)

Средства антивирусной защиты (подсистема антивирусной защиты информационных ресурсов) должны обладать следующей функциональностью:

- постоянная защита конечных узлов от заражения вредоносным программным обеспечением;

- периодическая проверка конечных узлов на наличие вредоносного программного обеспечения;

- контроль подключения внешних устройств (USB-носители, CD-приводы, мобильные устройства MTP, модемы);

- управление настройками межсетевого экрана операционной системы;

- защита от шифрования файлов на общих сетевых ресурсах;

- контроль изменений произвольных файлов на диске;

- анализ журналов операционной системы;

- защита от эксплойтов;

- централизованное управление и распространение обновлений антивирусных баз;

- регистрация инцидентов.

2.8.3 Требования к средствам резервного копирования и восстановления информации

Средства резервного копирования и восстановления информации должны обеспечивать снятие и хранение образов операционных систем серверного оборудования, и АРМ в автоматическом или ручном режиме.

Требования к аппаратному обеспечению средств резервного копирования и восстановления информации определяются после сбора исходных данных.

# СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Перечень этапов создания АСУ ТП и ТМ:

- Обсуждение деталей реализации технического задания;

- Разработка проектной документации (на ПС 35-110 кВ, ЦОД ОДУ и ОДС ЗАО «ЭСА» разрабатываются индивидуальные комплекты проектной документации. На объекты 6-10 кВ разрабатываются типовые проекты, при этом подрядчик производит обследование всех объектов 6-10 кВ);

- Комплектация системы поставляемыми программными и техническими средствами;

- Строительно-монтажные работы;

- Пусконаладочные работы;

- Проведение предварительных испытаний;

- Проведение опытной эксплуатации;

- Проведение приемочных испытаний;

- Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами;

- Послегарантийное обслуживание (обсуждается отдельно).

# ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

# Перечень документов и исходных данных для разработки

Для разработки АСУ ТП и ТМ предоставляется исходная документация по объектам автоматизации:

- однолинейная схема;

- схемы вторичных цепей (при наличии);

- тип используемых терминалов РЗА;

- перечень необходимых сигналов ТС, ТИ, ТУ.

При отсутствии указанной документации производится обследование объектов автоматизации на месте.

# Перечень документов, предъявляемых по окончании работ

По результатам приемочных испытаний оформляется двусторонне подписанный протокол испытаний.

# Требования к гарантийным обязательствам

Предприятие – изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемого изделия технической документации при соблюдении потребителем норм эксплуатации и обслуживания в течение установленного гарантийного срока. Обязательство по гарантии состоит в бесплатном ремонте или замене любого дефектного компонента, входящего в состав изделия.  Минимальный гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

# Предварительные испытания

При завершении этапа пусконаладочных работ проводятся предварительные испытания, включающие автономные и комплексные испытания.

Автономные испытания в пределах объекта автоматизации производятся Исполнителем пусконаладочных работ.

При комплексных испытаниях проверяется взаимодействие всех уровней системы. Комплексные испытания проводятся комиссией, включающей представителей ЗАО “ЭСА” и Исполнителя. По результатам предварительных комплексных испытаний оформляется протокол испытаний, содержащий сведения о комплектности, работоспособности и соответствии требованиям технического задания. При положительном заключении комиссии оформляется Акт приемки в опытную эксплуатацию.

# Опытная эксплуатация

На этапе опытной эксплуатации ЗАО ЭСА производится анализ результатов эксплуатации системы, оформляется журнал опытной эксплуатации, в который заносится информация об отказах, сбоях, неисправностях, изменениях необходимых параметров объекта автоматизации. Заказчиком производится устранение неисправности компонентов системы и при необходимости производится корректировка настроек программных средств.

Срок проведения опытной эксплуатации – 1 месяц.

По окончании опытной эксплуатации оформляется Акт о завершении опытной эксплуатации и при положительном заключении проводятся приемочные испытания.

# Приемочные испытания

При приемочных испытаниях проверяется взаимодействие всех уровней системы, комплектность, работоспособность и соответствие требованиям технического задания. По результатам приeмочных испытаний комиссией в составе представителей ЗАО ЭСА и Исполнителя оформляется протокол испытаний и Акт о приемке системы в постоянную эксплуатацию.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

При подготовке к вводу в действие АСУ ТП и ТМ ЗАО ЭСА при содействии Исполнителя производится обучение персонала по эксплуатационной документации на систему.

# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Вся проектная документация должна быть оформлена в виде типовых технических решений, за исключением ПС 35-110 кВ и ЦОД ОДС и ОДУ ЗАО «ЭСА».

Минимальный состав проектной документации:

- пояснительная записка, содержащая таблицу сигналов ТС, ТИ, ТУ;

- однолинейная схема;

- структурная схема;

- схема соединения внешних проводок;

- схема подключения внешних проводок;

- план размещения оборудования и проводок;

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования.

# ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»

ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

ГОСТ Р 59792–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем»

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Объекты, подключаемые к системе SCADA.

| Тип | Наименование |  | общее кол-тво | Степень автоматизации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ТУ (полное) | ТУ* (с ограни-чениями) | ТС** (контроллер) | Сбор данных с АСКУЭ | Примечание |
| 1 | ПС 110 кВ, всего в т.ч. |  | 28 | 24 | 2 | 2 | 0 |  |
| 1.1 | Подстанции с действующей АСУ ТП |  | 17 | 17 |  |  |  | Получение данных с действующей АСУ ТП |
| 1.2 | Подстанции без АСУ ТП с МП РЗА |  | 7 | 7 |  |  |  | Создается новая АСУ ТП |
| 1.3 | Подстанции без АСУ ТП с ЭМ РЗА |  | 2 |  | 2 |  |  | Создается новая АСУ ТП |
| 1.4 | Абонентские |  | 2 |  |  | 2 |  | Телемеханизация выполняется силами ЗАО «ЭСА». Подрядчик обеспечивает прием данных в SCADA ЦДС управления и филиалов. |
| 2 | ПС 35 кВ, всего в т.ч. |  | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Подстанции с действующей АСУ ТП |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствуют |
| 2.2 | Подстанции без АСУ ТП с МП РЗА |  | 14 | 14 |  |  |  | Создается новая АСУ ТП |
| 2.3 | Подстанции без АСУ ТП с ЭМ РЗА |  | 4 |  | 4 |  |  | Создается новая АСУ ТП |
| 3 | РП , всего в т.ч. |  | 173 | 133 | 40 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | РП с действующей АСУ ТП |  | 0 |  |  |  |  | Отсутствуют |
| 3.2.1 | РП без АСУ ТП с МП РЗА типа «Лютик» |  | 30 | 30 |  |  |  | Требуется организовать измерение напряжения на стороне 6(10) кВ и произвести необходимые дорасчеты в SCADA |
| 3.2.2 | РП без АСУ ТП с МП РЗА типа «ТОР-200»/ «ТОР-150» | Реконструированные до 2025 г. | 62 | 62 |  |  |  | Создается новая АСУ ТП |
|  |  | Реконструируемые в 2025 г. | 41 | 41 |  |  |  | Автоматизация данных РП выполняется по мере завершения реконструкции |
| 3.3 | РП без АСУ ТП с ЭМ РЗА |  | 40 |  | 40 |  |  | Не реконструированные РП |
| 4 | ТП 6(10)/объекты, всего в т.ч |  | 2500 | 0 | 0 | 558 | 2000 |  |
| 4.1 | ТП с АСКУЭ |  | 2000 |  |  | 58 | 2000 | Получение данных с SM-160 |
| 4.2 | Объекты без АСКУЭ |  | 500 |  |  | 500 |  | Не реконструированные ТП |
|  | ВСЕГО |  | 2817 | 171 | 46 | 600 | 2000 |  |

* - На данном этапе технической готовности объекта оборудование АСУ ТП (ТМ), устанавливаемое в рамках данных работ, должно обеспечивать исключительно передачу телеинформации. В дальнейшем, при проведении реконструкции первичного и вторичного оборудования, установленное оборудование АСУ ТП (ТМ) без замены должно быть способно обеспечить полноценное телеуправление (ТУ) и цифровую интеграцию МП РЗА.

** - для выполнения работ, предусмотренных данным пунктом, необходима установка контроллера, который будет иметь соответствующее количество сухих контактов для обеспечения отправки сигналов наличия или пропадания напряжения от ввода и/или направлений 0,4 кВ на главный сервер, а также данных с установленных в подстанции счетчиков.

*** - для 58 ТП 6(10)/0.4кВ малого центра г.Еревана должна обеспечиваться и ТС о наличии напряжения и сбор данных с АСКУЭ.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Краткий список информации, получаемой с объектов автоматизации ЗАО «ЭСА»

Типовой перечень для ПС 110 – 35 кВ

Необходимо обеспечить ТС: - Положение коммутационных аппаратов 110, 35, 6(10)кВ: - выключателей, - разъединителей, - заземлительных ножей, - отделителей, - короткозамыкателей. - Положение выкатных элементов в КРУ. - Положение анцапф РПН трансформаторов. - Положение ключей и автоматов управления РЗА и ПА (противоаварийной автоматики). - Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС) - все сигналы задействованные в терминалах РЗА. - Сигналы пожарно-охранной сигнализации (при наличии возможности). - Положение коммутационных аппаратов систем ОПТ (оперативный постоянный ток) и СН (собственные нужды). Необходимо обеспечить ТИ: - Фазные токи, суммарная активная и реактивная мощность по присоединениям: - ВЛ 110 и 35 кВ, - Ввода трансформаторов со стороны 110, 35, 6(10) кВ, - секционных, шиносоединительных и обходных выключателей, - фидеров 6(10)кВ, - Линейные напряжения, частота сети на всех секциях шин. - Напряжения на шинах ОПТ и СН. - Коэффициент мощности cosφ. - Температура масла трансформаторного оборудования. Необходимо обеспечить ТУ: - Выключатели 110, 35, 6(10)кВ. - Разъединители 110, 35, 6(10)кВ, оснащенные приводами с возможностью дистанционного управления. - Заземляющие ножи (если технически возможно). - Запись уставок в MП РЗА терминалы. При возможности создание прозрачного режима для дистанционной установки уставок МП РЗА.

ТС оборудования подстанций и контроля

Необходимо обеспечить ТС: - Открытие дверцы шкафа ТМ - Наличие напряжения питания шкафа ТМ - Состояние дверей помещений ПС (открыто/закрыто)

Для объектов типа 1.1 получение указанного объема телеинформации выполняется путем опроса существующей системы АСУ ТП.

Для объектов типа 1.2, 1.3, 2.2 и 2.3 создается новая АСУ ТП в соответствии с перечнем, представленном в данном приложении. Объем собираемой информации АСУ ТП определяется технической готовностью существующего оборудования подстанции.

РП 6 (10) кВ тип 3.2.1 и 3.2.2

Необходимо обеспечить ТС: - Положение коммутационных аппаратов 6(10)кВ: - выключателей, - разъединителей, - заземлительных ножей, - отделителей, - короткозамыкателей. - Положение выкатных элементов в КРУ. - Положение ключей и автоматов управления РЗА и ПА (противоаварийной автоматики). - Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС) - все сигналы задействованные в терминалах РЗА. - Сигналы пожарно-охранной сигнализации (при наличии возможности). - Положение коммутационных аппаратов систем ОПТ (оперативный постоянный ток) и СН (собственные нужды). Необходимо обеспечить ТИ: - Фазные токи, суммарная активная и реактивная мощность по присоединениям: - вводов 6(10) кВ, - секционных и шиносоединительных выключателей, - отходящих фидеров 6(10)кВ, - Линейные напряжения, частота сети на всех секциях шин. - Коэффициент мощности cosφ. - Напряжения на шинах ОПТ и СН. - Если МТ РЗА терминал не обеспечивает получение данных о напряжении, то их надо получить непосредственно от трансформаторов напряжений, установив цифровые измерительные преобразователи непосредственно на вводные ячейки, а в SCADA будет проведен дорасчет остальных параметров. Необходимо обеспечить ТУ: - Выключатели 6(10)кВ. - Разъединители 6(10)кВ, оснащенные приводами с возможностью дистанционного управления. - Заземляющие ножи (если технически возможно). - Запись уставок в MП РЗА терминалы. При возможности создание прозрачного режима для дистанционной установки уставок МП РЗА.

ТС оборудования РП и контроля

Необходимо обеспечить ТС: - Открытие дверцы шкафа ТМ - ТС - Наличие напряжения питания шкафа ТМ - ТС - Состояние дверей РП (открыто/закрыто) - ТС

Объем собираемой АСУ ТП (ТМ) телеинформации ограничивается информацией, которую возможно собрать с МП РЗА. В рамках данного титула не предусматривается доустановка дополнительных устройств в ячейки 6-10 кВ, кроме того, что указано выше.

РП 6 (10) кВ тип 3.3

По вводной ячейке необходимо обеспечить ТС: - Состояние выключателей, Необходимо обеспечить следующие телеизмерения (ТИ) - Ток фаз А, В, С. - Линейные напряжения АВ, ВС, СА. - Суммарной, активной и реактивной мощности P, Q . - Частота.

По линейной и секционным ячейкам

Необходимо обеспечить ТС: - Состояние ВВ (включен)

ТС оборудования РП и контроля

Необходимо обеспечить ТС: - Открытие дверей шкафа ТМ; - Наличие напряжения в шкафу ТМ; - Открытие дверей РП.

ТП 6 (10) кВ тип 4.1

Ячейка вводная 0,4 кВ

Необходимо обеспечить ТС: - Наличие напряжения на шинах 0,4 кВ Необходимо обеспечить ТИ (обеспечивается путем опроса SM-160-02M): - Напряжение и ток фаз А, В, С - Активной и реактивной мощности P, Q - Коэффициент мощности cos Φ - Частота

ТС оборудования подстанций и контроля

Необходимо обеспечить ТС: - Открытие дверей шкафа ТМ (если шкаф установлен); - Открытие дверей ТП.

ТП 6 (10) кВ тип 4.2

Ячейка вводная 0,4 кВ

Необходимо обеспечить ТС: - Наличие напряжения на вводах и направлениях (в среднем по 4 в каждой ТП) 0,4 кВ Необходимо обеспечить ТИ (обеспечивается путем опроса счетчиков, если установлен СМ-160-02М): - напряжение и ток фаз А, В, С - Активной и реактивной мощности P, Q - Коэффициент мощности cos Φ - Частота

ТС оборудования подстанций и контроля

Необходимо обеспечить ТС: - Открытие дверей шкафа ТМ; - Открытие дверей ТП.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовые структурные схемы