ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-38/22»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «Հերմետիկ կափույրներ» ձեռքբերման նպատակով 

կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-38/22»  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը 

ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.11.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 25.11.2023թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
«Հարգելի՛ գործընկեր, ИА 01017-300 հերմետիկ կափույրների ձեռքբերման համար ներկայացված են եղել հետևյալ պահանջները․ «էլեկտրաշարժաբեր 2-ПБ-01 տիպի, աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը – մինչև 100оС», 

    Խնդրում ենք տեխնիկական պահանջներում ավելացնել տեղեկություններ 2-ПБ-01 շարժաբերի տեղակայման կատարման եղանակի վերաբերյալ, (կաղապարի վրա արտաքին կամ ներքին տեղակայումով):

  Ինչ վերաբերվում է «աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը – մինչև 100օC» պահանջին, ցանկանում ենք հիշեցնել, որ համաձայն НП-068-05–ի 2․4․2 կետեի ՎՎԷՌ տիպի ռեակտորով ատոմակայանների համար, հերմետիկ կաղապարի տակ նորմալ շահագործական պայմանների դեպքում, աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը պետք է լինի 20 - 60օC, ջերմահեռացման խափանման դեպքում՝ 5 - 75օC, փոքր արտահոսքով վթարների դեպքում՝ մինչև 90օC իսկ մեծ արտահոսքով վթարների դեպքում՝ մինչև 115օC։
Ուստի խնդրում ենք Ձեզ հստակեցնել, թե աշխատանքային միջավայրի պահանջվող 100օC ջերմաստիճանը ո՞ր դեպքի համար է նախատեսված»։
Պարզաբանում N 1 
1. Հերմետիկ կափույրների ձեռքբերման հայտով չի պահանջվում հերմետիկ կազապարի տակ (под оболочкой) տեղադրվող կափույրներ:

2. Հրավերում նշված աշխատանքային միջավայրը համապատասխան տփախողովակներով տեղափոխվող ռադիոակտիվ օդն է, որի աշխատանային ջերմաստիճանն է նշված՝ մինչև 1000C:  НП-068-05 նորմատիվ փաստաթղթի  աղյուսակ 3-ում նշված են հերմետիկ կաղապարի մեջ եղած շրջապատող միջավայրի պարամետրերը (Параметры окружающей цреды в герметичной оболочке АЭС с реакторами ВВЭР).

3. Շարժաբերը` էլեկտրական: Շարժաբերը հանդիսանում է կափույրի բաղկացուցիչ մասը, հետևաբար մոդելը՝ տեխնիկական բնութագրով հանդերծ, պետք է ընտրվի կափույրի արտադրողի կողմից: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-38/22» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աշոտ Ղազարյանին:
Հեռախոս՝ 010-20-04-91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Ashot.Ghazaryan@anpp.am ։

                            «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-38/22»
PAGE  

