ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением

### Оценочной комиссии  № 5 от 23.09.2022 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22», организованной с целью приобретение электро-бытовой техники, сервера, специальных инструментальных приспособлений, ниже представляет запрос, полученное от 23.09.2022 года и предоставленное 26.09.2022 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос   	Участник просит предоставить техническое задание на поставку с указанием следующих параметров: класс безопасности-климатическое исполнение, категория размещения, тип атмосферы по ГОСТ 15150-69, группа механического исполнения по ГОСТ 30631-99, категорию сейсмостойкости по НП-031-01 и ГОСТ 30546.1-98, уровень сейсмических воздействий по шкале MSK-64, уровень установки оборудования над нулевой отметкой, требования в части электромагнитной совместимости по ГОСТ 32137-2013.

Разъяснение   	Оценочная комиссия отметила:

| Класс безопасности | НП-001-97-2О |
| --- | --- |
| климатическое исполнение, категорию размещения | УХЛ4, |
| тип атмосферы по ГОСТ 15150-69; | II |
| группа механического исполнения по ГОСТ 30631-99; |  |
| категорию сейсмостойкости по НП-031-01 ГОСТ 30546.1-98, | I |
| уровень сейсмических воздействий по шкале MSK-64 | 8 баллов |
| уровень установки оборудования над нулевой отметкой; | отм. 0 |
| требования в части электромагнитной совместимости ГОСТ 32137-2013. |  |
| группа механического исполнения в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 30631-99 | М6 |
| С гальванической развязкой между входом и выходом; |  |
| Степень защиты | IP31. |
| Размеры | В-2100см, Ш-80см, Г-80см |
| Входные параметры |  |
| Канал, шт | 1 |
| Количество вводов от сети, шт | 1 |
| Количество фаз, шт | 3 |
| Напряжение (линейное) | 3x380В ±15%; |
| Выходные параметры |  |
| Выходной ток, А | 100 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Специальные функции | С возможностью параллельной работы с аналогичным устройством; Режимы заряда АБ IU, IUU, уравнительный |
| Термокомпенсация напряжения подзаряда | да |
| Ограничение тока заряда АБ | да |
| Защита от глубокого разряда АБ | нет |
| Рекуперация энергии аккумулятора в сеть | нет |
| Управление вентиляцией помещения АБ | да |
| Длина кабеля от ЗПУ до АБ (термодатчик), м | 50 |
| Параметры мониторинга |  |
| Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП | Да |
| Интерфейс связи с АСУТП | Оптический порт/Ethernet/RS-485 |
| Протокол обмена с АСУТП | MЭК60870-5-104, МЭК61850/ Modbus RTU |
| Аккумуляторная батарея (АБ) |  |
| Тип и производитель АБ | Classic 12 OCSM 1740 LA EXIDE Technologies |
| Емкость АБ, Ач, | 1740 |
| Кол-во | 2,23-х вольтовых элементов 104шт |
| Степень защиты | IP31 |
| Иное |  |
| Охлаждение | естественное; |
| Габаритные размеры, мм Высота Ширина Глубина | В-2100см, Ш-80см, Г-80см; |
| Подвод кабеля | Снизу |
| Дополнительные параметры |  |
| Наличие обогрева | нет |
| Дополнительные требования | С гальванической развязкой между входом и выходом; |

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Марине Манавджян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: marine.manavjyan@anpp.am.

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-154/22»