ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի հուլիսի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-110/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար պոմպի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված 

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-110/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05.07.2023թ.ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 11.07.2023թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
Հարգելի՛ գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել արդյոք Ձեր համար ընդունելի տարբերակ է փափուկ խցուկային խցվածքով (с сальниковым уплотнением) փոխարեն միատար վերջութային խցվախքովը (с одинарным торцовым уплотнением)։ Ինչպես նաև, նշել սեսմակայունության դասը՝ 2-րդ թե 3-րդ:
Պարզաբանում N 1 
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար բավարարում է փափուկ խցուկային խցվածքով պոմպային ագրեգատը:

Սեսմակայունության դասը՝ 2-րդ համաձայն НП 031-01:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-110/23  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հայկուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91:

Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am։
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-110/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը:
PAGE  

