ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հոկտեմբերի 30-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/24
<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ կարիքների համար  <<Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչների>> ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 29․10․24 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ  30․10․24  տրամադրված պարզաբանումները։ 

       Հարցադրում N 1   Կարո՞ղ եք տրամադրել ավելի շատ տվյալներ ձեզ անհրաժեշտ UPS-ի և ինվերտորների մասին, տվյալներ ասելով նկատի ունեմ պահանջվող հզորությունը և ինքնավարությունը (ավտոնոմ աշխատանք)` րոպեների տեսքով։
Պարզաբանում N 1  
Տվյալներ հզորության վերաբերյալ․
- հզորությունը (ընդհանուր)՝ ոչ պակաս քան 6000Վտ,

- ուղղիչների քանակը՝ ոչ պակաս քան 3 հատ,

- մեկ ուղղիչի հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 2000Վտ,

- ուղղիչի ելքային լարման կարգաբերման տիրույթը՝ 43,5 ÷ 57,6Վ (48Վ)

Տվյալներ ինքնավար (ավտոնոմ) աշխատանքի վերաբերյալ․
Հաշվի առնելով, որ ներկայումս չունենք համապատասխան տեղեկատվություն սարքերի և սարքավորումների քանակի վերաբերյալ որոնք պետք է միացվեն սնուցման համակարգին, հետևաբար չենք կարող նշել տվյալներ րոպեների մասով։ Լրացուցիչ կարող ենք ասել, որ սնուցման համակարգին միացվելու է 4 մարտկոց՝ 12Վ 60Ա/Ժ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անահիտ Կարապետյանին 

Հեռախոս   +37410292929-302,  

Էլեկոտրանային փոստ՝ Anahit.karapetyan@armats.am
PAGE  

