ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի նոյեմբերի 19-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը « ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1»
         «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 17.11.2025թ. ստացված հարցումը և դրա վերաբերյալ 19.11.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`
Հարցադրում N 1 

Խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյո՞ք այս նախագծի համար կիրառելի են որևէ հատուկ (կամ տեղական) բնապահպանական, աշխատանքային առողջության և անվտանգության (ԱԱԱ) կանոնակարգեր և կանոններ։ 
Պարզաբանում N 1 

Ծրագրի իրականացման ընթացքում կկիրառվեն հատուկ բնապահպանական, առողջության և անվտանգության (ԱԱԱ) ուղեցույցներ։
Ծրագիրը կպահանջի ամբողջական համապատասխանություն հետևյալ պահանջներին.

1. ՀՀ Ազգային Օրենսդրություն. Բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն՝ հետևելով Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը, ստանդարտներին և նորմատիվ ակտերին, որոնք վերաբերում են բնապահպանությանը, աշխատանքի անվտանգությանը և առողջությանը։
2. Շրջակա միջավայրի և սոցիալական կառավարման պլան (ՇՄՍԿՊ): Բոլոր աշխտանքները պետք է իրականացվեն համաձայն  տեղանքին համապատսախան կազմված ՇՄՍԿՊ-ի, որը հաստատվում է ՀԲ-ի և ԲԷՑ-ի կողմից:

3. Համաշխարհային Բանկի Բնապահպանական և Սոցիալական Ստանդարտներ (WB ESS). Բացի ազգային օրենսդրությունից, ծրագիրը կներառի նաև Համաշխարհային Բանկի Բնապահպանական և Սոցիալական Շրջանակի (Environmental and Social Framework – ESF) ստանդարտների կիրառումը, ներառյալ՝
· ESS1 – Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի կառավարում
· ESS2 – Աշխատանքային պայմաններ և ԱԱԱ
· ESS3 – Ռեսուրսների արդյունավետություն և աղտոտման կառավարում
· ESS4 – Համայնքի առողջություն և անվտանգություն
· ESS5 – Հողատարածքների ձեռքբերում (կկիրառվի, եթե ծրագրի ընթացքում անհրաժեշտ դառնա լրացուցիչ հող)

· ESS6 – Կենսաբազմազանության պահպանություն
· ESS10- Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում և տեղեկատվության բացահայտում.
Հարցադրում N 2 

Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյո՞ք այս նախագիծը ազատված է ԱԱՀ-ից և մաքսային տուրքերից Հայաստանի Հանրապետությունում: Եթե ոչ, ապա կապալառուն պե՞տք է ներառի այդ ծախսերը իր գնանշման մեջ, թե՞ դրանք կկրի պատվիրատուն: 
Պարզաբանում N 2 
Ծրագրի իրականացումը Հայաստանի Հանրապետությունում ազատված չէ ԱԱՀ-ից և մաքսային տուրքերից։ Մասնակցի կողմից առաջարկվող գինը ապրանքների և աշխատանքների արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը։ 
Հարցադրում N 3 

Որտե՞ղ է տեղակայվելու թափոնների հեռացման/պահեստավորման տարածքը գոյություն ունեցող սարքավորումների հիմքերի, մետաղական կոնստրուկցիաների, հենարանային մեկուսիչների, կախովի մեկուսիչների, կառավարման և սնուցման մալուխների, հողանցման համակարգերի և այլնի ապամոնտաժման ժամանակ։
Պարզաբանում N 3
Ապամոնտաժված սարքավորումների հիմքերի, մետաղական կոնստրուկցիաների, հենարանային մեկուսիչների, կախովի մեկուսիչների, կառավարման և սնուցման մալուխների, հողանցման համակարգերի և այլնի պահեստավորումը Եղեգնաձոր ենթակայանի համար՝ ենթակայանի  հարակից տարածքում, իսկ   Շաումյան-2 և Մարաշ ենթկայանների համար՝ մասամբ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության  գլխամասի տարածքում, մասամբ ենթակայանների տարածքներում։
Հարցադրում N 4 

Նախագծի իրականացման ժամանակացույցը պետք է հստակեցվի, քանի որ աշխատանքները իրականացվելու են գործող ենթակայաններում (Եղեգնաձոր, Շաումյան-2 և Մարաշ)՝ շահագործման ռեժիմով։ Հետևաբար, անջատումների ժամանակացույցը կարող է ազդել շինարարության ընթացքի վրա։

Պարզաբանում N 4

Ծրագրի իրականացման ժամկետները կախված կլինեն փուլերի քանակից և այդ փուլերի իրականացման հնարավորություններից, սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի» շրջանակներում ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ավարտ է նախատեսված 2029 թվականի հունիս ամիսը։
Հարցադրում N 5

Անջատման գրաֆիկը/ժամանակավոր սխեմաները պետք է համաձայնեցվեն երեք կազմակերպությունների հետ՝ - «Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ - «Հայաստանի էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ: Եթե անջատման գրաֆիկը չի պահպանվում, ինչը, ի վերջո, ազդում է նախագծի իրականացման ժամանակահատվածի վրա, ո՞վ է փոխհատուցելու նախագծի իրականացման լրացուցիչ ժամանակը: 

Պարզաբանում N 5

Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում ոչ իր մեղքով ավելացված ժամանակահատվածի և կատարված կետանցի համար։ Նշված հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ գործող օրենսդրությամբ:

Հարցադրում N 6

Բոլոր ենթակայաններում («Եղեգնաձոր», «Շահումյան-2», «Մարաշ») հողանցման համակարգը կիրականացվի՞ մասամբ, թե՞ ամբողջությամբ։
Պարզաբանում N 6

Չփոխարինվող սարքավորումների հողանցման կոնտուրը ենթակա է փոխարինման, իսկ ընդհանուր հողանցման կոնտուրը անհրաժեշտ է փոխարինել։

Հարցադրում N 7

Որոշ սարքավորումների հիմքեր, որոնք մասամբ փոխարինվել են,ունեն մեծ ճաքեր, և

այդ հիմքերի վերականգնումը բացարձակապես անհնար է։ Անհրաժե՞շտ է փոխարինել այդ հիմքերը։

Պարզաբանում N 7

Սարքավորումների հիմքերի վերանորոգման կամ դրանց նորով փոխարինման անհրաժեշտությունը կորոշվի տեխնիկական ուսումնասիրության արդյունքում։
Հարցադրում N 8

Ցանկապատերի/ենթակայանների ցանկապատերի (Եղեգնաձոր, Շահումյան-2, Մարաշ) կառուցումը/փոխարինումը կավարտվի մասնակի՞, թե՞ ամբողջությամբ։

Պարզաբանում N 8

Տվյալ հարցադրման պատասխանը ներառված է նախաորակավորման հայտարարությամբ տրամադրված կատարողականի կամ գործառութային (ֆունկցիոնալ) նկարագրերի նախնական տարբերակ հանդիսացող գնման առարկայի հատկանիշներում։ 
Հարցադրում N 9

Արդյո՞ք պետք է դիտարկենք նոր մալուխային խողովակների, այդ թվում՝ մալուխային կառուցվածքների և դարակների կառուցման հարցը։

Պարզաբանում N 9

Տվյալ հարցադրման պատասխանը ներառված է նախաորակավորման հայտարարությամբ տրամադրված կատարողականի կամ գործառութային (ֆունկցիոնալ) նկարագրերի նախնական տարբերակ հանդիսացող գնման առարկայի հատկանիշներում։ 

Հարցադրում N 10

Անհրաժեշտ է ճշտել ենթակայանի ջրահեռացման համակարգի միացման ճշգրիտ տեղը, քանի որ այն ենթակայաններում բացակայում է։
Պարզաբանում N 10

Ջրահեռացման համակարգի կառուցումը բոլոր ենթակայաններում անհրաժեշտ են, իսկ համակարգի միացման տեղը կորոշվի նախագծման փուլում։
Հարցադրում N 11

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել նոր խմելու ջրի գիծը։ Քանի որ Եղեգնաձորի ենթակայանը չունի սեփական խմելու ջրի մատակարարում։

Պարզաբանում N 11

Բոլոր ենթակայաններում առկա են խմելու ջրի մատակարարում, սակայն ջրամատակարարման համակարգը ենթակա է փոխարինման։
Հարցադրում N 12
Տեխնիկական առաջարկի լեզուն։

(Հղում՝ 05.11.2025թ. պարզաբանում թիվ 1):

Մենք նախատեսում ենք առաջարկի հիմնական նկարագրական մասերը թարգմանել հայերեն: Հարց. խնդրում ենք հաստատել. տեխնիկական առաջարկը կընդունվի՞ քննարկման համար, եթե ուղեկցող տեխնիկական փաստաթղթերը (օրինակ՝ արտադրողի կատալոգներ, տեխնիկական բնութագրեր, նկարներ, փորձարկման զեկույցներ) մնան բնօրինակ լեզվով (անգլերեն կամ ռուսերեն):

Պարզաբանում N 12

Այո, կընդունվի։
Հեռախոս՝ 060380040։

Էլեկոտրանային փոստ՝ narine.kirakosyan@hven.am
«ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

