ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2.3 от 16 декабря 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-EAAPDzB-24/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21, организованной с целью приобретения Дизель генераторная установка системы аварийного энергоснабжения ААЭС для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 14.12.2021 и предоставленные 16.12.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду.

Запрос № 1

1. Просим уточнить жидкости для послемонтажных операций будут входить в объем поставки согласно технической спецификации?

2. Временные элементы для послемонтажной очистки, проверки на плотность будут входит в объем поставки согласно технической спецификации?

3. Таблица 1 п.14 просим уточнить требования по транспорту, например билет на самолет (эконом класс или бизнес).

4. Требование по размещению в гостинице, например не ниже трех звезд?

5. Таблица 1 п.14 на наш взгляд время для проведения испытаний взято не корректно, так как 3 дней достаточно для проведения испытаний одного дизель-генератора, 3 дней не хватит на два дизель-генератора. Так же будет вспомогательное оборудование на нем будут присутствовать специалисты Заказчика?

6. П.7.1 Необходима ли классификация ДГУ по IEEE387?

7. 7.2 при строительстве современных блоков закладывают, требование, что здание должно выдержать падение самолета, правильно понимаем, что данное требование отсутствует?

8. П.7.3.5.1 дефис 8, возможно ли применение топливо по стандарту ГОСТ 32510-2013?

9. П.7.3.5.7 Необходимо ли резервирование насосного оборудования, которое обеспечивает «горячий резерв» в режиме ожидания.

Разъяснение № 1

1. Да, все что связано с послемонтажными операциями входит в объем поставки.

2. Да, входит в объем поставки согласно технической спецификации.

3. Этот вопрос не входит в компетенцию Заказчика.

4. Этот вопрос не входит в компетенцию Заказчика.

5. Данный вопрос регулируется ТС.

6. Классификация элементов должно выполнятся согласно НП-001-15.

7. На данный вопрос уже дан разъяснение, а более подробный ответ будет дан в опубликованном протокол состоявшегося совещания.

8. Требование по стандарту топлива дает завод изготовитель ДГ.

9. Да, есть необходимость резервирования насосного оборудования.

Запрос № 2

Просим пояснить, может ли участник вносить изменения в пункты договора? Будут ли рассматриваться данные изменения, возможно ли их согласование и утверждение со стороны Заказчика?

Разъяснение № 2

В тексте договора можно вносить изменения, но только такие которые не противоречат Законодательству РА «О закупках» и основным требованиям приглашения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21 – Р. Рамазян

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-EAAPDzB-24/21