ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 4 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՏԳ-3, ՏԳ-4, Տ-3, Տ-4 և սեփական կարիքների համար 23Տ, 24Տ տրանսֆորմատորների գեներատոր-տրանսֆորմատոր բլոկի ռելեային պաշտպանության՝ երկանցուղի կառուցվածքով միկրոպրոցեսորային տարբերակով փոխարինելու միջոցով արդիականացում» ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.08.2024թ., 02.08.2024թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 06.08.2024թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարց 1/ Вопрос 1
Для подготовки предложения необходимо уточнить требования по шкафам ШРОТ:

- Номинальный ток вводных аппаратов, А

- Вид обслуживания - одностороннее или двухстороннее;

- Габаритные размеры;

- Исполнение выводов – кабельное снизу/сверху;

- Охлаждение – естественное или принудительное;

- Количество отходящих линий, номинальные токи ОЛ;

- Указать требования по системе контроля изоляции;

- Класс безопасности;

- Требования по условиям эксплуатации.

Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1
Требования по шкафам ШРОТ:

1. 
номинальный ток вводных автоматов, А

В существующей схеме панели защиты и автоматики ТГ-3, ТГ-4, Т-3, Т-4, 23Т, 24Т, а также панели управления и автоматики ЭВГ-3 и ЭВГ-4 на ЦЩУ и шкафы рабочих трансформаторов собственных нужд, находящиеся в маш. зале по ряду “A”  запитаны от ОЩПТ через предохранители со следующими номиналами:

Для ШУ схемы управления и автоматики  ЭВГ-3 (идентично ЭВГ-4) установлен предохранитель НПН2-60 с током  Iпл.вст.= 6,3А;

Для ШУ защитами ТГ-3 Т-3, 23Т,  (идентично ТГ-4, Т-4, 24Т) установлен предохранитель НПН2-60 с током  Iпл.вст.= 15А;

Для ШУ  защиты, автоматики и управления выключателями  6 кВ 23Т “A”,  23Т “Б”,  24Т“A”  и 24Т “Б” - предохранитель НПН2-60 с током  Iпл.вст.=15А;

2.
Вид обслуживания шкафа: одностороннее;

3.
Габаритные размеры шкафа: ВхШхГ, мм -  2000х800х600 (стандарт),  цоколь-100мм,  козырек для диспетчерского наименования -100мм;

4.
Исполнение выводов - кабельное снизу;

5.
Охлаждение – естественное;

6.
Количество отходящих линий, номинальные токи ОЛ – определяется проектом;

7.
Указать требования по системе контроля изоляции – система автоматическая с  пофидерным указанием поврежденного направления;

8.
Класс безопасности – IV;

9.
Требования по условиям эксплуатации –

степень защиты по ГОСТ 14254 - IP54;

 климатическое исполнение по ГОСТ 15510 - У3 (стандарт);

сейсмостойкость по шкале MSK-64 9 баллов

Հարց 2/ Вопрос 2
Требования к шлюзу связи:

- требуется отдельный шкаф с промышленным ПК со SCADA-системой?

- уточнить количество требуемых портов коммутатора;

- по возможности предоставить структурную схему АСУ.

Պարզաբանում 2/ Разъяснение 2
Требования к шлюзу связи:

Система SCADA существует, и от схемы защиты передаются аналоговые и дискретные сигналы. Те же сигналы будут передаваться от терминалов защиты (сухой контакт от сработанной защиты). 

К системе АСУ передается выходной аналоговый сигнал 4… 20мА  от датчиков мощности ТГ-3 и ТГ-4. Соответствующий сигнал от нового датчика измерения будет передан тем же кабелем

Հարց 3/ Вопрос 
Для оценки объемов и стоимлости работ по проектированию, прошу предоставить нам информацию по электрической принципиальной схеме РЗА существующей системы и существующую схему размещения шкафов, панелей, рабочих мест по помещениям энергоблока 2

Պարզաբանում 3/ Разъяснение 3

Шкафы расположены в помещении ЦЩУ, перечень защит, монтируемых в данных шкафах,  представлен в служебной записке от 19.07.24г.;

Հարց 4/ Вопрос 4
Планируется ли реконструкция помещений после демонтажа старого оборудования в части -

архитектурно-строительных работ;

освещения;

кондиционирования;

отопления;

установки новых конструкций для нового оборудования, и кабельной продукции.

При необходимости выполнения этих работ перед монтажом нового оборудования прошу предоставить нам имеющиеся экспликации всех помещений, где размещено действующее оборудование и необходимые уточнения для планирования и реализации этих работ.
Պարզաբանում 4/ Разъяснение 4

Новые шкафы будут установлены вместо старых панелей. Замена конструкции и реконструкция помещения проектом не предусматривается. Нарушения поверхностей  помещения ЦЩУ, в процессе демонтажа старых шкафов и монтажа новых ликвидируются силами  монтажной организацией.

По части замены кабелей: предусмотреть кабельные связки между новыми шкафами, связь с ИВС. 

Вся необходимая информация будет передана перед выполнением проектных работ.

Հարց 5/ Вопрос 5
Прошу уточнить пункт 9.1 технических требований, в частности, какие защиты входят в состав "В) резервные защиты блока (I группа)" и "Г) резервные защиты блока (II группа)"

Պարզաբանում 5/ Разъяснение 5

Защиты, подлежащие замене, перечислены в ответе на сл. записку от 19.07.24г. 

Четыре группы, указанные в техническом требовании указывают на группы выходных реле (функции срабатывания защиты). Этот объем будет рассматриваться при выполнении проектных работ. 

Служебная записка от 19.07.24г.

В ТТ перечислены все существующие защиты, и в связи со строительством нового ОРУ отпадает  необходимость в замене некоторых защит. Защита  и автоматика,  которая принадлежит  замене следующая: 

На ЦЩУ 

Защита генератора, блочного трансформатора и рабочего трансформатора собственных нужд

Поперечная дифференциальная защита генератора  (1 комплект)

Продольная дифференциальная  защита генератора (2 комплекта)

Защита от  замыкания на землю в сети генераторного напряжения

Перегрузка статора генератора

Защита от асинхронного режима при потере возбуждения

УРОВ  генераторного выключателя 

Защита от внешних симметричных повреждений

Защита  от однофазных К.З. на землю в сети  220кВ 

Защита обратной последовательности от несимметричных повреждений  и перегрузок

Защита трансформатора

Продольная  дифференциальная защита трансформатора  блока 2 комплекта

Технологические защиты трансформатора

Защита рабочего трансформатора собственных нужд

Продольная дифференциальная  защита трансформатора собственных нужд

Газовая защита трансформатора собственных нужд

МТЗ 15,75кВ с пуском по минимальному напряжению

На стороне 6кВ  рабочего трансформатора собственных нужд в машинном зале ряда “A”   (терминалы необходимо установить в существующий  релейный отсек соответствующих шкафов выключателей)

На стороне 6кВ нога “A” 

Защита от перегрузки  на стороне 6кВ нога “A”

Продольная дифференциальная защита кабельной линии  нога “A”

Дистанционная защита на стороне 6кВ нога  ”А” с пуском по току

Дуговая защита ЭВ 6кВ В2 ноги  “А” с  пуском  по току

На стороне 6кВ нога “Б” 

Защита от перегрузки  на стороне 6кВ  нога “Б”

Продольная дифференциальная защита кабельной линии  нога “Б”

Дистанционная защита на стороне 6кВ нога. “Б”  с пуском по току

Дуговая защита ЭВ  6кВ В2 ноги “Б” с  пуском   по току

3.
 по вопросу 3

3.1.   Заменить 7 шкафов на ЦЩУ (на один электрический блок), куда входят все выше - перечисленные защиты на стороне ЦЩУ и управление генераторного выключателя и предусмотреть один шкаф РПН для двух ТСН;

3.2.   заменить защиты, установленные в шкафу выключателя 6 кВ ТСН соответствующими терминалами защиты с управлением;

3.3.   установить терминалы для управления выключателями по ногам 6кВ “A” и  “Б” в КРУ 6кВ с включением дуговой защиты;

3.4.   установить два шкафа ШРОТ по одной на каждый блок,  (две секции с АВР);

3.5.   установить шлюз связи с ИВС и АРМ. При этом необходимо учесть  шлюз связи – управляемый коммутатор Hirschmann  MACH102,  по протоколу Modbus TCP/IP,  IP адрес   IP-192.168.12.105… 120;

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-15/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

