ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին 
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի մայիսի 11-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11»։ 

Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Բժշկական սարքավորումների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 7-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 11-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրումներ՝ 
Հարգելի գործընկերներ 

1. Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները
 Նոմինալ  հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 160 կՎտ | 144 կՎԱ
Նոմինալ  հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 120 կՎտ | 108 կՎԱ
Հարց` Խնդրում եմ պարզաբանել , թե արդյո՞ք տեղի չի ունեցել չափման միավորների սխալմաբ տեղափոխություն՝ այսինքն կՎտ -ի փոխարեն կՎԱ
2. Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները
Իր կազմում պետքէ ունենա մուտքային/ ելքային մեկուսացման տրանսֆորմատոր, մարտկոցների դարակաշար հատուկ նախագծված  մարտկոցնի համար։
Արդյո՞ք սույն պահանջը ենթադրում է , որ մարտկոցները պետք է ներկառուցված լինեն UPS ի իրանում, թե հնաևավոր է մարտկոցների համար լրակազմում ունենալ առանձին մարդկոցային դարակ ևս (battery box)։

3. Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները
Նվազագույն չափերը, WxDxH `  850x850x1500մմ (+/- 10%)
Հարց`Ելնելով նրանից , որ սովորաբար չափսային սահմանափակումները պայմանավորված են տեղակայման վայրի սղությունից , արդյո՞ք տեղի չի ունեցել սխալմունք «Առավելագույն» բառի փոխարեն գրվել է «Նվազագույն»

4. Տեխնիկական բնութագրերում նշված չեն UPS ի ավտոնոմ աշխատանքի պահանջվող  տևողությունը «run time» կամ «backup time» ։
Խնդրում եմ տալ պարզաբանում թե որքա՞ն է պահանջվող տևողությունը , կամ նշել որ պահանջվում է էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչ UPS առանց մարտկոցների , ինչը ևս հնարավոր տարբերակ է ։
5. Տեխնիկական բնութագրերում նշված են պահանջվող էլեկտրաէներգիայի հոսանքափոխարկիչների հզորությունների վերաբերվող հետևյալ պահանջները /CPV կոդ 31211340/502/ 
Պետք է ունենա գեներատորի առավելագույն ելքային հզորությունը սահմանելու հնարավորություն, երբ մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը երկարացնելու համար օգտագործվի անհրաժեշտից փոքր հզորություն, որպեսզի բեռը մատակարարվի և՛ գեներատորի, և՛ մարտկոցի կողմից։
Հարց.- Ելնելով ձևակերպման ոչ հստակությունից խնդրում եմ պարզաբանել թե արդյո՞ք խոսքը գնում է գեներատորի թողարկման և բեռնվածքի աճի  սահուն ավելացման այսպես կոչված «walk-in» ռեժիմին, որը ենթադրում է UPS -ի և թողարկված գեներատորի բեռնվածքի համակցված և սահուն և աստիճանական կարգաբերումը ավելացումը անցումային գերբեռնվածքից խուսափելու նպատակով ։ 


6. Տեխնիկական բնութագրերում նշված են հետևյալ պահանջները մ

Մարտկոցների աշխատանքի տևողությունը նվազագույնը` 12 տարի

Հարց. - համաձայն մեր հարցումների և ըստ UPS համակարգերի հանրահայտ մակնիշների  համար մարտկոց արտադրող առաջատար ընկերությունների ՝ ինչպիսիք են 

-CSB Energy Technology Co., Ltd. 

- Yuasa Battery, Inc.

- Fullriver 
և այլոց կարծիքով մարտկոցների 12 տարի աշխատանքային տևողությունը , հիմնազուրկ է և կրում է դեկլարատիվ բնույթ, մինչդեռ իրատեսական տևողությունը /նախագծված, designed/ սահմանափակվում է առավելագույնը 10 տարով՝ այն էլ կախված մի շարք հանգամանքներից ինչպիսիք են՝ շահագործման միջավայրի ջերմաստիճան և ախտոտվածություն, հովվացման ենթակառուցվածքի բավարար աշխատանք,  մարտկոցների լիցքավորման և լիցքաթափման հաճախությունը , լիցքաթափման խորությունը և շահագործող անձնակազմի որակավորում այլ ահրաժեշտ պարամետրեր.
Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը, ընդունելի է արդյո՞ք մարտկոցների նախատեսված աշխատանքյին ցիկլի 10 տարի տևողությունը։ 
Պարզաբանում՝ 


Հարգելի գործընկեր՝ Ձեր կողմից 1-ից մինչև 5-րդ կետերով նեկայացված հարցերին պատասխանել ենք Ձեր կողմից 2026 թվականի ապրիլի 24-ին ներկայացված նախորդ հարցադրումների ժամանակ, որոնց վերաբերյալ 2026 թվականի ապրիլի 28-ին տրամադրվել է պարզաբանումները, ինչն էլ հրապարակված է gnumner.minfin.am պաշտոնական կայքում։ 
        6-րդ կետով ներկայացված հարցին ի պատասխան հայտնում ենք Ձեզ, որ մարտկոցների նախատեսված աշխատանքային ցիկլի 10 տարի տևողությունը ընդունելի չէ։

        Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

«ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/11» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

11.05.2026թ.
PAGE  

