## Приложение № 1
Приложение № 1 к приглашению на запрос котировок пок кодом «GHTsDzB-HVKAK-2019-38»
драмов РА
номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование и товарный знак | техническая характеристика* | единица измерения | цена единицы** | общая стоимость | поставки***
[7 empty] | адрес | В течение 20 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора/ дополнительного соглашения
1 | 39714200 | Кондиционер_1 | Oбщие функциональные требования: - настенный кондиционер системы «сплит» ( с инвентором ), который предназначен для лабораторной комнаты с площадью не менее 35 м²; - с низким уровнем шума; - модель дополнен моющимся,фотокаталитическими фильтрами многократного использования; - эффективен, очень быстро достигает заданного температурнго уровня и имеет энергосберегающую систему (возвращается к минимальному расходному уровню электроэнергии); - защищен от максимальных температур; - оборудование имеет возможность осушить воздух и/или сохранить влажность воздуха лабораторной комнаты, сохранить влажность на конфортном уровне для лабораорно-аналитического оборудования -40-60 %; - кондиционер имеет возможность температурного прогроммирования сроком от 1 до 4 недель, - с помощью пульта можно управлять скоростью мотора кондиционера /изменить мощность работы; - кондиционер, исходя из температуры комнаты данного момента и необходимости сохранить запрогроммированный температурный уровень, должен иметь автоматический режим регулирования и автоматическую систему воссоединения/включения к электрическому снабжению при флуктуациях энегосистемы; - Кондиционер должен иметь функцию ровномерного расспределения воздуха в комнате (с помощью непрерывного движения воздушных клапанов), как в горизонтальном так и в вертикальном направлениях, которое обеспечит однородный температурный фон, исключит возникновение холодных воздушных слоев в примыкающих зонах пола и потолка, защитит лабораторную комнату от активного движения воздуха (сквозняков); - Кондиционер должен иметь функцию автоматического оттаивания слоев инея/гололедицы наружных блоков, которая защитит наружный блок, без влияния на эффективность работы устройства. Технические требования: -максимальная работа обеспечибающая эффективность охлаждения - не менее 5.5 кВт -максимальная работа обеспечибающая эффективность нагревания - не менее 6.0 кВт -минимальный уровень шума- не более 21 дБ -максимальный уровень шума- не более 41 дБ -масса внутренного блока не более 10кг -масса наружного блока не более 30кг -Размеры внутренного блока не более 290x800x220мм -электропитание -220/50/1 В/Гц/Ф -пременяемая мощность с целью охлаждения - не более 0.8 кВт -пременяемая мощность с целью нагревания - не более 0.7 кВт -Тип охлаждающега реагента - R 410A Организация производившая оборудование/кондиционер , должна быть сертифицирована согласно требованиям стандарта ИСО 9001 ( или альтернативного эквивалентного): При поставке имеются копии аккредитационных/сертификационных свидетельств организации. Предоставляются оригнальные варианты технического паспорта, и документов/руководств требований безопасности экспулатации оборудования. Оборудованию предоставляется с гарантийным сроком не менее, чем на 3 года. Оборудование устанавливается/монтируется и вводится в эксплуатацию поставщиком (в том числе и по части необходимых подключений электропитания ) . Лабораторная комната находится от електрической комнаты приблизительно на расстоянии 45м. | штука | 2 |  | г.Ереван, ул.Д.Маляна 37
2 | 39714200 | Кондиционер_2 | Oбщие функциональные требования: - настенный кондиционер системы «сплит» ( с инвентором ), который предназначен для лабораторной комнаты с площадью не менее 35 м²; - с низким уровнем шума; - модель дополнен моющимся,фотокаталитическими фильтрами многократного использования; - эффективен, очень быстро достигает заданного температурнго уровня и имеет энергосберегающую систему (возвращается к минимальному расходному уровню электроэнергии); - защищен от максимальных температур; - оборудование имеет возможность осушить воздух и/или сохранить влажность воздуха лабораторной комнаты, сохранить влажность на конфортном уровне для лабораорно-аналитического оборудования -40-60 %; - кондиционер имеет возможность температурного прогроммирования сроком от 1 до 4 недель, - с помощью пульта можно управлять скоростью мотора кондиционера /изменить мощность работы; - кондиционер, исходя из температуры комнаты данного момента и необходимости сохранить запрогроммированный температурный уровень, должен иметь автоматический режим регулирования и автоматическую систему воссоединения/включения к электрическому снабжению при флуктуациях энегосистемы; - Кондиционер должен иметь функцию ровномерного расспределения воздуха в комнате (с помощью непрерывного движения воздушных клапанов), как в горизонтальном так и в вертикальном направлениях, которое обеспечит однородный температурный фон, исключит возникновение холодных воздушных слоев в примыкающих зонах пола и потолка, защитит лабораторную комнату от активного движения воздуха (сквозняков); - Кондиционер должен иметь функцию автоматического оттаивания слоев инея/гололедицы наружных блоков, которая защитит наружный блок, без влияния на эффективность работы устройства. Технические требования: -максимальная работа обеспечибающая эффективность охлаждения - не менее 3.5 кВт -максимальная работа обеспечибающая эффективность нагревания - не менее 5.0 кВт -минимальный уровень шума- не более 21 дБ -максимальный уровень шума- не более 41 дБ -масса внутренного блока не более 15кг -масса наружного блока не более 35кг -электропитание -220/50/1 В/Гц/Ф -пременяемая мощность с целью охлаждения - не более 1,0 кВт -пременяемая мощность с целью нагревания - не более 1,0 кВт -Тип охлаждающега реагента - R 410A Организация производившая оборудование/кондиционер , должна быть сертифицирована согласно требованиям стандарта ИСО 9001 ( или альтернативного эквивалентного): При поставке имеются копии аккредитационных/сертификационных свидетельств организации. Предоставляются оригнальные варианты технического паспорта, и документов/руководств требований безопасности экспулатации оборудования. Оборудованию предоставляется с гарантийным сроком не менее, чем на 3 года. Оборудование устанавливается/монтируется и вводится в эксплуатацию поставщиком (в том числе и по части необходимых подключений электропитания ) . Лабораторная комната находится от електрической комнаты приблизительно на расстоянии 45м. | штука | 4 |  | г.Ереван, ул.Д.Маляна 37 | В течение 40 календарных дней со дня вступления в силу заключенного между сторонами договора (или дополнительного соглашения)
3 | 39714200 | Кондиционер_3 | Oбщие функциональные требования: - настенный кондиционер системы «сплит» ( с инвентором ), который предназначен для лабораторной комнаты с площадью не менее 35 м²; - с низким уровнем шума; - модель дополнен моющимся,фотокаталитическими фильтрами многократного использования; - эффективен, очень быстро достигает заданного температурнго уровня и имеет энергосберегающую систему (возвращается к минимальному расходному уровню электроэнергии); - защищен от максимальных температур; - оборудование имеет возможность осушить воздух и/или сохранить влажность воздуха лабораторной комнаты, сохранить влажность на конфортном уровне для лабораорно-аналитического оборудования -40-60 %; - кондиционер имеет возможность температурного прогроммирования сроком от 1 до 4 недель, - с помощью пульта можно управлять скоростью мотора кондиционера /изменить мощность работы; - кондиционер, исходя из температуры комнаты данного момента и необходимости сохранить запрогроммированный температурный уровень, должен иметь автоматический режим регулирования и автоматическую систему воссоединения/включения к электрическому снабжению при флуктуациях энегосистемы; - Кондиционер должен иметь функцию ровномерного расспределения воздуха в комнате (с помощью непрерывного движения воздушных клапанов), как в горизонтальном так и в вертикальном направлениях, которое обеспечит однородный температурный фон, исключит возникновение холодных воздушных слоев в примыкающих зонах пола и потолка, защитит лабораторную комнату от активного движения воздуха (сквозняков); - Кондиционер должен иметь функцию автоматического оттаивания слоев инея/гололедицы наружных блоков, которая защитит наружный блок, без влияния на эффективность работы устройства. Технические требования: -максимальная работа обеспечибающая эффективность охлаждения - не менее 5.5 кВт -максимальная работа обеспечибающая эффективность нагревания - не менее 6.0 кВт -минимальный уровень шума- не более 21 дБ -максимальный уровень шума- не более 41 дБ -электропитание -220/50/1 В/Гц/Ф -пременяемая мощность с целью охлаждения - не более 1,0 кВт -пременяемая мощность с целью нагревания - не более 1,0 кВт -Тип охлаждающега реагента - R 410A Организация производившая оборудование/кондиционер , должна быть сертифицирована согласно требованиям стандарта ИСО 9001 ( или альтернативного эквивалентного): При поставке имеются копии аккредитационных/сертификационных свидетельств организации. Предоставляются оригнальные варианты технического паспорта, и документов/руководств требований безопасности экспулатации оборудования. Оборудованию предоставляется с гарантийным сроком не менее, чем на 3 года. Оборудование устанавливается/монтируется и вводится в эксплуатацию поставщиком (в том числе и по части необходимых подключений электропитания ) . | штука | 1 |  | г.Ереван, ул.Д.Маляна 37
4 | 39714200 | Кондиционер_4 | Oбщие функциональные требования: - настенный/подвесной кондиционер системы ,,сплит,, ( с инвентором ) ,которыи предназначен для лабораторной комнаты не менее чем 35 м2 - с низким уровнем шума - модель дополнен моющихся,многократного пользования,фотокаталитическими филтрами , - эффективен ,помогает быстро достичь температурной уровни и имеет энергозащищающую систему (возвращается кминимальной расходнои уровни электроэнергии ) - защищен от максимальных температур , - с помощью пульта можно управлять скоростью мотора кондиционера (изменить мощность работы ) , - Кондиционер должен иметь функцию автоматического оттаивания слоев инея/гололедицы наружных блоков, которая защитит наружный блок, без влияния на эффективность работы устройства. - Возможность снятия передней панели, с целью ее промыть. Технические требования: -максимальная работа обеспечибающая эффективность охлаждения - не менее 3. 8 кВт -максимальная работа обеспечибающая эффективность нагревания - не менее 4,8 кВт -воздушный филььтр с противогрибковой обработкой, -электропитание -220/50/1 В/Гц/Ф -пременяемая мощность с целью охлаждения - не более 1,0 кВт -пременяемая мощность с целью нагревания - не более 1,0 кВт -24-часовой таймер. Организация производившая оборудование/кондиционер , должна быть сертифицирована согласно требованиям стандарта ИСО 9001 ( или альтернативного эквивалентного): При поставке имеются копии аккредитационных/сертификационных свидетельств организации. Предоставляются оригнальные варианты технического паспорта, и документов/руководств требований безопасности экспулатации оборудования. Оборудованию предоставляется гарантийный срок не менее, чем на 3 года. Оборудование устанавливается/монтируется и вводится в эксплуатацию поставщиком (в том числе и необходимые подключения электропитания ) . | штука | 1 |  | г.Ереван, ул.Д.Маляна 37
*Поставляемые товары должны быть неиспользованные: Поставка товара, перевозка и отгрузка на соответствующий склад, производится силами и средствами Продавца.
**Стоимость лота также включает в себя стоимость установки (в том числе включение необходимых линий электропитания)
***Оборудование считается поставленным после установки и введении в эксплуатацию на теретории заказчика.Со дня сдачи кондиционеров заказчику исполнитель обязан в течении трех коленданих лет обеспечивать бесплатное гарантийное обслуживание