ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№ 2 от 19 августа 2021 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HAEK-BMAShDzB-2/21

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21, организованной с целью приобретения работ по «Выполнение демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении нового ОРУ-110/220кВ на отдельно выделенной площадке ААЭС» для нужд ЗАО “ААЭК”, ниже представляет запросы, полученные 17.08.2021 и предоставленные 19.08.2021 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Проектной документацией 130-2018-ТТ2.3. Армянская АЭС.ОРУ 110 кВ, ОРУ 220 кВ. Релейная защита. Исходные технические требования к шкафам РЗА(ПА), СОПТ, НКУ. Предусматривается:

3.3.1.2.3 Дополнительно предусматривается замена защит ВЛ 220 кВ ААЭС – Ереван ТЭС с использованием одного существующего (один МП терминал предоставляется стороной «Ереван ТЭС») и одного вновь устанавливаемого комплекта защит.

При этом поставка нового шкафа для существующего комплекта защит документацией не предусматривается, как и наличие функции АЛАР.

По требованиям таблицы 3.1 этого же документа для нового комплекта защит ВЛ 220 кВ ААЭС – Ереван ТЭС предусматривается функция АЛАР линии. Для всех остальных ВЛ 220 кВ, АЛАР предусматривается в обоих устанавливаемых комплектах защит.

Вопрос. Необходима ли помимо предусмотренного документацией 130-2018-ТТ2.3. шкафа защит, поставка нового шкафа с комплектом АЛАР и местом для установки существующего терминала, предоставляемого стороной «Ереван ТЭС» для ВЛ 220 кВ ААЭС – Ереван ТЭС?

Разъяснение № 1

Устройства релейной защиты для всех воздушных линий 110 и 220 кВ должны быть  выполнены в виде двух взаиморезервируемых комплектов (два одинаковых комплекта). Соответственно один комплект микропроцессорного терминала для ВЛ-220кВ «ААЭС-Ереван ТЭС», предоставляется стороной «Ереван ТЭС» с функцией АЛАР линии и одного вновь устанавливаемого комплекта защит. В обоих устанавливаемых комплектах защит, функциональный состав РЗА линий, должен соответствовать требованиям таблицы 3.1 документа 130-2018-ТТ2.3.

Оба комплекта будут установлены на новом релейном щите ОРУ.

Запрос № 2

1. При размещении в шкафу высотой 2000мм 10-11 счетчиков мы предположительно уходим ниже требуемой по ПУЭ границы:

«Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.». Нарушаем ПУЭ? Или размещаем счетчики в большем количестве шкафов?

2. счетчики ЭЭ Альфа 1802/1805 отсутствуют в реестре утвержденных типов СИ ЗАО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ" НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН по МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

какие счетчики предлагает использовать заказчик?

3. на счетчики Альфа 1802/1805 на сайте производителя отсутствует сертификат о признании типа средств измерения Республики Армения https://www.izmerenie.ru/ru/alpha-a1800 какие счетчики предлагает использовать заказчик?

Разъяснение № 2

1. В соответствии с проектной документацией 130-2018-147-АКУ, под шкафами счетчиков устанавливают закладные высотой 200мм, то соответственно требование пункта 1.5.29 ПУЭ не нарушаем. И монтаж счетчиков в количестве 10-11 в шкафах с габаритными размерами указанные в этом же документе, вполне реально.

2. технические требование к счетчикам электрической энергии представлены в проектных документах: 130-2018-ТТ3.2 «АИИС КУЭ» и 130-2018-147-АКУ «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии»

3. Предлагаем использовать счетчики, которые соответствуют техническим документам (ТЗ, ТТ) к приглашению.

Запрос № 3

1. Согласно тендерной документации, участник должен иметь лицензию с 3-мя вкладышами: энергетический, гидротехнический, строительный. Прошу подтвердить, что участник, не являющийся резидентом Армении, может участвовать, если является членом СРО и может предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации.

2. Просим подтвердить, что участник может предоставить несколько договоров консорциума с организациями-резидентами, имеющими лицензии только с одним из необходимых вкладышей, для предоставления в итоге всех трех.

Разъяснение № 3

1. Любое лицо может принять участие в процедуре закупки, если удовлетворяет требованиям, установленным приглашением к процедуре закупки.

2. Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом), порядок которого установлен приглашением.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Р. Рамазян под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-2/21