## 1) ОЛ - 98.5 _R5-25
Опросный лист № 98.5 (R5/25) (технические требования)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | РЕСИВЕР
Количество, шт | 1
Место поставки | Энергоблок "Раздан-5" (Армения, Котайская обл., г. Раздан, ул. Горцаранаин1)
Вариант установки (необходимое выделить) | □ горизонтальный
□ вертикальный
Номинальный объем, куб. м | 20
Внутренний диаметр, мм | 2200
Материал корпуса | 09Г2С
Класс опасности, ГОСТ 12.1.007-76 | II
Пожароопасность, ГОСТ 12.1.004-91 | АН
Категория и группа взрывоопасности, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99 | Т1, IIC
Температура рабочей среды, °С | - 40, + 70
Наименование хранимого продукта | Водород (Н2)
Плотность хранимого продукта, кг/м3 | 0.09
Рабочее давление, МПа | 1
Расчетное давление, МПа | 1,0
Пробное давление, МПа | 1.5
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1
Расчетная температура стенки, °С | 80
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, °С | -40
Наличие внутреннего антикоррозионного покрытия (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Наличие внешнего антикоррозионного покрытия (необходимое выделить) | □ да (грунтовка: ФЛ-03К или аналог; краска: ХВ-125, ХВ-124 или аналог, 3-го класса, цвет - серебристый)
□ нет
Сейсмичность по 12-ти бальной шкале, баллов | 10
Скорость коррозии, мм/год, не более | 0.1
Прибавка на коррозию, мм/год | 0.1
Срок службы, лет | не менее 20
Наличие подогреватвля (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Необходимость приварки деталей для крепления теплоизоляции (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Площадка обслуживания (необходимое выделить) | □ да
□ нет
Производительность приема/раздачи продукта, м3/час | 20
Оборачиваемость хранимого продукта, циклов в год | 10
Число циклов нагружения за весь срок службы, не более | 300
Место установки | открытая площадка
Снеговая нагрузка, КПа | 1.5
Ветровая нагрузка КПа | 0.23
Тип присоединения | фланцевое | стандарт на фланцы: ГОСТ 33259 - 2015
исполнение уплотнительной поверхности фланцев: тип 11.
комплект ответных фланцев: ● да / □ нет, ответ. фланец тип 11
Комплектация (необходимое выделить) | □ предохранительный клапан
□ манометр
□ запорный клапан/кран
□ прокладки фланцев
□ крепеж фланцев
Количество штуцеров, шт | 5 шт (вход/выход - 2шт, для спуска - 1шт, для предохранительного клапана - 1 шт, для манометра - 1 шт)
Дополнительные требования | Потенциальный поставщик должен предоставить на согласование заказчика рабочий чертеж/эскиз ресивера
Производитель (указать)
ФИО (указать)
Подпись / Дата:
МП
(завод - производитель)