ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի ապրիլի 04-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՌԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/4
«Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ կարիքների համար անխափան սնուցման սարքի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՌԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.04.2025թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 04․04․2025թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։  
Հարգելի պատվիրատու,

Խնդրում եմ պարզաբանել հետևյալ հարցեը։
1․ Որքա՞ն պետք է լինի անխափան սնուցման սարքի ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը ինչպիսի բեռի դեպքում։
2․ Արդյո՞ք անխափան սնուցման սարքի տեղադրման սենյակում առկա է հողանցման շինա։
3․ Արդյո՞ք անխափան սնուցման սարքի տեղադրման սենյակում առկա է էլեկտրական վահանակ։ Եթե առկա է, ապա որքան հոսանքի և որքան լարման համար է այն նախատեսված։
Պարզաբանում N 1։ 
1.
ԱՍՍ ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակահատվածը պետք է լինի առնվազն 5 րոպե, 70տոկոս բեռնվածության դեպքում

2.
Տեղադրման սենյակում բացակայում է հողանցման շինան, սակայն մոտ սենյակում առկա է հողանցման շինան:

3.
Ինչպես նշված է տեխնիկական առաջադրանքի մեջ, տեղադրման սենյակում անհրաժեշտ է կատարել մոնտաժային փոփոխություններ: Այժմ տեղադրած են իրարից անկախ աշխատող 3 ԱՍՍ տարբեր հզորություններով, որնց գումարային հզորությունը չի գերազանցում 150 ԿՎԱ-ն: Անհրաժեշտ է օգտագործել մուտքային և ելքային մալուխները, հավաքել մուտքային և ելքային վահանակներ , 3 ԱՍՍ –ն մեկ 160 ԿՎԱ ով փոխարինելու համար: Այժմ մուտքային վահանակը բացակայում է: Անհրաժեշտ է կատարել այց, մոնտաժային փոփոխման սխեման պատկերացնելու և հաշվարկելու համար: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՌԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Խաչատրյանին։ 
Հեռախոս  (+374 12) 301-213
Էլ. Փոստ՝  rpcarm@mail.ru
Պատվիրատու՝  «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1 от 04 апреля 2025 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры RAK-GHTsDzB-23/1
  Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом, организованной с целью приобретения источник бесперебойного питания для нужд ЗАО Центр Производства Радиоизотопов, ниже представляет запросы, полученные 04.04.2025г и предоставленные 04.04.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
Уважаемый клиент,

Пожалуйста, разъясните следующий вопрос.

1. Какое время автономной работы источника бесперебойного питания должно быть при какой нагрузке?

2. Имеется ли в помещении, где установлен источник бесперебойного питания, заземляющая шина?

3. Есть ли в помещении, где установлен источник бесперебойного питания, электрический щиток? Если да, то на какой ток и какое напряжение он рассчитан?
Разъяснение № 1   
1. Время автономной работы САР должно быть не менее 5 минут при нагрузке 70%.

2. В помещении, где установлена ​​система, нет заземляющей шины, но она есть в соседнем помещении.

3. Как указано в техническом задании, необходимо внести изменения в монтажное помещение. В настоящее время установлено 3 САЭ, работающих независимо друг от друга с разной мощностью, общая мощность которых не превышает 150 кВА. Необходимо использовать входные и выходные кабели, собрать входные и выходные панели, заменить 3 САЭ на одну 160 кВА. В настоящее время панель ввода отсутствует. Необходимо совершить выезд для визуализации и расчета схемы изменения установки.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян․
Телефон։ (+374 12) 301-213

Электронная почта։ rpcarm@mail.ru
Заказчик։ ЗАО «Центр Производства Радиоизотопов» 

PAGE  

