Հավելված

ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/50/51 ծածկագրով ընթացակարգի թիվ 2 արձանագրային որոշման

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/50/51

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար ՀՀ Սյունիքի  մարզի «Մեղրի քաղաքի ջրի մաքրման կայանի ապամոնտաժում, նորի կառուցում»  և «Ագարակ քաղաքի գոյություն ունեցող ջրի մաքրման կայանի հիմնանորոգում, լրացուցիչ նոր կայանի կառուցում»   աշխատանքների նախագծման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/50/51 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020 թվականի հունիսի 30-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2020 թվականի հուլիսի 1-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1

«Առկա է արդյո՞ք Մեղրի և Ագարակ քաղաքների ՋՄԿ–ները սնող գետերի հիդրոլոգիական ուսումնասիրությունների հաշվետվությունը և կարող ենք արդյո՞ք ստանալ դրանք ներկա փուլում։»

Պարզաբանում N 1

Հիդրոլոգիական ուսումնասիրությունների հաշվետվությունը վերաբերվում է գործող ջրընդունիչներին, որի անհրաժեշտությունը տվյալ նախագծման աշխատանքների համար մեզ համար անհասկանալի է և պատվիրատուի կողմից այն չի տրամադրվելու։

Հարցադրում N 2

«Հասանելի են արդյո՞ք  Մեղրի և Ագարակ քաղաքների ՋՄԿ–ները սնող գետերում ջրի որակական կազմի տվյալները և կարող ենք արդյո՞ք ստանալ դրանք ներկա փուլում»

Պարզաբանում N 2

Ջրի որակական կազմի տվյալները համարվում են ելակետային տվյալներ և կտրամադրվեն հրավերում հրապարակված պայմանագրի նախագծի 2.2.4 կետին համաձայն:

Հարցադրում N 3

«Ագարակի գործող ՋՄԿ–ի հզորությունը 25 լ/վ է։ Ծրագրով նախատեսվում է այդ կայանի հիմնանորոգում և նոր՝ 35-40 լ/վ հզորության կայանի կառուցում։ Արդյո՞ք առկա է գումարային 65 լ/վ ելքով ջրառի ջրօգտագործման թույլտվությունը։»

Պարզաբանում N 3

Ջրօգտագործման թույլտվությունը համարվում է ելակետային տվյալ և կտրամադրվի հրավերում հրապարակված պայմանագրի նախագծի 2.2.4 կետին համաձայն:

Հարցադրում N 4

«Ագարակի գործող ՋՄԿ–ի համար նախատեսվում է «ներկայումս գործող ՋՄԿ-ի տեխնոլոգիական կառուցվածքների (կախված նստվածքով պարզարանների, ֆիլտրերի, դրանց լվացման պոմպակայանի) բոլոր փականային հանգույցների, ինչպես նաև արագ գործողության ֆիլտրերի բեռնվածքի բոլոր շերտերի փոխարինում»։ Արդյո՞ք նախագծման փուլում պետք է հիմնանորոգվեն միայն այդ կառուցվածքները, թե նախագծողը պետք է ուսումնասիրի կայանի բոլոր կառուցվածքների և կոմունիկացիաների վիճակը և ելնելով դրանց արդյունքներից ներկայացնի իր առաջարկը։»

Պարզաբանում N 4

Վերակառուցման, հիմնանորոգման և փոխարինման ենթակա բոլոր հիմնական կառուցվածքները և սարքավորումները ներկայացված են նախագծման առաջադրանքում և շենքերի հետազոտության արդյունքների տեխնիկական եզրակացությունում, որը կտրամադրվի հրավերում հրապարակված պայմանագրի նախագծի 2.2.4 կետին համաձայն: Նախագծման ընթացքում նախագծային կազմակերպության կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում կարող է ճշտվել հիմնանորոգման ենթակա սարքավորումների և կառուցվածքների ցանկը:

Հարցադրում N 5

«Ագարակի և Մեղրիի ՋՄԿ–ների համար պահանջվում է նախատեսել «Փականային հանգույցների ավտոմատ կառավարման համակարգ»։ Կարո՞ղ եք ներկայացնել թե ինչ մակարդակի կառավարման համակարգ է պահանջվում։»

Պարզաբանում N 5

Նախագծման ընթացքում նախագծային կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի փականային հանգույցների ավտոմատ կառավարման համակարգի լուծումների վերաբերյալ առաջարկներ և համաձայնեցնի առաջարկները «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի և պատվիրատուի հետ:

Հարցադրում N 6

«Ագարակի և Մեղրիի ՋՄԿ–ների էլեկտրամատակարարման համար նշված է «Էլ. մատակարարումը իրականացնել գործող ենթակայանից»։ Կարո՞ղ ենք հասկանալ, որ այդ ենթակայաններում չի նախատեսվում տրանսֆորմատորների փոխարինում և էլեկտրամատակարարման նոր տեխնիկական պայմանի ստացում։»

Պարզաբանում N 6

Ենթակայանների հզորության բավարարման հարցը կարող է քննարկվել միայն  նախագծային կազմակերպության կողմից նախագծման փուլում էլեկտրամատակարարման համար անհրաժեշտ հզորությունների հաշվարկների ներկայացումից հետո:

Հարցադրում N 7

«Ինչպիսի՞ն է լինելու բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման մոտեցումը։»

Պարզաբանում N 7

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատումը կախված է կառուցվող շենքի կառուցապատման մակերեսից և անհրաժեշտության դեպքում օրենքով սահմանված կարգով նախագծային կազմակերպության կողմից պետք է իրականացվի ՇՄԱԳ և նախագիծը պետք է անցնի բնապահպանական փորձաքննություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/50/51 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Անի Բազեյանին:

Հեռախոս՝ +374 60 501 560 +506։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.bazeyan@atdf.am ։

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### №2 от 1-го июля 2020 года 
и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ПВ-КОК-ПУ-2020/50/51

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ПВ-КОК-ПУ-2020/50/51, организованной с целью приобретения консультационных услуг в области проектирования строительных работ для нужд Фондом территориального развития Армении, ниже представляет запросы, полученные 30-го июня 2020 года и предоставленные 1-го июля 2020 года по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

“ Имеется ли отчет гидрологических исследований рек, питающих МОМ городов Мегри и Агарак и можем ли мы получить их на данном этапе”

Разъяснение № 1

Отчет гидрологических исследований относится к действующим водоприемникам, необходимость которого для работ по данным проектным работам нам непонятна, и заказчиком не будет предоставлен данный отчет:

Запрос №2

“Доступны ли данные о качественном составе воды в реках, питающих МОМ городов Мегри и Агарак, и можем ли мы получить их на данном этапе?”

Разъяснение № 2

Данные о качественном составе воды считаются исходными данными и предоставляются в соответствии с пунктом 2.2.4 проекта договора, опубликованного в приглашени

Запрос №3

Мощность действующей МНОЦ Агарака составляет 25 л / сек. По программе планируется капитальный ремонт этой станции и строительство новой станции мощностью 35-40 л/сек. Имеется ли разрешение на водопользование водозабором с суммарным выходом 65 л / сек?

Разъяснение № 3

Разрешение на водопользование считается отправной точкой и предоставляется в соответствии с пунктом 2.2.4 проекта договора, опубликованного в приглашении

Запрос №4

Для действующей МНОЦ Aгарака планируется замена всех замочных узлов технологических структур (в зависимости от осаждения, фильтров, насосных станций для их промывки), а также всех слоев нагрузки фильтров быстрого действия". Должны ли на стадии проектирования ремонтироваться только эти структуры, или проектировщик должен изучить состояние всех структур станции и коммуникаций и, исходя из их результатов, представить свое предложение?

Разъяснение № 4

Все основные сооруженияи оборудования подлежащие реконструкции, капитальному ремонту или замене, представлены в задании на проектирование и в техническом заключении по результатам обследования зданий, которое будет предоставлено в соответствии с пунктом 2.2.4 проекта договора, опубликованного в приглашении. В результате исследований, проведенных проектной организацией может быть уточнен  перечень оборудования и сооружений подлежащих ремонту

Запрос №5

Для МОМ Агарака и Мегри требуется предусмотреть «систему автоматического управления клапанными узлами». Вы можете представить, на каком уровне требуется система управления.

Разъяснение № 5

При проектировании проектная организация должна представить предложения по решениям для систем автоматического управления клапанами и согласовать предложения с ЗАО «Веолия Джур» и с заказчиком

Запрос №6

Для электроснабжения МОМ агарака и Мегри отмечено "Эл.почта". осуществление поставок с действующей подстанции". Можем понять, что на этих подстанциях не планируется замена трансформаторов и получение нового технического условия электроснабжения.

Разъяснение № 6

Вопрос обеспечения мощности подстанций может обсуждаться только после представления проектной организацией расчетов мощностей, необходимых для электроснабжения на стадии проектирования

Запрос №7

Каким будет подход к оценке экологического и социального воздействия?

Разъяснение № 7

Оценка экологического и социального воздействия зависит от площади застройки строящегося здания и в случае необходимости проектная организация должна провести ОВОС, и проект должен пройти природоохранную экспертизу

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Ани Базеян под кодом ПВ-КОК-ПУ-2020/50/51

Телефон: +374 60 501 560 +506.

Электронная почта: a.bazeyan@atdf.am

ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/50/51 ծածկագրով

գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝					Հ․ Խաչատրյան