ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-200/22»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար №3 և №4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված                          «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-200/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ դեկտեմբերի 20-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ դեկտեմբերի 26-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում
Թիվ 10-րդ չափաբաժնի ավտոմատ անջատիչի տեխնիկական բնութագրի հետ կապված մասնակիցը խնդրում է ներկայացնել նաև՝
1․ Исполнение привода: - ручной - электромагнитный (укажите напряжение: 220В переменного тока, 220В постоянного тока), 

2.  Электронный блок защиты - МРТ1-МП - МРТ2-МП - МРТ4-МП,

3. Наличие и параметры дополнительных расцепителей (только один): - независимый (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 24; 110; 220 В постоянного тока); - нулевой (110; 127; 220; 380; 500 В переменного тока или 110; 220; 440 В постоянного тока).
Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի հարցմանը ի պատասխան նշեց՝ 
1. Тип и номинальный ток: АВМ2МСВ (выдвижной селективный) 400А,

2. Исполнение привода: - электромагнитный 220В,

3. Электромагнитный блок защиты – МРТ4-МП,

4. Независимый расцепитель переменного тока 220В,

5. Климатическое исполнение УХЛ3,

6. Наличие свободных контактов выключателя: 2 замыкающих, 2  размыкающих,

7. Для АЭС,

8. Класс 4 по НП-001-97.

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-200/22» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

