ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО «ААЭК» ниже представляет информацию о договоре № HAEK-BMAShDzB-4/23-02/03,

заключенном 2024 года 19 марта в результате процедуры закупки под кодом HAEK-BMAShDzB-

4/23, организованной с целью приобретения работ замены токопроводов от трансформаторов 23Т и 24Т до выключателей КРУ 6,3 кВ по ряду «А» МЗТЦ с поставкой оборудования для своих нужд:

|  |  | Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота |  | наименование |  |  |  | единица измерения |  | количество |  |  |  |  |  | сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  | краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  | общее |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по имеющимся финансовым средствам |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Замена токопроводов от трансформаторов 23Т и 24Т до выключателей КРУ 6,3 кВ по ряду «А» МЗТЦ с поставкой оборудования |  |  |  | набор |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 372700000 |  |  |  | 372700000 |  |  |  |  |  |  | Замена отработавших свой ресурс токопроводов от трансформаторов 23Т и 24Т типа (ТРДНС 25000/35-72-У-1) до выключателя КРУ 6,3 кВ․ 1) Поставка оборудования. В комплект поставки продукции должны входить: - Трехфазный комплектный токопровод с литой изоляцией на 6,3кВ. - инструменты, материалы и принадлежности, необходимые для монтажа и технического обслуживания поставляемой продукции. 2) Демонтаж действующих токопроводов 6,3кВ от трансформаторов 23Т А,Б и 24Т А,Б до выключателей КРУ 6,3 кВ по ряду «А» МЗТЦ Длина токопровода на один трансформатор - 69п.м․ Действующий проект (ТЭ086.00.000.СБ) предоставляет ААЭС. 4) Техническая документация при поставке продукции (на русском языке): а) паспорт на каждую единицу продукции в который должны быть включены. - информация о содержании драгоценных металлов; б) инструкция по монтажу; в) руководство по эксплуатации; г) инструкция по техническому обслуживанию и ремонту; д) сборочный чертёж продукции со спецификацией; е) комплект технологической документации на проведение работ, выполняемых при регламентном техническом облуживании и ремонте; ж) комплект ремонтной документации; з) протоколы приёмо-сдаточных испытаний; и) копии протоколов испытаний на сейсмостойкость; Трехфазный комплектный токопровод с литой изоляцией - Номинальное напряжение -6,3кВ; - Номинальный ток -2000А; - Ток термической стойкости (3сек) -31,5кА; - Ток электродинамической стойкости (3сек) -81кА; - Частота-50Гц; - Условия эксплуатации (-40÷+55)0С; - Климатическое исполнение– У1; - Степень защиты не менее IP67; - Охлаждение воздушное, естественное; - Материал проводников – алюминий; - Изоляция –Компаунд; - Класс безопасности (по НП-001-15) – 4Н; - II категория сейсмостойкости по НП-031-01; - Высота над уровнем моря до 1000 м; - Срок службы - не менее 30 лет; - Гарантия – 36 месяцев с даты поставки; *Работы выполнять согласно ведомости объема работ утвержденным главным инженером ААЭС на 30.08.2023 г. и технической характеристикой |  |  |  |  | Замена отработавших свой ресурс токопроводов от трансформаторов 23Т и 24Т типа (ТРДНС 25000/35-72-У-1) до выключателя КРУ 6,3 кВ․ 1) Поставка оборудования. В комплект поставки продукции должны входить: - Трехфазный комплектный токопровод с литой изоляцией на 6,3кВ. - инструменты, материалы и принадлежности, необходимые для монтажа и технического обслуживания поставляемой продукции. 2) Демонтаж действующих токопроводов 6,3кВ от трансформаторов 23Т А,Б и 24Т А,Б до выключателей КРУ 6,3 кВ по ряду «А» МЗТЦ 3) Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ трехфазного комплектного Длина токопровода на один трансформатор - 69п.м․ Действующий проект (ТЭ086.00.000.СБ) предоставляет ААЭС. 4) Техническая документация при поставке продукции (на русском языке): а) паспорт на каждую единицу продукции в который должны быть включены. - информация о содержании драгоценных металлов; б) инструкция по монтажу; в) руководство по эксплуатации; г) инструкция по техническому обслуживанию и ремонту; д) сборочный чертёж продукции со спецификацией; е) комплект технологической документации на проведение работ, выполняемых при регламентном техническом облуживании и ремонте; ж) комплект ремонтной документации; з) протоколы приёмо-сдаточных испытаний; и) копии протоколов испытаний на сейсмостойкость; Трехфазный комплектный токопровод с литой изоляцией - Номинальное напряжение -6,3кВ; - Номинальный ток -2000А; - Ток термической стойкости (3сек) -31,5кА; - Ток электродинамической стойкости (3сек) -81кА; - Частота-50Гц; - Условия эксплуатации (-40÷+55)0С; - Климатическое исполнение– У1; - Степень защиты не менее IP67; - Охлаждение воздушное, естественное; - Материал проводников – алюминий; - Изоляция –Компаунд; - Класс безопасности (по НП-001-15) – 4Н; - II категория сейсмостойкости по НП-031-01; - Высота над уровнем моря до 1000 м; - Срок службы - не менее 30 лет; - Гарантия – 36 месяцев с даты монтажа; *Работы выполнять согласно ведомости объема работ утвержденным главным инженером ААЭС на 30.08.2023 г. и технической характеристикой․токопровода с литой изоляцией. |  |
| Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. 2 статьи 20 Закона РА «О закупках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04.01.2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10.01.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.01.2024г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  | Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| Лот 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ООО Транзит |  |  |  |  |  | 222358000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44471600 |  |  |  |  |  |  |  | 266829600 |  |  |  |
| 2 |  |  | ООО И Си Энерджи |  |  |  |  |  | 239165000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47833000 |  |  |  |  |  |  |  | 286998000 |  |  |  |
| 3 |  |  | ЗАО Нортекс Энджиниринг |  |  |  |  |  | 307900000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61580000 |  |  |  |  |  |  |  | 369480000 |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Наименование участника |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие требуемых по приглашению документов |  |  |  |  |  | Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением |  |  |  |  |  |  | Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ценовое предложение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  | Примечание: Иные основания для отклонения заявок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.02.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание периода ожидания |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2024г. |  |  |  |  |  |
| Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.03.2024 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.10.2023г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подписания договора заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.03.2024г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  | Крайний срок исполнения |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  | Общая |  |
| 1 | ООО Транзит |  |  |  | HAEK-BMAShDzB-4/23-02/03 |  |  |  |  |  |  | 19.03.2024г. |  |  |  |  | В течение - ППР 2024. (май÷июль 2024г.) крайний срок -за 5 календарных дней до окончания ППР 2024. |  |  |  |  | 80048880 |  |  |  |  | 266829600 |  |  |  | 266829600 |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота | Отобранный участник |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл. почта |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  | УНН / Номер и серия паспорта |  |  |
| 1 | ООО Транзит |  |  |  | РФ, г. Москва, ул. Адмирала Руднева, д. 4, помещ. 30, тел. +374 41 66 62 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tranzit.llc@mail.ru |  |  |  |  |  |  | 19300472867400 |  |  |  |  |  | 7706669420 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  | Примечание: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления. К письменному требованию прилагается: 1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика arnak.ghazaryan@anpp.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  | Armeps.am Gnumner.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  | нету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения |  |  |  |  |  |  | нету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимые сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес эл. почты |  |  |  |  |  |  |  |
| Айкуи Григорян |  |  |  |  |  |  |  | 010 20 04 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Haykuhi.grigoryan@anpp.am |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:  ЗАО «ААЭК»