ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սյունիքի մարզի «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ օբյեկտի կաթսայատան և ուսումնական մասնաշենքերի ջեռուցման համակարգերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմելու համար հիմք են հանդիսացել

- Անշարժ գույքի սեփականության վկայականը,

- Օբյեկտների տեղակայման իրավիճակային հատակագիծը,

- Պատվիրատուի առաջադրանքը,

- Նախագծման պայմանագիրը:

Նախագիծը կազմելու է համաձայն СНиП 41-01-2003 և BCH 21-77 շինարարական նորմերին և կանոններին համապատասխան:

Հիմք են ընդունվել հետևյալ կլիմայական պայմանները

- Տարվա ցուրտ շրջանի հաշվարկային ջերմաստիճանը t= -9 0C,

- Տարվա տաք շրջանի հաշվարկային ջերմաստիճանը t= +41 0C:

Կաթսայատուն

Գոյություն ունեցող կաթսայատանը 6,6x5,6 մ հատակագծային չափերով հ=3,0 մ բարձրությամբ d=20 սմ հաստության պատերով մեկ հարկանի շինություն է, գոյություն ունեցող երկու կաթսաները հին ոճի են և չեն աշխատում, ենթակա են ապամոնտաժման գազայրիչներով և պոմպերով:

Նախագծով նախատեսվել է ամբողջությամբ ապամոնտաժել ներքին սարքավորումները և մոնտաժել նոր կաթսայատան 250 կվտ հզորությամբ երկու կաթսաներով, համապատասխան գազայրիչներով և պոմպերով: Չի ապամոնտաժվում միայն մետաղական Փ=300 մմ տրամագծով ծխնելույզը, որը ունի 8մ երկարություն:

Նոր մոնտաժված մատակարար T1 և հետադարձ  T2 Փ75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակները միացվում են կաթսայատնից դուրս եկող գոյություն ունեցող Փ75 մմ տրամագծով ջերմագծերին:

Ջրամատակարարում ջրմուղից գոյություն ունի: Մատակարարվող ջրի հաշվարկային ջերմաստիճանը 85÷65 0C է: Ելնելով ջերմային ծախսերից նախագծով նախատեսվել է 2 հատ ավտոմատացված ջրային կաթսա «Նոր տուն» խանութների ցանցից RODI DUAL մակնիշի 250 կվտ հզորությամբ FBRXPLETL գազայրիչներով և IMAS U55-25-180 մակնիշի պոպմպերով (կամ նույն հզորության մեկ այլ կաթսաներ համապատասխան գազայրիչներով և պոմպերով):

Նման հզորության կաթսաները ունեն փոքր այրոդինամիկական դիմադրություն, որի համար էլ ծխագազերի քարշը ընտրված է բնական: Կաթսայատունը տեղադրվում է նաև 80լ տարողությամբ մեմբրանային ընդարձակման անոթ:

Վառելիքի այրման համար անհրաժեշտ  օդը վերցվում է կաթսայատան սրահից: Կաթսայատան ներսի խողովակները էլեկտրոեռակցումային և գազամուղային են:

Մոնտաժումից հետո բոլոր խողովակները ենթարկվում են փորձարկման համաձայն ՇՆևԿ 3,05,01-85 պահանջների: Խողովակների վերին բարձր կետերից իրականացվում է օդի հեռացում, իսկ ստորին ցածր կետերից ջրի դատարկում:

| Ուսումնական մասնաշենքերի ջեռուցում Դպրոցի ուցումնական թիվ 3 և թիվ 4 մասնաշենքերը, որոնց ջերմամատակարարման համակարգերը այս նախագծով նախատեսվում է ապամոնտաժել և մենտաժել նոր համակարգեր՝ եռահարկ են մեկական նկուղային հարկերով, քառաթեք կազմակերպված ջրահեռացմամբ տանիքներով: Պարապետերը ծածկից բարձր է 0,8÷1,2 մ, որը հնարավորություն է տալիս մատակարար ջերմային օղակը մոնտաժել տանիքում ջերմամեկուսացմամբ, իսկ հետադարձ ջերմային օղակը նկուղում՝ նույնպես ջերմամեկուսացմամբ: Ամբողջությամբ ապամոնտաժվում են գոյություն ունեցող մետաղական խողովակներով ու մարտկոցներով ջեռուցման համակարգերը մինչև նկուղային հարկի մագիստրալ Փ75մմ տրամագծով մատակարար և հետադարձ ջերմագծերը և մոնտաժվում նոր ջերմային ՋՄ-1 և ՋՄ-2 համակարգերը - մարտկոցները ալյումինի h=500 մմ բարձրությամբ, - ջերմատար խողովակները պոլիպրոպիլենային են: Յուրաքանչյուր կանգնակի վերին և ստորին մասերում տեղադրվում են փականներ ջերմությունը կարգավորելու և անհրաժեշտության դեպքում տվյալ կանգնակը վերանորոգելու նպատակով: Ջեռուցման հիմնական ցուցանիշները 2N; Անվանում; Ծավալը /խմ/; միջին ջերմ. t0C; Կաթսայի հզորությունը /կվտ/; քանակը; Ջերմային ծավալը կգ/կկալ. 1; ՋՄ-1; 2574; -9; 250; 2; 2218,6. 2; ՋՄ-2; 2581; -9; 250; 2224,6. 3; վարչական մասնաշենք; 72915; -; -; -. Ծանոթություն. Կաթսաների հզորությունը հաշվարկվել է ելնելով ուսումնական երկու մասնաշենքերի և վարչական մասնաշենքի ջեռուցման ծավալներից: |
| --- |
| ՏՆՕՐԵՆ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ________________________________ |  |  |  |
| ՆԳՃ | Վ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ |  | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի կաթսայատան և ուսումնական մասնաշենքերի ջեռուցման համակարգերի վերակառուցում» | Ն.Փ. | ԹԵՐԹ | Թ. Ք. |
| ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ | Ա. ՄԻՐԶԱԲԵԿՅԱՆ |  |  |  |  |  |
| «ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ ԼԻՑԵՆԶԻԱ 8728 |  |  | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ | ԱՆ |  |  |