ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի հուլիսի 31-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-121/24»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար մալուխների և մալուխային պատրաստվածքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-121/24» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ հուլիսի 29-ին և 30-ին ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ հուլիսի 31-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1
   Արդյոք ընդունելի տարբերակ է շրջակա միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճանը մալուխի շահագործման ընթացքում, մինչև +60°C (մալուխի մնացած բոլոր պարամետրերը բավարարում է)։ 
Հարցադրում 2     Ի լրումը նախորդ հարցմանը, խնդրում եմ պարզաբանել․ Շահագործման ընթացքում ժիլերի տաքացման թույլատրելի ջերմաստիճանը. նորմալ ռեժիմում - ոչ ավելի, քան +90 °C; ընթացիկ ծանրաբեռնված ռեժիմում – ոչ ավելի, քան +130 °C; կարճ միացման ռեժիմում +250 °C (կարճ միացման տևողությունը չպետք է գերազանցի 5 վայրկյանը); Կարճ միացման ժամանակ չբռնկման պայմանների սահմանաչափը +400 °C-ից ոչ ավելի է: Միգուցե դա եք հաշվի առել և նկատի ունեցել, որ շրջակա միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճանը մալուխի շահագործման ընթացքում, ոչ պակաս + 80°C; Իրականում այդ տեսակի մալուխի համար նշված է՝ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -50°C-ից +60 °C:
Հարցադրում 3  Հստակեցնել այն չափանիշները, որոնց մալուխը պետք է համապատասխանի ճառագայթային ազդեցության դեպքում

Պարզաբանում 1     1-ին և 2-րդ հարցադրմանը տրվում է հետևյալ պարզաբանումը՝

                            Շրջակա միջավայրի թույլատրելի ջերմաստիճանը մալուխի շահագործման ընթացքում պետք է լինի ոչ պակաս +80°C
Պարզաբանում 2     Մալուխի ճառագայթման դիմացկունությունը ոչ պակաս 500մլ Զվ/ժ 

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-121/24» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Սոֆյա Արզումանյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` sofya.arzumanyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

