Պարզաբանում

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար տրանսֆորմատորային յուղի, քսայուղի և սիլիկագելի 3 լոտով մատակարարման А-310-26 /3565/ ծածկագրով հրապարակված ԱԲՀ-ի մասնակցության ցանկություն ունեցող ընկերությունների կողմից հնչեցված հարցերի վերաբերյալ

| Մասնակցի կողմից հարցադրում | Պարզաբանում |
| --- | --- |
| Տրանսֆորմատորային յուղի ծակման լարման ցուցանիշը ստուգվում է համաձայն ԳՕՍՏ 6581-75 ստանդարտի պահանջների։ Ըստ նշված կարգի՝ յուղի նմուշը ստուգվում է նախքան նախապատրաստումը, և ծակման լարման ցուցանիշը պետք է կազմի ոչ պակաս 30 կՎ։ Այնուհետև նմուշը ենթարկվում է նախապատրաստման (չորացման և մեխանիկական մասնիկների հեռացման), որից հետո ծակման լարման ցուցանիշը պետք է կազմի 65 կՎ և ավելի։ Նշված ցուցանիշները մեր կողմից կներկայացվեն երկու առանձին կետերով՝ նախքան նմուշի նախապատրաստումը և նախապատրաստումից հետո։ | Ծակման լարումը պետք է լինի - 65 կՎ |
| 3-րդ լոտի տեխնիկական պահանջը լիովին հստակ չէ, քանի որ աղյուսակում նշված են սիլիկագելի 3 տարբեր տեսակների ցուցանիշներ, իսկ ընդհանուր քանակը նշված է 9480 կգ։ Եթե անհրաժեշտ են բոլոր 3 տեսակները, խնդրում ենք առանձնացնել դրանց քանակները՝ ըստ տեսակների։ Ինչպես նաև խնդրում ենք բոլոր տեսակի սիլիկագելների համար նշել համապատասխան ԳՕՍՏ ստանդարտը և պարզաբանել «ՇՍՄԳ» հապավման նշանակությունը։ | Սիլիկագել սպիտակ КСКГ - ГОСТ 3956-76 Սիլիկագել գունավոր КСКГ – ГОСТ- 8984-75 |