ОБЪЯВЛЕНИЕ
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ПЕРВЫЙ ЭТАП
Настоящий текст объявления утвержден решением оценочной комиссии № 1 от 28 ноября 2025 года и публикуется в соответствии со статьей 29 Закона РА «О закупках».
Код процедуры « ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1»
         Оценочная комиссия процедуры закупки код «ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1», организованная с целью приобретения работ по реконструкции подстанций «Шаумян-2» 220/110/10 кВ, «Мараш» 220/110/10 кВ и «Ехегнадзор» 220/110/35 кВ для нужд ЗАО «Высоковольтные электрические сети», представляет ниже запрос, полученный 27.11.2025 г. относительно приглашения с тем же кодом, и разъяснения, предоставленного 28.11.2025 г.
Вопрос № 1
ПС «Мараш» 220/110/10 кВ:
 B LOT 2 упоминаются ограничители перенапряжения (ОПН)  однако в параметрических таблицах Мы не нашли отдельной таблицы c техническими характеристиками ОПН. Подскажите, пожалуйста, если её нет, нам нужно предоставить наши стандартные параметрические таблицы?
Разъяснение № 1
В техническом задании указаны рабочие напряжения ОПН согласно которым должны быть выбраны ОПН. Ток разряда должен быть рассчитан и представлен на согласование Заказчику.

Вопрос № 2
ПС «Мараш» 220/110/10 кВ:
 B LOT 2, в разделе "Table 5 Technical specification of 35 kV disconnector with single grounding switch for Aux.t-3", указано требование на оборудование 42 кВ.
 Однако параметры по уровню грозового импульса, путям утечки и т.д. соответствуют только оборудованию класса 72,5 кВ.
 Просим уточнить: мы должны предложить оборудование 42 кВ или 72,5 кВ? Если мы ответим оборудованием 72,5 кВ, то на последующем этапе коммерческого предложения цена будет существенно выше.
Разъяснение № 2
В техническом задании четко описаны требования к разъединителю 35 кВ, все параметры разъединителя должны строго соответствовать требованиям МЭК и стандартам РА.

Телефон: 060380040։

Электронная почта: narine.kirakosyan@hven.am
Оценочная комиссия по процедуре закупки с кодом « ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1»
PAGE  

