ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի հուլիսի 04-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-25/37»
«ՍՈՒՐԲ ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ-ի կարիքների համար UPS-ների վերանորոգման ծառայություններ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-25/37» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2025 թվականի հուլիսի 04-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2025 թվականի հուլիսի 04-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1
Հարգելի Պատվիրատու, խնդրում եմ պարզաբանել՝

1․ նշված մարտկոցները ի՞նչ ԱԱՍ-ի համար են նախատեսած և ի՞նչ քանակով,

2․ «Յուրաքանչյուր մարտկոցը պետք է ունենա թեսթավորման հաշվետվությունը» պահանջով դուք ակնկալում եք ունենալ արտադրողի կողմից տրամադրված գործարանային թեստավորման հաշվետվություն, թե՞ նախատեսվում է, որ թեստավորումը պետք է իրականացվի տեղադրմանը նախորդող փուլում։ Եթե թեստավորումը նախատեսվում է տեղում, խնդրում ենք հստակեցնել, թե որ ցուցանիշներն ու արդյունքներն են ձեզ համար համարվում բավարար։ 

Պարզաբանում N 1 
Հարգելի գործընկեր, 

Ի պատասխան Ձեր հարցմանը 

1. Նախատեսվում է Borri B9000fxs 120 KVA և Borri B9000fxs 100 KVA անխափան սնուցման սարքերում առկա մարտկոցների փոխարինում, յուրաքանչյուրում թվով 50 հատ: 

2. Յուրաքանչյուր մարտկոց պետք է ունենա գործարանային ստուգման սերտիֆիկատը, ինչպես նաև թեստավորումը պետք է իրականացվի տեղում և համապատասխանի գործարանային բնութագրին, նվազագույնը CCA կամ EN և ներքին դիմադրության պարամետրերով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
«ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-25/37» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Աիդա Համբարձումյանին:

Հեռախոս 091-606942

Էլ. փոստ a.hambardzumyan@keystone.am
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 №1 от 04 июля 2025 года 
и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-25/37» Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-25/37», организованной целью приобретения услуги по ремонту ИБП для нужд ЗАО “СУРБ ГРИГОРИЙ ЛУСАВОРИЧ” МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ниже представляет запросы, полученное 04 июля и предоставленное 04 июля по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Вопрос №1

Уважаемый Заказчик, просим разъяснить следующее:
1․ Для какого ИБП (источника бесперебойного питания) предназначены указанные аккумуляторы и в каком количестве?

2․ В требовании «каждый аккумулятор должен иметь отчет по тестированию» — вы ожидаете получить заводской отчет о тестировании от производителя, или предполагается, что тестирование должно быть проведено на предварительном этапе перед установкой?
Если тестирование предполагается на месте, просим уточнить, какие именно показатели и результаты вы считаете удовлетворительными.

Разъяснение № 1 

Уважаемый партнер, в ответ на ваш запрос сообщаем следующее:
Планируется замена аккумуляторов в источниках бесперебойного питания Borri B9000FXS 120 kVA и Borri B9000FXS 100 kVA, по 50 штук в каждом устройстве.

Каждый аккумулятор должен иметь заводской сертификат проверки, а также пройти тестирование на месте, результаты которого должны соответствовать заводским техническим характеристикам. Минимальные параметры для тестирования:

значение по стандарту CCA или EN, внутреннее сопротивление.
Для получения дополнительной информации относительно этого объявления, пожалуйста, свяжитесь с:
Аида Амбарцумяну под кодом «ՍԳԼ-ԳՀԾՁԲ-25/37»
Телефон: 091-606942

Электронная почта почта a.hambardzumyan@keystone.am
PAGE  

