ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ

Ազգային պատկերասրահի դահլիճների օդափոխության և օդորակման համակարգերը անհրաժեշտ է կազմել համաձայն՝

1. ՀՀՇՆ IV-12.02.01-00 ՛՛Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում՛՛

2. ՀՀՇՆII-7.02-95 ՛՛Շինարարական ջերմոֆիզիկա շենքերի պատող  կոնստրուկցիաներ՛՛

Արտաքին օդի ջերմաստիճանը ջեռուցման, օդի լավորակման և օդափոխության համակարգերի համար ընդունել՝

ա) ձմռանը   -20 0/ C; 70-90%

բ)  ամռանը  +38 0/ C; 30% -  համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի

Ներքին կլիմայական պայմաններն են՝

ա) ձմռանը   +18-200/ C; օդի հարաբերական խոնավությունը 40-45%

բ)  ամռանը  +20-220/ C; օդի հարաբերական խոնավությունը 45-50%

Ջեռուցման ժամանակաշրջանի միջին ջերմաստիճանը 1,0 0/C, ջեռուցման տևողությունը 140 օր է:

Ջերմամատակարարումը նախատեսել սեփական, գոյություն ունեցող կաթսայատնից:

Ջեռուցման և օդափոխության ջերմատարի ջերմաստիճանը 800/-600/C է, սառնամատակարարմանը 7-120/ C:

2. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՎ  ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՈՒՄ

Պատկերասրահում նախատեսել օդի ներածման և արտածման համակարգեր օդափոխության մեխանիկական դրդումով: Օդի ներածումը և վերաշրջանառությունը ցուցասրահներում կազմակերպվում է համապատասխան համակարգերով (ընտրված և համաձայնեցված պատվիրատուի հետ, համապատասխան հաշվարկներով), որոնց ներածման և վերաշրջանառության օդատարը անցնում են գոյություն ունեցող հորաններով, ինչպես նաև վերելակների կողքի հորաններով: Հորաններում օդատարների տեղավորելու նպատակով օդատարները ջերմամեկուսացվելու են միայն ծածկից ծածկ ընկած հատվածներում: Ներածումը կատարել առաստաղի և պատի անկյունային հատվածում կառուցվող գիպսոկարտոնե տուփից, արտածումը՝ հատակի անկյունից: Ներածման տուփը պատրաստել սենյակի ամբողջ երկարությամբ, իսկ արտածումը մինչև դռան բացվածքը: 1-5 հարկերի օդափոխությունը կատարել նկուղում տեղադրվելիք համակարգերով, իսկ 6 և 7 հարկերինը՝ տանիքում տեղադրվելիք համակարգերով: Որմնանկարների սրահի օդափոխության համար տեղադրել առանձին համակարգ, համապատասխան մասնաշենքի տանիքին: Օդափոխությունը որմնանկարների սրահում կազմակերպել վերևից-վերև սկզբունքով, օդի ներածման համար տեղադրել պտտահողմային տիպի դիֆուզորներ, իսկ արտածման համար օգտագործել գոյություն ունեցող ճաղաշարերը: Բոլոր ցուցասրահներում կատարել օդի 6-ապատիկ շրջանառություն, մարդկանց քանակով հաշվարկված թարմ օդի խառնմամբ: Սրահներում օդի հարաբերական խոնավությունը պահպանել 50%-ի սահմանում, օդափոխության համակարգում գոլորշային խոնավացուցիչի կիրառման միջոցով, ինչպես նաև կատարել օդի երկքայլանի մաքրում F9 կարգի մաքրմամբ:

Ցուցասրահներում ներածվող և վերաշրջանառվող օդաքանակները հաշվարկել 10% ավելցուկային դրական ճնշում ապահովելով, որը անհրաժեշտ է արտաքին օդի ներթափանցումը կանխելու համար: Առանձին օդափոխության համակարգեր նախատեսել համապատասխանաբար 8-րդ հարկի դահլիճի և ճաշասրահի համար, որոնց արտադրողականությունը հաշվարկել տվյալ տարածքներում մարդկանց քանակների և ջերմանջատումների ասիմիլյացիայի հաշվարկներով: Արտածումը նույնպես կատարել առանձին արտածման համակարգերի միջոցով, որոնցով և կատարել ամբողջ շինության օդի հիմնական արտածումները:

Առանձին համակարգեր նախատեսել սանհանգույցների, ճաշասրահի, խոհանոցի, վերելակների, նախասրահների, դահլիճի և օժանդակ սենյակի համար: Որմնանկարների սրահներից արտածումը կատարել բնական՝ առաստաղին գոյություն ունեցող բացվածքներից:

3.  ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՍԱՌԵՑՈՒՄ

Պատկերասրահում ջեռուցումը ապահովվել գոյություն ունեցող համակարգով, ինչպես նաև նոր մոնտաժվող օդափոխության համակարգերի միջոցով, տարածք մղելով տաք օդ: 8-րդ հարկում դահլիճի, հանդիսությունների սրահի և ճաշասրահի համար, որպես ջեռուցիչ սարքավորում կարող է ծառայել նաև հատակին տեղադրված ֆանկոելը: Բոլոր սարքավորումների ջերմամատակարարումը կատարել գոյություն ունեցող կաթսայատնից, իսկ սառնամատակարարումը բակում և տանիքին տեղադրվելիք սառնարանային մեքենաներով, համալրված հիդրավլիկ մոդուլով: Ջերմամատակարարման համակարգի պոմպերը նույնպես համարել կաթսայատանը գոյություն ունեցողները: Գոլորշու պատրաստման համար ջրագիծը տալ կաթսայատնից, որը նախապես պետք է անցնի ֆիլտրացում կախված ջրի լաբորատոր անալիզի արդյունքներից:

Համակարգի Ամառ-Ձմեռ փոխակերպումները կատարել բակում տեղադրվելիք չիլլերի դեպքում՝ նկուղային հարկի տեխնիկական հատվածում, իսկ տանիքում տեղադրվելիք չիլլերի դեպքում՝ վերին տեխնիկական հարկում:

Բոլոր սրահներում սառեցումը կատարել օդափոխության միջոցով, իսկ ջերմաստիճանը կարգավորել սրահներում տեղադրվելիք տվիչների միջոցով:

8-րդ հարկում սառնամատակարարումը կատարվել, հիմնականում, հատակային (կոնսոլային) ֆանկոելների միջոցով:

4. ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՈՒՂՂՎԱԾ  ԱՂՄՈՒԿԻ  ԻՋԵՑՄԱՆԸ

Աղմուկի իջեցման, տատանումների մարման համար նախատեսել՝

1.	Ճկուն միացման սարքավորումներ, օդամուղների միացման տեղերում

2.	Սպասարկվող հատվածներում օդատարներում օդի արագության սահմանափակում

մինչև 5մ/վ

3.	Ձայնախլացուցիչների տեղադրումով ներածման և արտածման համակարգերում՝

օդամուղից դեպի  սպասարկվող հատվածի կողմում

4.	Օդափոխության համակարգերի տեղադրում շարժամար հենարանների վրա

5.	Բոլոր օդատարների մեկուսացում ժամանակակից նյութերով:

5. ՕԴԱՏԱՐՆԵՐԻ  ԵՎ  ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ  ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԸ

1.  Ընդհանուր տարածքների օդափոխության խողովակները պատրաստել ՛՛Ն՛՛ դասի,

համաձայն СНиП 41-01-2003, համապատասխան հաստության ցինկապատ թիթեղով:

2. Ջերմամեկուսացումը կատարել 3.5 սմ հաստությամբ ապակեբամբակյա ֆոլգայապատ

ջերմամեկուսիչով:

3. Բոլոր մետաղական և պոլիպռոպիլենային խողովակները ջերմամեկուսացնել

ջերմամեկուսիչ ժամանակակից նյութերով և պաշտպանիչ շերտերով,

համապատասխան նորմերի:

6. ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Հրդեհի ազդանշանի դեպքում պետք է, ավտոմատ կերպով, անջատվի օդափոխության

համակարգերը:

2. Տարանցիկ օդատարների հրդեհադիմացկունության սահմանը ընդունել համաձայն

СНиП 41-01-2003:

7. ՄՈՆՏԱԺԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

1. Օդատարների մոնտաժումը համաձայնեցնել այլ կոմունիկացիաների և

ճարտարապետական լուծումների  հետ.

2. Միացման և մոնտաժման աշխատանքները կատարել համաձայն գործող նորմերի.

3. Խողովակաշարերի մոնտաժը կատարել պահպանելով անհրաժեշտ թեքությունը,

համակարգի դատարկման համար: Նախատեսել դատարկման ծորակներ

համակարգի ցածր կետերում և օդի հեռացման փականներ՝ բարձր կետերում:

8. ԱՎՏՈՄԱՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ԷՆԵՐԳՈԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածքներում կլիմայական պայմանների բավարարման, օդափոխության ջերմա-սառնամատակարարման համակարգերի անխափան աշխատանքների և էներգիայի խնայողության նպատակներով նախատեսել հետևյալ միջոցառումները՝

- բարձր էֆեկտիվությամբ ջերմամեկուսիչ նյութերի օգտագործում օդափոխության համակարգերում, արտաքին միջավայրի հետ ջերմափոխանակումը կանխարգելելու նպատակով,

- օդի վերարջանառության կարգավորում կախված տարածքի ծանրաբեռնվածության և թարմ օդի անհրաժեշտ քանակի,

- փոփոխական ջրաքանակի կարգավորմամբ համակարգի կիրառում, հաճախականային կարգավորմամբ պոպմերով,

- օդափոխության համակարգերում բարձր էֆեկտիվությամբ և հաճախականային կարգավորմամբ շարժիչների կիրառում:

9. ԹԱՔՆՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տարածքում նախատեսել հետևյալ տիպի թաքնված աշխատանքներ, որոնք կարգավորվում են թաքնված աշխատանքների կատարման ակտով՝

- օդափոխության համակարգերի և խողովակաշարերի մոնտաժ վերանորոգված տարածքներում;

- օդատարների և խողավակաշարերի ջերմամեկուսիչների մոնտաժ;

- ծածկերի և պատերի միջով անցումներ;

- կախիչների, հենարանների և անցումների համար զոդման աշխատանքներ;

- լցոնված հորանների բացում;

- հորաններում գոյություն ունեցող այլ չնախատեսված համակարգերի ապամոնտաժ կամ տեղափոխում․

- ընտրված բոլոր սարքավորումներն ու նյութերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ