ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИНИРОВАНИЕ (ВК) СПИСОК РАБОЧИХ СХЕМ ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

| ЛИСТ | НАИМЕНОВАНИЕ | ОЗНАКОМЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист |  |
| 2 | Общие данные |  |
| 3 | Вентиляция. План подвального этажа |  |
| 4 | Вентиляция. План I этажа |  |
| 5 | Вентиляция. План II этажа |  |
| 6 | Вентиляция. План III этажа |  |
| 7 | Вентиляция. План IV этажа |  |
| 8 | Вентиляция. План V этажа |  |
| 9 | Вентиляция. План VI этажа |  |
| 10 | Вентиляция. План VII этажа |  |
| 11 | Вентиляция. План VIII этажа |  |
| 12 | Вентиляция. План технического этажа |  |
| 13 | Вентиляция. План крыши |  |
| 14 | Вентиляция. Разрез 1-1 |  |
| 15 | Вентиляция. План III этажа/(галерея фресок) пространственная схема приточной системы П9 |  |
| 16 | Пространственные схемы приточных систем П1,П2 |  |
| 17 | Пространственные схемы приточных систем П3 и вытяжных систем В2,В3 |  |
| 18 | Пространственные схемы приточной системы П4 |  |
| 19 | Пространственные схемы приточных систем П5,П6, П7, П8 |  |
| 20 | Пространственные схемы вытяжных систем В1,В4, В5, В6 |  |
| 21 | План тепло и холодоснабжения систем расположенных в подвальном этаже |  |
| 22 | План тепло и холодоснабжения систем расположенных на крыше территории фресок |  |
| 23 | План тепло и холодоснабжения систем расположенных на восьмом этаже |  |
| 24 | План трубопровода тепло и холодоснабжения проходящего на техническом этаже под крышей |  |
| 25 | План тепло и холодоснабжения систем расположенных на крыше Чиллера СН-2, а также систем П-5, П6 |  |
| 26 | План тепло и холодоснабжения систем Чиллера СН-1, внешняя сеть |  |
| 27 | Принципиальная схема тепло и холодоснабжения систем П-1,П-2, П-3, П-4 и П-9 |  |
| 28 | Принципиальная схема тепло и холодоснабжения систем П-5,П-6, П-7, П-8, а также систем фанкойлов |  |
| 29 | Характеристика систем П-1, П-9 |  |
|  | Техническая характеристика Чиллеров СН-1, СН-2 |  |

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

| Условный знак | Значение | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
|  | Приточная система |  |
|  | Вытяжная система |  |
|  | Круглая приточная вытяжка на плане |  |
|  | Прямоугольная вытяжная вытяжка на плане |  |
|  | На вытяжной схеме, разрез вытяжки в мм, кол.воздуха в м3/ч. Скорость воздуха м/с |  |
|  | Воздухораспределительные перила 400х200 |  |
|  | Гибкая вытяжка |  |
|  | Регулятор количества воздуха на схеме |  |
|  | Регулятор количества воздуха на плане |  |
|  | Глушитель звука |  |
|  | Канальный дымоход |  |
|  | Переходник вытяжки |  |
|  | Верхняя грань вытяжки на схеме |  |
|  | Труба теплоснабжения |  |
|  | Обратная труба отопления |  |
|  | Труба холодоснабжения |  |
|  | Обратная труба охлаждения |  |
|  | Конденсат |  |
|  | Клапан |  |
|  | Наклон трубы |  |
|  | Диаметр участка |  |

СПИСОК РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ.ТАБЛИЦА 1

| Обозначение | Наименование | Ознак. |
| --- | --- | --- |
| ЦИТП СЕРИИ 4.904-69 | «Детали крепления труб и санитарно-технического оборудования» |  |
|  | Сопроводительные документы |  |
|  | Смета материалов и оборудования |  |
|  | Цена предложения рекомендуемых технических решений |  |

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ «ТС». ТАБЛИЦА2

| РАСЧЕТНЫЙ РЕЖИМ | РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ ТЕПЛА/ХОЛОДА |  |  |  |  |  | МОЩНОСТЬ УСТ.ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ КВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТОПЛЕНИЕ | ВЕНТИЛЯЦИЯ | ТЕПЛОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ | ВСЕГО | ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| ЗИМНИЙ | - | 706+12 619200 | - | Запасная мощность | 706* 650160 | - |  |
| ЛЕТНИЙ | - | 549 472140 | - | - | 577 496220 | 28 24080 |  |

*Мощность теплоснабжения дается от существующей котельной

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРОЕКТА

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Рабочие чертежи вентиляции и кондиционирования зала театра были составлены согласно:

Заданию заказчика

Архитектурно-строительным чертежам

Действующим сегодня нормативным документам

1.СНРА IV-12.02.01-00 «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха»

2. СНРА II -7.02.95 «Строительная теплофизика ограждающих здания конструкций»

Для вычислений отопления, вентиляции и кондиционирования температуры внешнего воздуха

а) зимой -20°С, 70-90%

б) летом +38 °С, 30% - согласно техническому заданию

Внутренние климатические условия:

а) летом +18-20°С, относительная влажность воздуха 40-45 %

б) зимой +20-22 °С, относительная влажность воздуха 45-50%.

Средняя температура отопительного периода 1,0°С, продолжительность отопления 140 дней.

Теплоснабжение предусмотрено от существующей собственной котельной.

Температура теплопровода отопления и вентиляции 80°С-60°С, холодоснабжения 7-12°С.

- ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

В галерее предусмотрены приточно-вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Приток и рециркуляция в галереях организуется системами П-1, П-6, воздуховод притока и рециркуляции которых проходит через существующие шахты, проходящие через оси Б и Г, а также через шахты возле лифтов. С целью размещения воздуховодов в шахтах воздуховоды гидроизолируются только на участках между покрытиями. Приток осуществляется через гипсокартонную коробку, устанавливаемую в угловой части потолка и стены ( как показано в разрезе 1-1), вытяжка – через угол пола. Приточная коробка изготавливается по всей длине комнаты, а вытяжка через через дверной проем. Вентиляция 1-5 этажей выполняется установленными в подвале системами П1-П4, а 6 и 7 этажа расположенными на крыше системами П5-П6. Для вентиляции галерее фресок устанавливается отдельная система П9, на крыше отмеченного здания. В зале фресок организован по принципу сверху-наверх, для притока воздуха устанавливаются вихревые диффузоры, а для вытяжки используются существующие перила. Во всех залах выполняется 6-кратная циркуляция, со смешением посчитанным по количеству людей свежим воздухом. В залах относительная влажность воздуха сохраняется в пределах 50%, в системе вентиляции с применением парового увлажнителя, а также выполняется двухшаговая очистка воздуха категории очистки F9. Количество приточного и вытяжного воздуха в  залах просчитаны с обеспечением 10% избыточного давления, которое необходимо для предотвращения проникновения внешнего воздуха. Отдельные системы вентиляции П7 и П8 предусмотрены для зала 8 этажа и столовой, производимость которых просчитана подсчетами количеством людей на данном участке и ассимиляции теплоизоляции. Вытяжка также выполняется посредством отдельных систем В1-В6, через которые и выполняется основные вытяжки воздуха всего здания. Отдельные системы предусмотрены в санузлах (существующие В1 и В3), столовой, кухни, фойе перед лифтами, зала и вспомогательной комнаты. Вытяжка залов фресок выполняется через естественные существующие проемы в потолке.

3.ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Отопление галерее будет обеспечен существующей системой, а также заново монтируемыми системами вентиляции, вытесняя на территорию горячий воздух. На 8 этаже в качеству отопительного оборудования зала, зала торжеств и столовой может служить также расположенный на полу фанкойл. Теплоснабжение всех приборов осуществляется через существующую котельную, а холодоснабжение холодильными машинами мощностью 388 и 189 кВт, расположенные соответственно во дворе и на крыше, укомплектованные гидравлическим модулем. Насосы системы теплоснабжения также считаются существующие в котельной. Для подготовки пара водовод дается от котельной, отмеченные  в проекте размера и количества воды, которая предварительно должны проходить фильтрацию в зависимости от результатов лабораторных анализов.

Распределение систем Лето-Зима выполняются в случае расположенного во дворе чиллера в технической части подвального этажа, а в случае чиллера расположенного на крыше на верхнем техническом этаже. Охлаждение во всех залах выполняется посредством вентиляции, а температура регулируется посредством расположенных в залах датчиков.

Холодоснабжение на 8 этаже в основном выполняется посредством напольных (консольных) фанкойлов.

- ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ШУМА

Для  снижения шума, подавления колебаний предусмотрено:

- Оборудование гибкого присоединения на местах присоединения воздухоотвода.

- Ограничение скорости воздуха в вытяжках на обслуживающих участках до 5м/с.

- Установка глушителей звука в приточно-вытяжных системах на стороне от воздуходувке к обслуживающему участку.

- Установка систем вентиляции на двигательных опорах.

- Изоляция всех воздуховодов минеральной ватой.

5.ТРЕБОВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ И МАТЕРИАЛА ТРУБ

1. Вентиляционные трубы общих территорий подготавливаются оцинкованным настилом класса Н, толщиной отмеченной в СНиП 41-01-2003.

2. Теплоизоляция выполняется стекловатным теплоизолятором покрытым фольгой толщиной 3,5 см.

3. Трубы больше размера DN50 металлические согласно ГОСТ, а малые также включительные размеры DN50 – полипропиленовые трубы. Все трубы гидроизолируются резиновым изолятором в форме трубы толщиной 2см и затем обматывается защитной пленкой, а внешние проходящие трубы обматываются дополнительным изолятором минеральной ваты и оцинкованным защитным слоем.

6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. В случае пожарного сигнала выключаются все вентиляционные системы.

2. Границу пожаростойкости транзитных воздуховодов принять согласно СНиП 41-01-2003.

7. ОБЩИЕ ПОКАЗАНИЯ О МОНТАЖЕ

1. Монтаж воздуховодов согласовать с другими коммуникациями и архитекторами.

2. Работы присоединения и монтажа выполнять согласно требованиям схем ЦИТП СЕРИИ 4.904-69

3. Монтаж трубопровода выполнить, сохранив необходимый наклон для опустошения системы.

Предусмотреть краны опустошения в нижних точках системы и клапаны удаления воздуха на высоких точках.

8.АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЕМОСТЬ

1. С целью удовлетворения климатических условий, бесперебойной работы тепло-холодоснабжения систем вентиляции и сбережения энергии предусмотрены следующие мероприятия:

- использование в системах вентиляции гидроизоляционных материалов высокой эффективности, с целью предотвращения теплообмена с внешней средой,

- регулирование рециркуляции воздуха  в зависимости от нагрузки территории и необходимого количества свежего воздуха,

- применение системы с регулированием изменчивого количества воздуха, насосами периодичного регулирования

- применение двигателей высокой эффективности и периодичного регулирования в системах вентиляции

9. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

На территории предусмотрены скрытые работы следующего типа, которые регулируются актом исполнения скрытых работ:

- монтаж систем вентиляции и трубопровода на ремонтируемых участках.

- монтаж гидроизоляторов воздуховодов и трубопроводов

- переходы через покрытия и стены

- сварочные работы для вешалок, опор и переходов

- открытие засыпанных шахт

- демонтаж или транспортировка других непредусмотренных систем в существующих шахтах

| №№ | Наименование комнат | Площадь | Н | V | Кол. Возд. на 1 чел. | Кратное вентиляции |  | Колич.воздуха м3/час |  | №Системы |  | Ознак. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приток | Вытяжка | Приток | Вытяжка | Приток | Вытяжка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - | Санузлы | 140 | 3 | 420 |  | - |  | - | 500 | - | В-6 | - |
| - | Санузлы | 140 | 3 | 420 |  | - |  | - | 500 | - | В-6 | - |
| 201 | Галерея | 40 | 4 | 160.00 | 30 | 6 | 5 | 950 | 750 | 1 | 2 | - |
| 202 | Галерея | 77 | 4 | 308.00 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 3 | 4 | - |
| 203 | Музей истории | 77 | 4 | 308.00 | 30 | - |  | - | - | - | - | - |
| 204 | Музей истории | - | - | - | 30 | - |  | - | - | - | - | - |
| 205 | Галерея | 40 | 4 | 160.00 | 30 | 6 | 5 | 950 | 750 | 2 | 2 | - |
| 206 | Галерея | 77 | 4 | 308.00 | 60 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 4 | 4 | - |
| 207 | Музей истории | 77 | 4 | 308.00 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | Музей истории | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 209 | Фойе перед лифтами | 160 | 4 | 650 | - | 2 | - | - | 1200 | - | В-6 | - |
| 210 | Фойе | 125 | 4 | 500 | - | 2 | - | 1000 | - | 3 | - | - |
| 201’ | Замдиректора | 22 | 4 | 88.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205’ | Кабинет | 22 | 4 | 88.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 301 | Галерея | 53 | 4 | 212.00 | 30 | 6 | 4 | 1250 | 800 | 1 | 1 | - |
| 302 | Галерея | 77 | 4 | 308.00 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 3 | 3 | - |
| 303 | Галерея | 77 | 4 | 308.00 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 3 | 3 | - |
| 304 | Галерея | 91 | 4 | 364.00 | 30 | 6 | 5 | 2200 | 1900 | 3 | 3 | - |
| 305 | Галерея | 53 | 4 | 212.00 | 30 | 6 | 4 | 1250 | 800 | 2 | 2 | - |
| 306 | Галерея | 77 | 4 | 308.00 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 4 | 4 | - |
| 307 | Галерея | 77 | 4 | 308.00 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 4 | 4 | - |
| 308 | Галерея | 91 | 4 | 364.00 | 30 | 6 | 5 | 2200 | 1900 | 4 | 4 | - |
| 309 | Фойе перед лифтами | 160 | 4 | 650 | - | 2 | - | - | 1200 | - | В-6 | - |
| 301’ | Галерея фресок | 326 | 7 | 2282.00 | 30 | 4 | 3 | 9100 | 7800 | 9 | 9 | - |
| 302’ | Галерея фресок | 410 | 7 | 2870.00 | 30 | 4 | 3 | 11500 | 10000 | 9 | 9 | - |
| 303’ | Галерея фресок | 219 | 7 | 1533.00 | 30 | 4 | 3 | 6100 | 5200 | 9 | 9 | - |
| 304’ | Галерея фресок | 100 | 7 | 700.00 | 30 | 4 | 3 | 2800 | 2400 | 9 | 9 | - |
| 305’ | Галерея фресок | 100 | 7 | 700.00 | 30 | 4 | 3 | 2800 | 2400 | 9 | 9 | - |
| 401 | Галерея | 53 | 4.5 | 238.50 | 30 | 6 | 5 | 1250 | 800 | 1 | 1 | - |
| 402 | Галерея | 77 | 4.5 | 346.50 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 1 | 1 | - |
| 403 | Галерея | 77 | 4.5 | 346.50 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 3 | 3 | - |
| 404’ | Галерея | 74 | 4.5 | 346.50 | 30 | 6 | 5 | 2100 | 1900 | 3 | 3 | - |
| 405 | Галерея | 53 | 4.5 | 333.00 | 30 | 6 | 5 | 2000 | 1800 | 3 | 3 | - |
| 406 | Галерея | 77 | 4.5 | 238.50 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 4 | 4 | - |
| 407 | Галерея | 77 | 4.5 | 346.50 | 30 | 6 | 5 | 1850 | 1500 | 2 | 2 | - |
| 408 | Галерея | 77 | 4.5 | 346.50 | 30 | 6 | 5 | 2100 | 1900 | 4 | 4 | - |
| 409 | Фойе перед лифтами | 160 | 4 | 650 | - | - | - | - | 1000 | - | В-6 | - |
| 501 | Галерея | 101 | 4 | 404․00 | 30 | 6 | 4 | 2400 | 1600 | 1 | 1 | - |
| 502 | Галерея | 113 | 4 | 452.00 | 30 | 6 | 4 | 2700 | 2000 | 3 | 3 | - |
| 503 | Галерея | 113 | 4 | 452.00 | 30 | 6 | 4 | 2700 | 2000 | 3 | 3 | - |
| 504 | Галерея | 129 | 4 | 516.00 | 30 | 6 | 4 | 3100 | 2300 | 3 | 3 | - |
| 505 | Галерея | 89 | 4 | 356.00 | 30 | 6 | 5 | 2150 | 1900 | 3 | 3 | - |
| 506 | Галерея | 129 | 4 | 516.00 | 30 | 6 | 4 | 3100 | 2300 | 4 | 4 | - |
| 507 | Галерея | 113 | 4 | 452.00 | 30 | 6 | 4 | 2700 | 2000 | 4 | 4 | - |
| 508 | Галерея | 113 | 4 | 452.00 | 30 | 6 | 4 | 2700 | 2000 | 4 | 4 | - |
| 509 | Галерея | 101 | 4 | 404.00 | 30 | 6 | 4 | 2400 | 1600 | 2 | 2 | - |
| 601 | Галерея | 71 | 4 | 284.00 | 30 | 6 | - | 1700 | 1200 | 1 | 1 | - |
| 602 | Галерея | 100 | 4 | 400.00 | 30 | 6 | - | 2400 | 2150 | 5 | 5 | - |
| 603 | Галерея | 100 | 4 | 400.00 | 30 | 6 | - | 2400 | 2150 | 5 | 5 | - |
| 604 | Галерея | 94 | 4 | 376.00 | 30 | 6 | - | 2250 | 1900 | 5 | 5 | - |
| 605 | Галерея | 74 | 4 | 296.00 | 30 | 6 | - | 1800 | 1500 | 5-6 | 5-6 | - |
| 606 | Галерея | 94 | 4 | 376.00 | 30 | 6 | - | 2250 | 1900 | 6 | 6 | - |
| 607 | Галерея | 100 | 4 | 400.00 | 30 | 6 | - | 2400 | 2150 | 6 | 6 | - |
| 608 | Галерея | 100 | 4 | 400.00 | 30 | 6 | - | 2400 | 2150 | 6 | 6 | - |
| 609 | Галерея | 71 | 4 | 284.00 | 30 | 6 | - | 1700 | 1200 | 6 | 6 | - |
| 610 | Фойе перед лифтами | 160 | 4 | 650 | - | 2 | - | - | 1000 | - | В-6 | - |
| 701 | Галерея | 71 | 4 | 284.00 | 30 | 5 | - | 1700 | 1200 | 1 | 1 | - |
| 702 | Галерея | 200 | 4 | 800.00 | 30 | - | - | 4800 | 4300 | 5 | 5 | - |
| 703 | Галерея | 94 | 4 | 376.00 | 30 | - | - | 2250 | 1900 | 5 | 5 | - |
| 704 | Галерея | 401 | 4 | 1604.00 | 30 | - | - | 1000 | - | 5-6 | - | - |
| 705 | Галерея | 194 | 4 | 776.00 | 30 | - | - | 4650 | 4050 | 6 | 6 | - |
| 706 | Галерея | 100 | 4 | 400.00 | 30 | - | - | 2400 | 2150 | 6 | 6 | - |
| 707 | Галерея | 71 | 4 | 284.00 | 30 | - | - | 1700 | 1200 | 2 | 2 | - |
| 708 | Фойе перед лифтами | 160 | 4 | 650 | - | 2 | - | - | 1000 | - | В-6 | - |
| 801 | Зал | 132 | 4 | 528.00 | 30 | 5 | - | 2700 | 2700 | 7 | 7 | - |
| 802 | Всп.комната и коридор | 111 | 4 | 444.00 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 803 | Столовая | 132 | 4 | 528.00 | 30 | - | - | 2500 | 2500 | 8 | 8 | - |
| 804 | Фойе перед лифтами | 160 | 4 | 650 | - | 2 | - | - | 1200 | - | В-6 | - |
| 805 | Всп.комната и коридор | 111 | 4 | 444.00 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 806 | Всп.комната и коридор | 26 | 4 | 104.00 | 30 | - | - | 500 | 1200 | 8 | В-4 | - |
| 807 | Всп.комната и коридор | 26 | 4 | 104.00 | 30 | - | - | 300 | 300 | 7 | В-2 | - |
| - | Санузлы | 5 | 3 | 15.00 | 30 | - | - | - | 200 | - | В-3 | - |
| - | Санзулы | 5 | 3 | 15․00 | 30 | - | - | - | 200 | - | В-3 | - |

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 2 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Общие данные |  |  |  |

2-DSC_8584

Ознакомление: Монтаж воздуховодов, а также демонтаж существующей системы сопровождается работами по разборке. В 5-4 осях технический участок полностью должен быть освобожден от прошлых непригодных систем. Система П-4 устанавливается на высоте 40см от пола, выше существующих отопительных труб, на предварительно подготовленной конструкции. Все другие приточные системы устанавливаются на высоте 10 см от пола, если для данной системы отсутствует другое примечание. Система П-4 подвешивается под потолком.

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 3 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция. План технического этажа |  |  |  |

3-DSC_8586

Ознакомление: Монтаж воздуховодов, а также демонтаж существующей системы сопровождается работами по разборке. Для проведения вертикальных шахт, а также демонтажа прошлой системы необходимо разобрать стену покрывающую шахту со стороны комнаты.

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 4 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция. План I этажа. |  |  |  |

4-DSC_8588

Воздухоотвод

Алюминиевые перила 1000х1000(h) – 3 шт

Ознакомление: Монтаж воздуховодов, а также демонтаж существующей системы сопровождается работами по разборке. Для проведения вертикальных шахт, а также демонтажа прошлой системы необходимо разобрать стену покрывающую шахту со стороны комнаты.

В шахте возле противопожарной лестницы работы будут выполнены посредством разборки стены со стороны лестницы.

Возможные скрытые работы в шахтах, которые предполагают конструктивное вмешательство, необходимо дополнительно согласовать с конструктором.

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 5 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция. План II этажа. |  |  |  |

5-DSC_8590

Галерея фресок см. лист 15

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 6 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция. План III этажа. |  |  |  |

6-DSC_8591

Крыша галереи фресок

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 7 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция. План IV этажа. |  |  |  |

7-DSC_8591

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 8 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция. План V этажа. |  |  |  |

Алюминиевые перила 1000х1000 (h) – 5 шт

Алюминиевые перила 1000х1000 (h) – 6 шт

Алюминиевые перила 1000х1000 (h) – 7 шт

К В6

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 9 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция: план VI этажа |  |  |  |

9-DSC_8598

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 10 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция: план VII этажа |  |  |  |

10-DSC_8600

Обратный клапан 600х300

Воздухоотвод L2700

600x300 1 кВт

Глушитель 400х400

Глушитель 500х300

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 11 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция: план VIII этажа |  |  |  |

11-DSC_8604

Глушитель 350x200

Воздухоотвод 500х300

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 12 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция: план технического этажа |  |  |  |

12-DSC_8605

Новая открывающаяся шахта

Свежий воздух

Новые открывающиеся шахты

Приточно-рециркуляционная система вентиляции

устанавливается в крыше на высотке 20 см от карниза

общий вес системы около 1.6 т

Ознакомление: монтаж вытяжек, а также демонтаж существующей системы сопровождается работами по разборке.

Для восстановления гидрозащиты крышу после открытия проемов в крыше и монтажа системы необходимо провести работу

с целью наиболее точного распределения массы оборудования, устанавливаемого на крыше необходимо проконсультироваться с конструктором.

Условные обозначения

П 300х200 →Перила размером 300х200

Р.П 300х200→ Регулируемые перила  размером 300х200

В.П. 600х300 → Внешние перила размером 600х300

Труба для вытяжки размером 300х150

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 13 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция: план крыши |  |  |  |

13-DSC_8607

Питание от чиллеров, расположенных на крыше

Двухтрубная система фанкойла консольного типа

Удаление конденсата в сторону подвала

Металлическая сетка 2х2 мм

Звуко и теплоизоляционный слой толщиной 20мм

Алюминиевые перила 15* горизонтальными рядами 1000х100 (h) количество отмечено в плане

Гипсокартонная коробка воздухоснабжения размером 500х400, из двухслойного гипсокартона по всему периметру комнаты

Гипсокартонная коробка удаления воздуха размером 800х200, из двухслойного гипсокартона по всему периметру комнаты

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 14 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция: разрез 1-1 |  |  |  |

14-DSC_8608

Ознакомление: для рециркуляции воздуха используются существующие перила и диффузоры их присоединения.

Для притока воздуха используются вихревые диффузоры, которые устанавливаются вместе прямоугольных потолочных листов.

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 15 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Вентиляция: план III этажа (Галерея фресок) Пространственная схема системы притока П9 |  |  |  |

15-DSC_8609

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ПРИТОКА П1

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ПРИТОКА П2

этаж

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 16 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Пространственные схема систем притоков П1,П2 |  |  |  |

16-DSC_8610

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ПРИТОКА П3

I этаж

Коробка

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ВЫТЯЖКИ В2, В3

Воздухоотвод

Глушитель

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 17 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Пространственные схемы систем притока П3 и вытяжки В2, В3 |  |  |  |

17-DSC_8611

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ПРИТОКА П3

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 18 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Пространственная схема системы притока П4 |  |  |  |

18-DSC_8612

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ПРИТОКА П5,П6,П7,П8

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 19 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Пространственная схема систем притока П5,П6,П7,П8 |  |  |  |

19-DSC_8613

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СХЕМА ВЫТЯЖКИ В6, В1, В4, В5

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 20 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Пространственная схема систем вытяжки В1, В4,В5, В6 |  |  |  |

20-DSC_8614

СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОХЛАДИТЕЛЯ

-Шаровой клапан

-Фильтр

-Балансированный клапан

-Обратный клапан

-Опорожняющий клапан

СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА

-Насос

-Трехходовой клапан

-Термометр

-Манометр

Снабжающая труба чиллера

Обратная труба чиллера

Снабжающая труба котельной

Обратная труба котельной

Труба холодного водоснабжения

Поднятие труб на крышу смежного строения, 16м

Поднятие труб 4м

Проход труб через оконный проем

Удаление конденсата DN32

Присоединить к проходящей изнутри трубе дождевого слива

Теплоснабжение приточно-рециркуляционной системы “AHU-5”, “AHU-6”, “AHU-7”  и “AHU-8”

Клапаны необходимо закрывать летом и открывать зимой

Поднятие водовода, необходимого для пара к техническому этажу под крышей через существующую шахту для “AHU-5”, “AHU-6”

Труба проходят непосредственно под балкой

Поднятие под балку 1м

Трубы проходят над проемом двери, выше перил вентиляции, спуск 8м

Удаление конденсата DN32

Организовать снаружи, присоединить к трубе дождевого слива

Клапаны распределение Лето-Зима

Поднятие 7 м на существующий трубопровод

Трубы проходят через дверной проем, над вентиляционными перилами, снятие 8м

Удаление конденсата DN32

Организовать к существующему сливу

Трубы проходят через существующие проемы, возле трубы дождевого слива

Осуществить местную координацию систем вентиляции во время монтажных работ

Удаление конденсата DN32

Организовать к существующему сливу

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 21 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | План расположенных в подвале систем тепло – и холодоснабжения |  |  |  |

21-DSC_8617

/схема присоединения охладителя  и теплообменника/

Удаление конденсата DN32

Организовать к трубам дождевого слива крыши

Поднятие труб на крышу смежного строения  16 м

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 22 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | План расположенных на крыше территории фресок систем тепло – и холодоснабжения |  |  |  |

22-DSC_8618

/схема присоединения охладителя  и теплообменника/

Узел присоединения фанкойла

Шаровой клапан

Балансирующий клапан

Трехшаговый термостатный клапан

Удаление конденсата DN25

Присоединить к проходящей изнутри трубе дождевого слива

Двухтрубная система фанкойл 6кВт консольного типа

Двухтрубная система фанкойл  8 кВт консольного типа

Удаление конденсата в подвал DN25

Удаление конденсата DN25

Присоединить к проходящей изнутри канализационной трубе

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 23 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | План расположенных на восьмом этаже систем тепло – и холодоснабжения и фанкойлов |  |  |  |

23-DSC_8619

Список /схема присоединения охладителя  и теплообменника/

Водная линия необходимая для пара

DN25 для “AHU-5”, “AHU-6”

Труба проходят непосредственно под балкой

Клапаны распределения Лето-Зима

распределительные и собирательные гребенки ø159х4.5, 1.5м

Спуск к вентиляции П8, 5м

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 24 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | План расположенного под крышей на техническом этаже трубопровода тепло – и холодоснабжения |  |  |  |

24-DSC_8620

Список /схема присоединения охладителя  и теплообменника/

Холодильная машина с воздушным охлаждением укомплектованная гидравлическим модулем 33м3/ч, 18м

Устанавливается на высоте 20 см от карниза

Спуск к технической части, 2м

Новые открывающиеся шахты

Водовод, необходимый для пара

DN25 для “AHU-5”, “AHU-6”

Удаление конденсата DN32

Организовать  к крышевым трубам дождевого слива

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 25 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | План расположенного на крыше СН-2 Чиллера, а также П-5, П-6 трубопровода систем тепло – и холодоснабжения |  |  |  |

25-DSC_8621

Список /схема присоединения охладителя  и теплообменника/

Удаление конденсата DN32

Организовать  к крышевым трубам дождевого слива

Поднятие труб на крышу смежного строения, 16м

Поднятие труб 4м

Переход труб через оконный проем

Трубы проходят непосредственно под балкой

Теплоснабжение приточно-рециркуляционной системы “AHU-5”, “AHU-6”, “AHU-7”  и “AHU-8”, поднятие на 40м к круше технического этажа через существующую шахту

Клапаны необходимо закрывать летом и открывать зимой

Поднятие необходимого для пара водовода на 40м к круше технического этажа через существующую шахту для системы “AHU-5”, “AHU-6

Удаление конденсата DN32

Присоединить к проходящей изнутри трубе дождевого слива

Существующий бассейн

Арочный проход

Трубы проходят через существующие проемы рядом с трубой дождевого слива

Осуществить местную координацию систем вентиляции во время монтажных работ

Клапаны распределения Лето-Зима

распределительные и собирательные гребенки ø159х4.5, 1.5м

Холодильная машина с воздушным охлаждением укомплектованная гидравлическим модулем 68м3/ч, 25м

Устанавливается во дворе на высоте 60 см от пола

Внешний монтаж труб

Трубы проходят через дверной проем, выше перил вентиляции, спуск 8м

Поднятие на 7м, до существующего трубопровода

Трубы проходят над существующим на высоте 7м от пола трубопроводом

Питание теплоснабжения от существующей котельной

Поднятие на крышу котельной

П- компенсатор падения

Водовод необходимый для подготовки пара, в котельной организовать смягчение воды в соответствии с анализом качества воды и данным генератора пара B1 DN32, G=0.8 (для всей галерее)

Существующая котельная

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 26 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | План холодоснабжения чиллера СН-1 и теплоснабжения котельной, внешняя сеть |  |  |  |

26-DSC_8621

Список /схема присоединения охладителя  и теплообменника/

Водовод питания увлажнителя

Удаление в канализацию DN32, присоединить к трубе удаления конденсата

Детали см. на схемах присоединения

Поднятие необходимого для пара водовода на 40м к крыше технического этажа через существующую шахту для системы “AHU-5”, “AHU-6

Теплоснабжение приточно-рециркуляционной системы “AHU-5”, “AHU-6”, “AHU-7”  и “AHU-8”, поднятие на 40м на технический этаж под крышей через существующую шахту

Клапаны необходимо закрывать летом и открывать зимой

Клапаны распределения Лето-Зима

распределительные и собирательные гребенки ø219х5.0, 1.3м

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 27 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Принципиальная схема тепло и холодоснабжения систем П-1, П-2, П-3, П-4 и П-9 |  |  |  |

27-DSC_8623

Список /схема присоединения охладителя  и теплообменника/

Водовод необходимый для пара системы “AHU-5”, “AHU-6” DN25

Питание труб теплоснабжения из существующей котельной

Поднимаются из шахты системы П-1, см в схеме

Клапаны распределения Лето-Зима

распределительные и собирательные гребенки ø159х4,5, 1.5м

Холодильная машина с воздушным охлаждением укомплектованная гидравлическим модулем 33м3/ч, 18м

Устанавливается на крыше в 20 см от карниза

Удаление конденсата DN25

Присоединить к проходящей изнутри канализационной трубе

Система охлаждения вертикальным исполнением

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 28 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Принципиальная схема тепло и холодоснабжения систем П-1, П-2, П-3, П-4 и П-9, а также фанкойлов |  |  |  |

28-DSC_8624

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИТОКОВ-ВЫТЯЖЕК

| ЗНАЧ. | КОЛ. | ОБС.ТЕРР. | МЕСТ.РАСП. | ОСУЩ. | ПР. И ОТ. ВОЗДУХООТВОДЫ |  |  |  | ВОЗ.НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДН. ТЕМП. ВОЗД.°C |  | ВОЗ.ОХЛАД.ВОДН. ТЕМП.ВОЗД. °C |  | УСЛОВИЯ РЕЦ.ВОЗД. ТЕМП °C /ВЛАЖ.% |  | ФИЛЬТР | УВЛАЖ.ВОЗД.ПАРОВОЙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол.воздуха L м3/ч | Своб.давление Р, Па | Кол.шт | Эл.мощ.кВт | начало | конец | начало | Конец | лето | зима |  | ВЛАЖ.ВОЗД.% ОКОНЧ.КОМН |
| AHU-1,2 | 2 | Галерея | Подвальный технический этаж | Возд.отопление, прохлажд. и увлаж. общеобменная вентиляция с рецирк.69% | 9250/6350 | 450+450 | 1 | 5,5 | -20 | +26 | +38 | +17 | +25/55 | +20/55 | G4+F9 | 50% |
| AHU-3 | 1 | Галерея | Подвальный технический этаж | Возд.отопление, прохлажд. и увлаж. общеобменная вентиляция с рецирк.77% | 25200/19500 | 450+450 | 1 | 15 | -20 | +26 | +38 | +17 | +25/55 | +20/55 | G4+F9 | 50% |
| AHU-4 | 1 | Галерея | Подвальный технический этаж | Возд.отопление, прохлажд. и увлаж. общеобменная вентиляция с рецирк.81% | 24050/19400 | 450+450 | 1 | 15 | -20 | +26 | +38 | +17 | +25/55 | +20/55 | G4+F9 | 50% |
| AHU-5,6 | 2 | Галерея | Крыша | Возд.отопление, прохлажд. и увлаж. общеобменная вентиляция с рецирк.84% | 15500/13050 | 450+450 | 1 | 11 | -20 | +26 | +38 | +17 | +25/55 | +20/55 | G4+F9 | 50% |
| AHU-7 | 1 | Кинозал | Тех. Часть за залов в верт.исп. | Возд.отопление, прохлажд. и увлаж. общеобменная вентиляция с модул. рецирк.0-90% | 3000/0-2700 | 250+150 | 1 | 1,5 | -20 | +28 | +38 | +17 |  |  | G4 |  |
| AHU-8 | 1 | Столовая | На кухонном участке в верт.исп. | Возд.отопление, прохлажд. и увлаж. общеобменная вентиляция 100%свежий воздух | 3000/0 | 200 | 1 | 1 |  | +28 | +38 | +17 |  |  | G4 |  |
| AHU-9 | 1 | Галерея фресок | Крыша галерея | Возд.отопление, прохлажд. и увлаж. общеобменная вентиляция с рецирк.86% | 32300/27800 | 450+150 | 1 | 18 | -20 | +30 | +38 | +17 | +25/55 | +20/55 | G4+F9 | 50% |

ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ “AHU-7” и “AHU-8” В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИСПОЛЬНЕНИИ

- Рециркуляционная кабинка

- Кассетный фильтр категории G4 (приточная часть)

- Карманный фильтр категории F9

- Вентилятор приточной части

- Водный воздухонагреватель

- Водный воздухоохладитель

- Звукоглушитель

- Паровой увлажнитель

Свежий воздух

Рециркулируемый воздух

Приточный воздух

ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ “AHU-1” - “AHU-6 и “AHU-9”

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 29 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Характеристика приточных систем П-1, П-9 |  |  |  |

29-DSC_8625

ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА (ЧИЛЛЕР) “CH-1”, “CH-2”

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ

| ЗНАЧЕНИЕ | КОЛИЧ. | ОБСЛУЖ.ОБОРУДОВАНИЯ | МЕСТО РАСП. | ОСУЩ. | УСТАНОВОЧНАЯ МОЩНОСТЬ В УСЛОВ. 38°С ВНЕШ. ВОЗД. (квт) | ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА° С ВХОД ВЫХОД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH-1 | 1 | Холодоснабжение приточно-рециркуляционных систем общеобменной вентиляции “AHU-1” - “AHU-2 и “AHU-3”“AHU-4” и “AHU-9” национальной галерее. | На заднем дворе галереи (см. проект) | С возд. охлаждением с двумя холод. контуром, четырехступ. рег. груза. 25м/68м/3/ч насос с гидрав. модулем, 1 рабочая, 1запасная с регулятором периодичности | 388 | +12 | +7 |
| CH-2 | 1 | Холодоснабжение приточно-рециркуляционных систем общеобменной вентиляции “AHU-5” - “AHU-8 и и расположенных на 8 этаже 6 фанкойлов национальной галерее. | На крыше галерее (см. проект) | С возд. охлаждением с двумя холод. Контуром, четырехступ. рег. груза. 18м/33м/3/ч насос с гидрав. модулем, 1 рабочая, 1запасная с регулятором периодичности | 189 | +12 | +7 |

| Директор | С.Бавеян | Подпись | НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АРМЕНИИ | Этап | Лист | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гл.инженер | Г.Симонян | Подпись |  | ОО | 30 | 30 |
| Проект. | Г.Симонян | Подпись | Техническое предложение вентиляции и кондиционирования залов | ООО «МИП Консалтинг» Гос.лицензия 15849 2014 г. MEP Consulting Engineers Engeeniring Design |  |  |
|  |  |  | Техническая характеристика чиллеров СН-1, СН-2 |  |  |  |