ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Системы вентиляции и кондиционирования залов Национальной галереи должны быть составлены в соответствии с:

1. СНРА IV-12.02.01-00 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

2. СНРА II-7.02-95 «Строительная теплофизика конструкций покрытия зданий».

Температуру наружного воздуха для систем отопления, кондиционирования и вентиляции принять:

а) зимой -20 0/С; 70-90%

б) летом +38 0/; 30% - согласно техническому заданию

Внутренние климатические условия:

а) зимой + 18-200 / С; относительная влажность воздуха 40-45%

б) летом + 20-220 / С; относительная влажность воздуха 45-50%

Средняя температура отопительного сезона составляет 1,0 0 С, продолжительность отопительного сезона - 140 дней.

Обеспечить теплоснабжение от собственной существующей котельной.

Температура вытяжки отопления и вентиляции составляет 800/-600/С, холодоснабжения 7-120 / С.

- ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

В галерее обеспечить приточно-вытяжные системы воздуха с вентиляцией механического побуждения. Приток и циркуляция воздуха в выставочных залах организованы по соответствующим системам (выбирается и согласовывается с заказчиком, по соответствующим расчетам), воздуховод притока и циркуляции которых проходит через существующие шахты, а также через смежные с лифтом шахты. Для установки воздуховодов в шахтах воздуховоды будут гидроизолированы только на участках между покрытиями. Приток организовать из гипсокартона, выполненного в угловом углу стены и потолка, вытяжку - из угла пола. Подготовить приточную коробку по всей длине комнаты, а вытяжку до дверного проема. Вентиляцию 1-5 этажей выполнить системами, устанавливаемыми в подвале, а 6 и 7 этажей с системами, устанавливаемыми на крыше. Для зала фресок на крыше соответствующего здания установить отдельную систему вентиляции. Организовать вентиляцию в зале фресок по принципу сверху-вниз, для притока воздуха установить вихревые диффузоры, а для вытяжки используйте существующие решетки для отображения. Организовать 6-кратную циркуляцию воздуха во всех выставочных залах, со смешением свежего воздуха, рассчитанного по количеству людей. Поддерживать относительную влажность воздуха в салонах на уровне 50%, с применением парового увлажнитель в системе вентиляции, а также выполнять двухступенчатую очистку воздуха по классу F9.

Рассчитать впускное и рециркуляционное количество воздуха в выставочных залах, обеспечив 10% положительного избыточного давления, необходимого для предотвращения проникновения наружного воздуха. Предусмотреть отдельные системы вентиляции для 8-го этажа аудитории и столовой, соответственно, производительность которых рассчитывается путем ассимиляции количества людей на этих территориях и тепловыключения. Вытяжку также осуществлять с помощью отдельных вытяжных систем, в которых производить основные выбросы воздуха всего здания.

Предусмотреть отдельные системы для санузлов, столовой, кухни, лифтов, фойе, зала и вспомогательных помещений. Вытяжку из залов фресок выполнить из существующих натуральных потолочных проемов.

- ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ

Отопление в галерее обеспечить существующей системой, а также новыми монтируемыми  вентиляционными системами, подталкивающими в помещение горячий воздух. Для зала, зала  торжеств и столовой на 8-м этаже в качестве отопительного оборудование может послужить установленный на полу фанкойл. Теплоснабжение всего оборудования осуществить из существующего котла, а холодоснабжение  холодильными машинами, установленными во дворе и на крыше, укомплектованными гидравлическими модулями. Насосы системы теплоснабжения также могут дополнить существующие в котельной. Для подготовки пара водовод провести от котла, который предварительно должен пройти фильтрацию, в зависимости от результатов лабораторного анализа воды.

Преобразование системы Лето-Зима выполнить в случае установки чиллеров во дворе в технической части цокольного этажа, а в случае установки чиллеров на крыше - на верхнем техническом этаже.

Охлаждение во всех залах осуществлять с помощью вентиляции и контроля температуры с помощью датчиков, установленных в залах.

На 8 этаже холодоснабжение осуществлялось в основном напольными (консольными) фанкойлами.

- ИНИЦИАТИВЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ ШУМА

Для снижения шума, погашения колебаний предусмотреть:

1. Гибкое соединительное оборудование, в местах соединения воздуходувок,

2. Ограничение скорости воздуха в воздуховодах обслуживающих участках  до 5 м/с,

3. Установкой звукоглушителей в приточно-вытяжных системах – от воздуходувок до обслуживаемой зоны,

4. Установка систем вентиляции на подвижных опорах,

5. Изоляция всех воздуховодов современными материалами.

- ТРЕБОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУЗОВОДОВ И ТРУБ

1. Подготовить вентиляционные трубы общего пользования класса «Н»  согласно СНиП 41-01-2003, с оцинкованным листом соответствующей толщины.

2. Теплоизоляцию выполнить стекловатным фольгированным теплоизолятором толщиной 3,5 см.

3. Все металлические и полипропиленовые трубы теплоизолировать современными теплоизоляционными материалы и защитными слоями в соответствии с нормами.

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. В случае пожарной тревоги система вентиляции должна быть автоматически отключена.

2. Границу пожаростойкости транзитных воздуховодов принять согласно СНиП 41-01-2003.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Согласовать монтаж воздуховодов и других коммуникаций  с архитектурными решениями.

2. Монтажные и соединительные работы выполнить в соответствии с действующими нормами.

3. Монтаж трубопроводов выполнить, сохранив необходимый наклон  для опустошения системы. Предусмотреть сливные краны  в низких точках системы и клапаны удаления воздуха в высоких точках.

8. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

С целью удовлетворения климатических условий на территориях, обеспечения бесперебойной работы систем тепло и холодоснабжения, а также энергосбережения предусмотреть следующие мероприятия:

• использование высокоэффективных теплоизоляционных материалов в системах вентиляции для предотвращения теплообмена с внешней средой;

• регулировка рециркуляции воздуха в зависимости от загруженности помещения и количества свежего воздуха;

• применение системы регулирования переменного объема воды с частотно-регулируемыми насосами;

• использование двигателей с высокой эффективностью и частотным регулированием в системах вентиляции.

- СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Предусмотреть следующие виды скрытых работ на территории, которые регулируются актом выполнения скрытых работ:

• монтаж систем вентиляции и трубопроводов в отремонтированных зонах;

• монтаж теплоизоляторов для воздуховодов и трубопроводов;

• проходы через крыши и стены;

• сварочные работы вешалок, опор и переходов;

• открытие забитых шахт;

• демонтаж или перемещение других незапланированных систем в шахтах;

• согласовать все выбранное оборудование и материалы  с заказчиком.